Приложение 1 к приказу

ПАО «Россети Северный Кавказ»

от 21.03.2025 № 99

| ПУБЛИЧНОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО «ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЕТЕВАЯ КОМПАНИЯ - РОССЕТИ» |  |
| --- | --- |
|  | СТАНДАРТ ОРГАНИЗАЦИИ ГРУППЫ КОМПАНИЙ «РОССЕТИ» |
| СТО 34.01-34-001-2025 |  |

ПОРЯДОК

РАССЛЕДОВАНИЯ И УЧЕТА ТЕХНОЛОГИЧЕСКИХ НАРУШЕНИЙ (АВАРИЙ) В ЭЛЕКТРОСЕТЕВОМ КОМПЛЕКСЕ

Стандарт организации

Дата введения:

ПАО «Россети»
Предисловие

- РАЗРАБОТАН: Шпилевой С.В., Пауесов С.М.

- ВНЕСЕН: Ситуационно-аналитическим центром ПАО «Россети»

- УТВЕРЖДЕН И ВВЕДЕН В ДЕЙСТВИЕ: Приказом ПАО «Россети» от 25.02.2025 № 105.

- ВЗАМЕН: СТО 34.01-34-001-2019

Замечания и предложения по НТД следует направлять в ПАО «Россети» согласно контактам, указанным на официальном информационном ресурсе, или по электронной почте по адресу: nto@rosseti.ru.

Настоящий документ не может быть полностью или частично воспроизведен, тиражирован и распространен в качестве официального издания без разрешения ПАО «Россети». Данное ограничение не предусматривает запрета на присоединение сторонних организаций к настоящему Стандарту и его использование в своей производственно-хозяйственной деятельности. В случае присоединения к Стандарту сторонней организации необходимо уведомить ПАО «Россети».

Содержание

1.	Область применения	                                                                                                        7

2.	Термины и определения	                                                                                                        8

3.	Обозначения и сокращения	                                                                                                        9

4.	Общие указания	                                                                                                                   10

5.	Признаки технологических нарушений (аварий)                                                         14

6.	Порядок сообщения о технологических нарушениях (авариях)	                        19

7.	Организация расследования причин технологических нарушений (аварий)	           20

8.	Организация учета технологических нарушений (аварий)	                                     32

Приложение А (обязательное). Требования фиксации первичной информации                   33
об отключениях электросетевых объектов филиалов и ДО ПАО «Россети»

Приложение Б (обязательное). Алгоритм учета и систематизации результатов

расследований отключений электросетевых объектов филиалов и ДО ПАО «Россети»    36

Приложение В. Порядок формирования совместных комиссий по расследованию причин технологических нарушений (аварий) на электросетевых объектах напряжением 110 кВ и выше, учета данных в ПК Аварийность и АРМ БАЭ	                                                         37

Введение

Настоящий Порядок разработан в развитие требований Правил расследования причин аварий в электроэнергетике [4], Положения 
об определении применяемых при установлении долгосрочных тарифов показателей надежности и качества поставляемых товаров и оказываемых услуг [14] и является основным локальным нормативным правовым актом, регулирующим вопросы учета отключений электросетевых объектов 
и расследования причин технологических нарушений (аварий) 
в электросетевом комплексе группы компаний «Россети». Положения иных локальных нормативных правовых актов, регулирующих данные вопросы, применяются в части, не противоречащей настоящему Порядку.

- Область применения

Порядок содержит основные указания по учету отключений электросетевых объектов и расследованию причин технологических нарушений (аварий) на объектах электросетевого хозяйства, эксплуатируемых в составе электросетевого комплекса группы компаний «Россети». Порядок обязателен для применения в филиалах ПАО «Россети» и рекомендован для исполнения в ДО ПАО «Россети» и их дочерних и зависимых обществах.

Расследование причин чрезвычайных ситуаций, возникших вследствие технологических нарушений (аварий) на объектах электроэнергетики и (или) энергопринимающих установках потребителей электрической энергии (далее – энергопринимающие установки), осуществляется в порядке, установленном законодательством Российской Федерации в области защиты населения 
и территорий от чрезвычайных ситуаций и не регламентируется настоящим Порядком.

Техническое расследование причин аварии гидротехнического сооружения осуществляется в порядке, установленном законодательством Российской Федерации о безопасности гидротехнических сооружений 
и не регламентируется настоящим Порядком.

Расследование причин повреждений (отказов) и (или) разрушений технических устройств, расположенных на объектах электроэнергетики и (или) энергопринимающих установках, соответствующих одновременно определениям аварии и (или) инцидента, установленным законодательством Российской Федерации о промышленной безопасности, и критериям технологических нарушений (аварий), осуществляется в порядке, установленном законодательством Российской Федерации о промышленной безопасности [1] и настоящим Порядком.

Обстоятельства и причины пожаров в электроустановках, явившихся причиной или следствием технологических нарушений в работе оборудования, расследуются с учетом требований СТО «Порядок расследования и учета пожаров в электросетевом комплексе [10].

При наличии несчастного случая, происшедшего в результате технологического нарушения (аварии), установление его причин, организация и учет результатов расследования несчастного случая осуществляется 
в соответствии с Трудовым Кодексом Российской Федерации [3] и Положением об особенностях расследования несчастных случаев на производстве 
в отдельных отраслях и организациях [9].

- термины и определения

В настоящем Стандарте применяются термины с соответствующими определениями в соответствии с Перечнем сокращений и определений 
в области оперативно-технологического и ситуационного управления, утвержденным распоряжением ПАО «Россети» от 23.09.2020 № 544р/276р,
 а также следующие:

| Термин | Определение |
| --- | --- |
| Аварийное ограничение | ограничение режима передачи потребления электрической энергии, вводимое при возникновении (угрозы возникновения) аварийных электроэнергетических режимов, при выходе (угрозе выхода) параметров электроэнергетического режима за пределы допустимых значений. Осуществляется в соответствии с графиками аварийного ограничения режима потребления электрической энергии (мощности), а также посредством действия аппаратуры противоаварийной автоматики. В журнале учета данных первичной информации по всем прекращениям передачи электрической энергии, произошедших на объектах сетевой организации (форма 8.1) обозначается как «аварийное ограничение» (А) |
| Аварийное отключение | автоматическое отключение линии электропередачи, оборудования действием устройств релейной защиты и автоматики, в результате повреждения, отказа оборудования из-за недопустимых отклонений технологических параметров или ошибочных действий персонала. В журнале учета данных первичной информации по всем прекращениям передачи электрической энергии, произошедших на объектах сетевой организации (форма 8.1) обозначается как «внерегламентное отключение» (В) |
| Акт расследования причин аварии | документ, отражающий результаты расследования причин аварии, составленный в соответствии с требованиями приказа Минэнерго России [5], в форме расширенного акта расследования причин аварии в электросетевом комплексе в порядке заполнения, утвержденном в ПАО «Россети» [11] |
| Бесхозяйный объект | объект электросетевого хозяйства, который не имеет собственника, собственник которого неизвестен или от права собственности на который собственник отказался |
| Длительность технологического нарушения | интервал времени от возникновения аварии (начала технологического нарушения) до времени ликвидации аварийного режима (восстановления режима электроснабжения потребителей, диспетчерского графика электрической нагрузки электростанции, а также локализации развития аварии) |
| Журнал отключений | электронная база данных первичной информации об отключениях электросетевых объектов компаний группы «Россети» (например, ПК Аварийность) |
| КС Надежность | комплексная система «Надежность» - программный комплекс Минэнерго России, предназначенный для оперативного уведомления о перерывах электроснабжения в точках поставки и автоматизированного расчета показателей уровня надежности оказываемых услуг |
| ПК Аварийность | специализированный программный комплекс учета технологических нарушений (аварий), несчастных случаев и пожаров на объектах компаний группы «Россети» |
| Неплановое отключение | отключение линии электропередачи, оборудования, связанное с проведением работ, необходимость которых невозможно было предвидеть на этапе формирования сводного месячного графика ремонта. В журнале учета данных первичной информации по всем прекращениям передачи электрической энергии, произошедших на объектах сетевой организации (форма 8.1) обозначается как «ограничение, связанное с проведением ремонтных работ» (П) |
| Неотложное отключение | отключение линии электропередачи, оборудования, связанное с необходимостью безотлагательного выполнения работ по предотвращению повреждения линии электропередачи, оборудования и аварийных отключений вследствие выхода параметров их работы за пределы, допустимые по условиям безопасной эксплуатации. В журнале учета данных первичной информации по всем прекращениям передачи электрической энергии, произошедших на объектах сетевой организации (форма 8.1) обозначается как «внерегламентное отключение» (В) |
| Плановое отключение | отключение линии электропередачи, оборудования, связанное с необходимостью проведения ремонтно-восстановительных работ в соответствии с месячным графиком ремонта в установленные им сроки. В журнале учета данных первичной информации по всем прекращениям передачи электрической энергии, произошедших на объектах сетевой организации (форма 8.1) обозначается как «ограничение, связанное с проведением ремонтных работ» (П) |
| Энергетическая система (энергосистема) | совокупность электростанций, электрических и тепловых сетей, соединённых между собой и связанных общностью режимов в непрерывном процессе производства, преобразования, передачи и распределения электрической и тепловой энергии при общем управлении этим режимом |
| Энергорайон | часть одной или нескольких территориальных энергосистем |

- Обозначения и сокращения

В настоящем Порядке используются обозначения и сокращения 
в соответствии с Перечнем сокращений и определений в области оперативно-технологического и ситуационного управления, утвержденным распоряжением ПАО «Россети» от 23.09.2020 № 544р/276р, а также следующие:

| АРМ БАЭ | автоматизированное рабочее место программного комплекса «База аварийности в электроэнергетике» (лицензиар – АО «СО ЕЭС») |
| --- | --- |
| ЕДДС | единая дежурно-диспетчерская служба муниципального образования |
| КЗ – ОД | короткозамыкатель – отделитель |
| МЧС России | Министерство Российской Федерации по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий |
| ПГ | плавка гололеда |
| ЦТН Россети | филиал ПАО «Россети» - Центр технического надзора |
| РУТН Россети | региональное управление технического надзора филиала ПАО «Россети» - Центр технического надзора |
| Ростехнадзор | Федеральная служба по экологическому, технологическому и атомному надзору |
| СТСО | системообразующая территориальная сетевая организация |
| Системный оператор | Акционерное общество «Системный оператор Единой энергетической системы» (АО «СО ЕЭС») |
| ТН | технологическое нарушение (авария) |
| САЦ Россети | Ситуационно-аналитический центр ПАО «Россети» |
| СП ОТиСУ | структурные подразделения оперативно-технологического и ситуационного управления компаний группы «Россети» (ЦУС, ОДС, ОДГ и т.п.) |
| СЭД | система электронного документооборота |

- ОБЩИЕ УКАЗАНИЯ

  - Для накопления и систематизации статистики отключений объектов электроэнергетики группы компаний «Россети», а также бесхозяйных объектов (в рамках функционирования ДО ПАО «Россети», филиалов ДО 
ПАО «Россети» в статусе СТСО), информация о плановых, неплановых, аварийных и неотложных отключениях электросетевых объектов (оборудования), аварийных ограничениях фиксируется в Журнале отключений.

Ведение Журнала отключений осуществляется работниками СП ОТиСУ в соответствии с Требованиями фиксации первичной информации об отключениях объектов филиалов и ДО ПАО «Россети» согласно приложению А к настоящему Порядку. В отношении отключений, сопровождающихся ограничением режима потребления электрической энергии потребителем, в Журнале отключений организована возможность автоматизированного построения выходных форм, содержание и порядок заполнения которых определены методическими указаниями по расчету уровня надежности и качества поставляемых товаров и оказываемых услуг 
для организации по управлению единой национальной (общероссийской) электрической сетью и территориальных сетевых организаций [8].

  - Учет и систематизация результатов расследования отключений осуществляется в ПК Аварийность согласно Алгоритму учета и систематизации результатов расследований отключений электросетевых объектов филиалов и ДО ПАО «Россети» (приложение Б к настоящему Порядку).

  - Расследованию и учету подлежат ТН на объектах электроэнергетики группы компаний «Россети», в результате которых произошли:

    - Разрушения или повреждения зданий, сооружений 
и (или) технических устройств (оборудования) объекта электроэнергетики и (или) энергопринимающей установки, если указанные события привели 
к отключению (повреждению) объекта электросетевого хозяйства 
или произошли по причине отключения (повреждения) объекта электросетевого хозяйства.

    - Неконтролируемый взрыв, пожар и (или) выброс опасных веществ, если указанные события привели к отключению (повреждению) объекта электросетевого хозяйства или произошли по причине отключения (повреждения) объекта электросетевого хозяйства.

    - Отклонения от установленного технологического режима работы объектов электроэнергетики и (или) энергопринимающих установок (кроме нарушений в схемах внутренней электрической сети зданий 
и сооружений субъекта электроэнергетики), в том числе:

- отключения объектов электросетевого хозяйства, возобновляемых источников электрической энергии, мобильных электростанций, в том числе 
с успешным АПВ;

- повреждения объектов электросетевого хозяйства, происшедшие или выявленные при нахождении указанных объектов в работе (в том числе 
в автоматическом резерве, под напряжением), в резерве, в ремонте;

- недопустимые отклонения параметров технического состояния объектов электросетевого хозяйства, вызвавшие необходимость вывода их 
из работы.

При этом под недопустимым отклонением технологических параметров работы основного оборудования электростанции, объекта электросетевого хозяйства следует понимать возникновение неисправности, недопустимой 
по условиям безопасной эксплуатации данного оборудования в соответствии 
с эксплуатационной документацией, требующей принятия срочных мер 
по выводу из работы неисправного оборудования с оформлением неотложной заявки, а в случае отключения действием защитных устройств или оперативным персоналом объекта электроэнергетики – с последующим оформлением аварийной заявки;

- события на энергообъектах иных собственников, приводящие 
к перерывам электроснабжения, необоснованному снижению надежности электроснабжения потребителей или повреждению элементов электросетевого хозяйства компаний группы «Россети»;

- повреждения или отключения оборудования схемы ПГ на проводах и (или) тросах ВЛ во время ПГ и невозможности в течение 30 минут продолжения ПГ (за исключением отключений при пробных плавках, а также при проверках работоспособности оборудования схемы ПГ путем его периодического опробования);

- нарушения, приведшие к потере управляемости объектов электроэнергетики (потеря питания собственных нужд, оперативного тока, давления в магистралях сжатого воздуха, систем управления оборудованием) продолжительностью 1 час и более.

    - Нарушения в работе релейной защиты и автоматики, автоматизированных систем оперативно-диспетчерского управления 
в электроэнергетике или оперативно-технологического управления либо обеспечивающих их функционирование систем связи, в том числе:

- неправильная работа РЗА, в том числе отказ РЗА;

- неисправность устройств РЗА, за исключением вывода из работы устройств РЗА персоналом энергообъекта из-за неисправности, не приведшей 
к отключению (выводу из работы) первичного оборудования или ЛЭП;

- нарушения работы СДТУ, в том числе в случае, когда нарушения 
в работе СДТУ произошли вследствие неисправности (повреждения) оборудования оператора связи, или иного субъекта электроэнергетики, приводящие к одному из следующих случаев полной потери связи между диспетчерским центром субъекта оперативно - диспетчерского управления 
в электроэнергетике и (или) центром управления сетями сетевой организации 
и объектом электроэнергетики:

- диспетчерской связи (включая отказы основного и резервных каналов);

- дистанционного управления (телеуправления) коммутационными аппаратами объекта электроэнергетики (включая отказы основного 
и резервных каналов/комплектов оборудования ТМ, ССПИ, АСУТП), 
при отсутствии оперативного персонала на данном объекте;

- передачи телеметрической информации по основному и резервным каналам (включая отказы основного и резервных каналов/комплектов оборудования ТМ, ССПИ, АСУТП);

- передачи или приема управляющих воздействий режимной 
или противоаварийной автоматики по основному и резервным каналам.

  - Основными задачами расследования и учета ТН являются:

- установление обстоятельств, причин и предпосылок нарушений, 
а также лиц, действия (бездействия) которых привели к их возникновению или развитию;

- разработка перечня организационно-технических, профилактических мероприятий, направленных на ликвидацию последствий ТН 
и предотвращению подобных нарушений на объектах электроэнергетики и (или) энергопринимающих установках;

- выявление предпосылок повторяющихся (в том числе системных) причин ТН для разработки целевых программ, направленных на снижение аварийности электросетевого комплекса;

- проведение аналитики повреждаемости (отказов) используемого 
в электросетевых компаниях оборудования, в том числе нового и/или находящегося на гарантийном обслуживании;

- учет экономического ущерба сетевой организации от последствий ТН;

- учет количества отключаемых потребителей (точек поставки), длительности перерывов электроснабжения и времени, затраченного 
на восстановление нормального режима работы электросетевого комплекса;

- учет количества недоотпущенной при ТН электроэнергии;

- ведение статистического учета количества ТН и отключаемых (в том числе с повреждением) энергообъектов;

- оценка корректности требований действующих нормативно- технических документов, в части эксплуатации электросетевого оборудования;

- подготовка обоснований для проведения претензионной работы 
с производителями электросетевого оборудования, проектными, монтажными, строительными организациями, и взаимодействия со страховыми компаниями.

  - Содержащиеся в Акте расследования причин аварии мероприятия по устранению и предотвращению причин нарушения надежной эксплуатации энергообъектов (далее – противоаварийные мероприятия) подлежат обязательному исполнению в установленные сроки, за исключением мероприятий, неактуальность которых подтверждена обоснованным особым мнением, оформленным в соответствии с требованиями п. 7.21 настоящего Порядка.

Перенос сроков выполнения противоаварийных мероприятий допускается на основании решения главного инженера филиала ПАО «Россети» - МЭС, ПМЭС/ филиала ДО ПАО «Россети» (ПО, РЭС), комиссией которого выполнено расследование, или по решению главного инженера вышестоящей организации. Решение оформляется протоколом, регистрируемым в СЭД. Сканированная копия протокола прикладывается 
к Акту расследования причин аварии.

  - В зависимости от характера и тяжести последствий (воздействия 
на персонал, нарушения устойчивости энергосистемы, объемов повреждения оборудования, других факторов снижения надежности энергоснабжения) ТН в электросетевом комплексе подразделяются на:

- ТН, расследуемые комиссией Ростехнадзора (его территориального органа);

- ТН, расследуемые комиссией субъекта электроэнергетики (его филиала, ПО), эксплуатирующего поврежденное (отключенное) электросетевое оборудование;

- ТН, расследуемые комиссиями РЭС, ПО филиала ДО ПАО «Россети»/ филиалов ПАО «Россети» - ПМЭС, эксплуатирующего поврежденное (отключенное) электросетевое оборудование.

  - Отключения объектов электросетевого хозяйства компаний группы «Россети», в том числе сопровождающиеся ограничением режима потребления электрической энергии, произошедшие из-за нарушения работоспособности энергопринимающих установок и (или) оборудования, ЛЭП, принадлежащих потребителю, смежной электросетевой компании или генерирующей компании, при отсутствии повреждений (отказов) эксплуатируемого в филиалах 
или ДО ПАО «Россети» оборудования, ЛЭП, а также отключения электросетевых объектов (оборудования) правильными действиями автоматических защитных устройств и/или оперативного персонала, вызванными режимными обстоятельствами, неправильными командами диспетчерского персонала Системного оператора, алгоритмами работы автоматики или уставками, выданными субъектом оперативно-диспетчерского управления в электроэнергетике, или необходимые для обеспечения безопасности выполнения работ, в том числе по заявкам ЕДДС, МЧС России, классифицируются как «потребительские».

Расследование «потребительских» отключений ведется в упрощенном порядке, в соответствии с п.7.18.1.3 настоящего Порядка с составлением Акта расследования причин аварии, но без учета в статистических отчетах.

При этом не являются «потребительскими» отключения электросетевых объектов филиалов/ДО ПАО «Россети», расследование которых регламентировано Правилами расследования причин аварий 
в электроэнергетике [4], в том числе:

- отключение объектов электроэнергетики, переданных в эксплуатацию 
в филиал, ДО ПАО «Россети» на основании соответствующих договоров (обслуживание, аренда и т.п.), предусматривающих ответственность соответствующих филиалов, ДО ПАО «Россети» за исправное состояние оборудования или учет и расследование причин ТН;

- отключение объектов электроэнергетики компаний группы «Россети» из-за нарушения на участке ЛЭП (отпайке ВЛ) иных ТСО, либо у потребителя, не имеющего статус ТСО, и приведшего к перерыву электроснабжения иных потребителей филиалов/ДО ПАО «Россети»;

- отключение объектов электроэнергетики компаний группы «Россети», являющихся объектами диспетчеризации, из-за нарушения 
на участке ЛЭП (отпайке ВЛ), оборудования ПС потребителя, не имеющего статус ТСО.

  - При функционировании филиала ДО ПАО «Россети» в статусе СТСО (в соответствии с требованиями Федерального закона от 13.07.2024 № 185-ФЗ «О внесении изменений в Федеральный закон 
«Об электроэнергетике» и отдельные законодательные акты Российской Федерации») ТН на бесхозяйных объектах соответствующего субъекта Российской Федерации (до их приема на баланс), расследуются и оформляются с учетом требований настоящего Порядка, аналогично ТН, произошедших на электросетевых объектах соответствующего филиала ДО ПАО «Россети», если иное не предусмотрено отдельными требованиями настоящего Порядка.

  - При участии в комиссии по расследованию причин ТН представителей нескольких субъектов электроэнергетики, учетные признаки фиксируются в отношении каждой организации (филиала, обособленного структурного подразделения), в зоне эксплуатационной ответственности которой комиссией зафиксированы причины возникновения и (или) развития ТН.

  - Контроль соблюдения требований, изложенных в настоящем Порядке, осуществляют работники подразделений филиалов и ДО ПАО «Россети», выполняющие функции производственного контроля 
и технического надзора, и (или) ответственные за организацию системы расследования и учета ТН.

- ПРИЗНАКИ ТЕХНОЛОГИЧЕСКИХ НАРУШЕНИЙ (АВАРИЙ)

  - ТН, расследуемые комиссиями Ростехнадзора (его территориальных органов)

| № п/п | Содержание учетного признака аварии | Код учетного признака аварии |
| --- | --- | --- |
| 1 | Повреждение энергетического котла паропроизводительностью 100 тонн в час и более или водогрейного котла производительностью 50 гигакалорий в час и более с разрушением, изменением формы или геометрических размеров котла или смещением блоков (элементов) котла или металлического каркаса. | 1.2 |
| 2 | Повреждение турбины номинальной мощностью 10 МВт и более с разрушением проточной части турбины, изменением формы и геометрических размеров или смещением корпуса турбины на фундаменте. | 1.3.1 |
| 3 | Повреждение генератора установленной мощностью 10 МВт и более с разрушением его статора, ротора, изоляции обмоток статора, изоляции обмоток ротора. | 1.3.2 |
| 4 | Повреждение силового трансформатора (автотрансформатора) мощностью 10 МВА и более с разрушением, изменением формы и геометрических размеров или смещением его корпуса. | 1.3.3 |
| 5 | Обрушение несущих элементов технологических зданий, сооружений объекта электроэнергетики и (или) энергопринимающей установки, в том числе произошедшее вследствие взрыва или пожара, если такое обрушение привело к введению аварийного ограничения режима потребления электрической и (или) тепловой энергии (мощности). | 1.4 |
| 6 | Отклонение частоты электрического тока в энергосистеме или ее части за пределы: 50,00 ± 0,2 Гц продолжительностью 3 часа и более; 50,00 ± 0,4 Гц продолжительностью 30 минут и более. | 1.7 |
| 7 | Массовые отключения или повреждения объектов электросетевого хозяйства (высший класс напряжения 6-35 кВ), вызванные неблагоприятными природными явлениями, если они привели к прекращению электроснабжения потребителей общей численностью 200 тыс. человек и более. | 1.8 |
| 8 | Отключение генерирующего оборудования или объекта электросетевого хозяйства, приводящее к снижению надежности ЕЭС России или технологически изолированных территориальных электроэнергетических систем, при возникновении следующего события: - разделение ЕЭС России или технологически изолированной территориальной энергосистемы на части. | 1.9.1 |
| 9 | Отключение генерирующего оборудования или объекта электросетевого хозяйства, приводящее к снижению надежности ЕЭС России или технологически изолированных территориальных электроэнергетических систем, при возникновении следующего события: - выделение энергорайона, включающего в себя электростанцию (электростанции) установленной мощностью 25 МВт и более (при отключении всех электрических связей с ЕЭС России или технологически изолированной территориальной энергосистемой) с переходом на изолированную от ЕЭС России или технологически изолированной территориальной энергосистемы работу, за исключением случаев успешного повторного включения в работу линий электропередачи или электротехнического оборудования действием устройств автоматического повторного включения. | 1.9.2 |
| 10 | Отключение генерирующего оборудования или объекта электросетевого хозяйства, приводящее к снижению надежности ЕЭС России или технологически изолированных территориальных электроэнергетических систем, при возникновении следующего события: - превышение максимально допустимых перетоков мощности в контролируемом сечении длительностью 1 час и более. | 1.9.3 |
| 11 | Отключение генерирующего оборудования или объекта электросетевого хозяйства, приводящее к снижению надежности ЕЭС России или технологически изолированных территориальных электроэнергетических систем, при возникновении следующего события: - применение графиков временных отключений суммарным объемом 100 МВт и более или прекращение электроснабжения на величину 25 и более процентов общего объема потребления в операционной зоне диспетчерского центра. | 1.9.4 |
| 12 | Отключение генерирующего оборудования или объекта электросетевого хозяйства, приводящее к снижению надежности ЕЭС России или технологически изолированных территориальных электроэнергетических систем, при возникновении следующего события: - внеплановое ограничение выдачи мощности электростанцией на величину 100 МВт и более на срок более одних суток, обусловленное невозможностью использования располагаемой мощности электростанции из-за аварийного отключения линий электропередачи или оборудования электрических сетей. | 1.9.5 |
| 13 | Отключение объектов электросетевого хозяйства (высший класс напряжения 110 кВ и выше), генерирующего оборудования мощностью 100 МВт и более на 2 и более объектах электроэнергетики, вызвавшее прекращение электроснабжения потребителей электрической энергии, суммарная мощность потребления которых составляет 100 МВт и более, продолжительностью 30 минут и более. | 1.10 |
| 14 | Нарушения в работе противоаварийной или режимной автоматики, в том числе обусловленные ошибочными действиями персонала, вызвавшие отключение объекта электросетевого хозяйства (высший класс напряжения 110 кВ и выше), отключение (включение) генерирующего оборудования, суммарная мощность которого составляет 100 МВт и более, или прекращение электроснабжения потребителей электрической энергии, суммарная мощность потребления которых составляет 100 МВт и более. | 1.11 |
| 15 | Нарушение в работе электрических сетей, приведшее к отклонению частоты на шинах распределительного устройства атомной электростанции (высший класс напряжения 110 - 750 кВ) от пределов нормальной эксплуатации, установленных технологическим регламентом эксплуатации атомных электростанций (49,0 - 50,5 Гц). | 1.12 |
| 16 | Нарушение работы средств диспетчерского и технологического управления, приводящее к одному из следующих случаев потери связи между диспетчерским центром субъекта оперативно-диспетчерского управления в электроэнергетике и объектом электроэнергетики или энергопринимающей установкой продолжительностью 1 час и более: - полная потеря диспетчерской связи и дистанционного управления объектом электроэнергетики; - полная потеря диспетчерской связи и невозможность передачи телеметрической информации; - полная потеря диспетчерской связи и невозможность передачи или приема управляющих воздействий режимной и (или) противоаварийной автоматики. | 1.13 |

  - ТН, расследуемые комиссиями субъектов электроэнергетики (филиалов ПАО «Россети» - МЭС, ПМЭС, ДО ПАО «Россети», их филиалов, ПО), эксплуатирующих поврежденное (отключенное) электросетевое оборудование, находящееся в их собственности или ином законном владении

| N п/п | Содержание учетного признака аварии | Код учетного признака аварии |
| --- | --- | --- |
| 1 | Повреждение основного оборудования электростанции, а также отключение такого оборудования действием автоматических защитных устройств или оперативным персоналом вследствие недопустимых отклонений технологических параметров или ошибочных действий оперативного персонала. | 2.1 |
| 2 | Отключение вспомогательного оборудования электростанции действием автоматических защитных устройств или оперативным персоналом вследствие недопустимых отклонений технологических параметров или ошибочных действий оперативного персонала, повлекшее ограничение располагаемой мощности электростанции на величину 50 МВт и более. | 2.2 |
| 3 | Повреждение объекта электросетевого хозяйства (высший класс напряжения 6 кВ и выше) в электрических сетях или на электростанции, а также отключение такого объекта действием автоматических защитных устройств или оперативным персоналом вследствие недопустимых отклонений технологических параметров или ошибочных действий оперативного персонала, в том числе вызвавшее обесточивание резервных трансформаторов собственных нужд атомной электростанции. | 2.3 |
| 4 | Нарушение, приводящее к потере управляемости объекта электроэнергетики (потеря питания собственных нужд, оперативного тока, давления в магистралях сжатого воздуха, систем управления оборудованием) продолжительностью 1 час и более. | 2.6 |
| 5 | Неправильные действия защитных устройств и (или) систем автоматики. | 2.7 |
| 6 | Вывод из работы электрооборудования системы электропитания атомной электростанции действием устройств релейной защиты и автоматики от повышения напряжения или оперативным персоналом вследствие недопустимых отклонений параметров режима (напряжения и частоты) электрических сетей. | 2.8 |
| 7 | Нарушение режима работы электростанции, вызвавшее превышение лимитов предельно допустимых выбросов загрязняющих веществ в атмосферный воздух в 5-кратном объеме и более или лимитов предельно допустимых сбросов загрязняющих веществ в водные объекты в 3-кратном объеме и более, продолжительностью более 1 суток. | 2.9 |
| 8 | Отключения (повреждения) или разрушения оборудования или устройств, явившиеся причиной или следствием пожара на объекте электроэнергетики. | 2.10 |

  - ТН, расследуемые комиссиями РЭС, ПО филиалов ДО 
ПАО «Россети» / филиалов ПАО «Россети» - ПМЭС

| N п/п | Содержание учетного признака аварии | Код учетного признака аварии |
| --- | --- | --- |
| 1 | Повреждение объекта(-ов) электросетевого хозяйства напряжением ниже 6 кВ | 3.1 |
| 2 | Отключение объекта(-ов) электросетевого хозяйства напряжением ниже 6 кВ действием защитных устройств или оперативным персоналом вследствие недопустимых отклонений технологических параметров или ошибочных действий | 3.2 |
| 3 | Нарушение работы СДТУ | 3.3 |

- ПОРЯДОК ИНформирования О возникновении ТЕХНОЛОГИЧЕСКИХ НАРУШЕНИЯХ (АВАРИЙ)

  - Передача оперативной информации о ТН в группе компаний «Россети» осуществляется СП ОТиСУ филиалов и ДО ПАО «Россети» в соответствии с требованиями Порядка передачи оперативной информации в группе компаний «Россети» [15], а также посредством ведения Журнала отключений в соответствии с Требованиями фиксации первичной информации об отключениях объектов филиалов и ДО ПАО «Россети» согласно приложению А к настоящему Порядку.

  - Передача оперативной информации о ТН в территориальный орган Ростехнадзора, осуществляющий контроль и надзор за соблюдением в пределах своей компетенции требований безопасности в электроэнергетике в субъекте Российской Федерации, на территории которого расположен объект, осуществляется оперативным персоналом филиала, ДО ПАО «Россети» средствами телефонной связи (с последующим направлением такой информации в электронном виде) в соответствии с требованиями Порядка передачи оперативной информации об авариях в электроэнергетике [6] (в течение 8 ч. с момента возникновения ТН) .

  - Передача оперативной информации о ТН, вызвавших прекращение нарушения электроснабжения потребителей (ограничение режима потребления электрической энергии), осуществляется оперативным персоналом филиала, ДО ПАО «Россети» в соответствии с требованиями Порядка передачи оперативной информации об авариях в электроэнергетике [6] посредством автоматической выгрузки/передачи данных из Журнала отключений в КС Надежность, либо посредством ручного ввода данных в web-форму КС Надежность (nadezhnost.minenergo.gov.ru. В течение 8 ч. с момента возникновения ТН).

  - Передача оперативной информации о ТН диспетчерскому персоналу субъекта оперативно-диспетчерского управления в электроэнергетике, в операционной зоне которого находится объект, осуществляется оперативным персоналом филиала, ДО ПАО «Россети» средствами телефонной связи (с последующим направлением такой информации в электронном виде) в соответствии с требованиями Порядка передачи оперативной информации 
об авариях в электроэнергетике [6] (в течение 20 мин. с момента возникновения ТН), в рамках соответствующих соглашений (регламентов) о взаимодействии.

- ОРГАНИЗАЦИЯ РАССЛЕДОВАНИЯ ПРИЧИН ТЕХНОЛОГИЧЕСКИХ НАРУШЕНИЙ (АВАРИЙ)

  - Каждое ТН должно быть расследовано комиссией, состав которой устанавливается в зависимости от характера и тяжести последствий, с учетом специфики отключенного / поврежденного энергообъекта.

  - Комиссия по расследованию причин ТН назначается приказом Ростехнадзора или эксплуатирующей организации (филиала, ДО ПАО «Россети», иного субъекта электроэнергетики).

  - Порядок расследования ТН, указанных в пункте 5.1 настоящего Порядка, определяется представителем Ростехнадзора (его территориального органа), возглавляющим комиссию по расследованию конкретного ТН, в соответствии с требованиями Правил расследования причин аварий в электроэнергетике [4].

  - Расследование причин ТН, указанных в пунктах 5.2, 5.3 настоящего Порядка, организуется в течение 24 часов с момента ТН и проводится специально назначенными для расследования конкретного ТН комиссиями, 
или постоянно действующими комиссиями (далее – ПДК) филиала ПАО «Россети», филиала ДО ПАО «Россети», эксплуатирующего поврежденное (отключенное) электросетевое оборудование (далее – комиссии филиалов), по решению главного инженера соответствующего филиала.

ПДК создаются приказом на срок не более 1 календарного года. В состав ПДК в обязательном порядке включаются руководители структурных подразделений по организации эксплуатации оборудования ПС, РЗА, СДТУ, ЛЭП и их заместители (замещение на случай отсутствия).

Состав комиссии по расследованию причин конкретного ТН формируется председателем (заместителем председателя) комиссии из членов ПДК, исходя из специфики произошедшего технологического нарушения, вида поврежденного (отказавшего) оборудования, с включением представителей ЦТН Россети (по согласованию).

Состав специально назначенной комиссии для расследования причин конкретного ТН утверждается приказом филиала ПАО «Россети», филиала ДО ПАО «Россети» в зависимости от специфики и последствий ТН, наличия обращений иных субъектов электроэнергетики, ведомств, организаций об участии в работе комиссии по расследованию своих представителей, а также указаний вышестоящих организаций.

Работа комиссии по расследованию причин ТН осуществляется не менее 3 членами, включая работника, ответственного за организацию эксплуатации поврежденного (отказавшего) оборудования.

  - Если ТН, указанное в пункте 5.2 настоящего Порядка, произошло 
на объекте(ах), эксплуатируемом несколькими филиалами, организациями, состав комиссии формируется:

- при ТН с повреждением энергообъектов разных филиалов одного ДО ПАО «Россети» – приказом этого ДО;

- при ТН с повреждением энергообъектов разных подразделений одного филиала ДО ПАО «Россети» – приказом этого филиала;

- при ТН, сопровождающимся нарушением работы электросетевых объектов, принадлежащих разным субъектам электроэнергетики – приказом одной из организации (по взаимной договорённости). Представители остальных субъектов электроэнергетики включаются в её состав.

Работа совместных комиссий по расследованию причин ТН на электросетевых объектах напряжением 110 кВ и выше организовывается филиалом, ДО ПАО «Россети» в соответствии с Порядком формирования совместных комиссий по расследованию причин ТН на электросетевых объектах напряжением 110 кВ и выше, учета данных в ПК Аварийность и АРМ БАЭ согласно приложению В к настоящему Порядку.

  - Участие представителей Ростехнадзора, Минэнерго России, МЧС России, региональных органов исполнительной власти, исполнительного аппарата ПАО «Россети», аппарата управления МЭС, исполнительного аппарата ДО ПАО «Россети» в работе комиссии филиала определяется решением руководителей указанных ведомств (организаций и филиалов).

  - Участие в расследовании ТН представителей ЦТН Россети, сбор первичных материалов с предварительным анализом происшедших событий, определяется решением Генерального директора ЦТН Россети на основании Положения о Техническом надзоре ПАО «Россети» и поручений руководства ПАО «Россети».

  - Не позднее 24 часов с момента возникновения ТН, в том числе указанного в пункте 5.1 настоящего Порядка, приказом филиала ПАО «Россети» / филиала ДО ПАО «Россети» назначается комиссия по его расследованию, а также устанавливается срок ее работы, осуществляемой в соответствии с требованиями настоящего Порядка.

При этом с даты образования комиссии Ростехнадзора комиссия филиала прекращает свою работу. Материалы, наработанные за время расследования, могут быть переданы председателю комиссии Ростехнадзора по запросу.

  - Комиссия филиала вправе привлекать к расследованию представителей научных и экспертных организаций, заводов-изготовителей, 
а также организаций, выполнявших проектные, строительные, монтажные, наладочные, ремонтные работы в отношении объектов электроэнергетики и (или) энергопринимающих установок, на которых произошли ТН.

  - Решение о включении в состав комиссии филиала о расследовании причин ТН, указанных в пункте 5.2 настоящего Порядка, представителей субъекта оперативно-диспетчерского управления в электроэнергетике, смежных электросетевых компаний, генерирующих компаний и (или) потребителей принимается главным инженером филиала ПАО «Россети» / филиала ДО ПАО «Россети», либо иным лицом, подписавшим приказ о комиссии по расследованию, на основании обращения соответствующих организаций и обстоятельств ТН, внесением изменений в указанный приказ.

  - Порядок работы комиссии определяется ее председателем.

  - Работа комиссии по расследованию причин ТН, указанных в пунктах 5.2, 5.3 настоящего Порядка, должна быть завершена в срок, не превышающий 10 календарных дней с даты возникновения ТН.

По решению председателя комиссии для уточнения дополнительных обстоятельств и причин ТН допускается продление срока работы комиссии по расследованию, но не более чем на 10 календарных дней. Продление срока расследования оформляется внесением изменений в соответствующий приказ о комиссии по расследованию ТН, или, в случае расследования причин ТН ПДК, протокольным решением председателя комиссии.

    - В случае необходимости срок работы комиссии по расследованию ТН может быть продлен не более чем на 45 календарных дней (дополнительно к срокам, указанным в пункте 7.12  настоящего Порядка) по согласованию (в СЭД) с САЦ Россети приказа филиала ПАО «Россети» / филиала ДО ПАО «Россети» о внесении изменений в соответствующий приказ о комиссии по расследованию ТН.

При этом без согласования САЦ Россети допускается продление сроков расследования ТН, связанных с повреждением ЛЭП, оборудования ПС, устройств РЗА и СДТУ, для выяснения причин которых требуется отправка оборудования на завод-изготовитель, проведение экспертизы или испытаний в специализированных организациях или проведение земляных работ, согласование которых определяется решениями администраций муниципальных образований.

  - Общий срок расследования не должен превышать 65 календарных дней с даты возникновения ТН.

  - Для расследования причин ТН, указанных в пункте 5.1 настоящего Порядка, а также «потребительских» отключений (пункт 4.7 настоящего Порядка), филиалом/ДО ПАО «Россети» (его филиалом, структурным подразделением) в течение 8 часов с момента получения информации о ТН или о формировании комиссии по расследованию должно быть инициировано включение своих представителей в состав комиссии Ростехнадзора  или другого субъекта электроэнергетики.

  - ТН, причинами которых явились дефекты проектирования, изготовления, строительства, монтажа или ремонта, по возможности должны расследоваться с привлечением компетентных специалистов причастных организаций (подрядные организации, с которыми были заключены договоры, заводы-изготовители оборудования и т.п.). При этом в период действия гарантийных обязательств эксплуатации оборудования ПС, ЛЭП, устройств РЗА и СДТУ приглашения об участии в расследовании указанных ТН направляются причастным организациям в обязательном порядке.

  - По всем ТН, указанным в пункте 5.1 настоящего Порядка, персоналом филиалов, ДО ПАО «Россети» организовывается учет всех сведений, предусмотренных формой расширенного акта расследования причин аварии в электросетевом комплексе и порядком его заполнения, утвержденных ПАО «Россети» [11]. Для учета указанных сведений (для внутреннего пользования) в ПК Аварийность заносится выписка из утвержденного Акта расследования причин аварии. При составлении электронной выписки копируются поля Акта расследования причин аварии, актуальные для электросетевой организации, оформляющей выписку, а полная копия Акта расследования причин аварии размещается в ПК Аварийность во вкладке «Документы» Акта расследования причин аварии.

  - При расследовании причин ТН владелец объекта, в отношении которого проводится расследование, обязан оказывать содействие комиссии в следующем:

    - проведение необходимых технических расчетов, лабораторных исследований, испытаний;

    - предоставление членам комиссии, при необходимости, транспорта 
и средств связи, копировальной техники, канцелярских принадлежностей;

    - привлечение, при необходимости, экспертов и специалистов других ведомств и организаций;

    - предоставление помещения, где должна в период расследования храниться техническая документация, располагаться комиссия.

  - Требования к порядку расследования причин ТН, указанных 
в пунктах 5.2, 5.3 настоящего Порядка, осуществляемого персоналом филиала ПАО «Россети», филиала ДО ПАО «Россети»

    - Расследование причин ТН включает:

7.18.1.1. Установление условий возникновения ТН:

- обстоятельства, предшествовавшие ТН, в том числе действия (бездействия) персонала филиала ПАО «Россети» / филиала ДО ПАО «Россети», смежных субъектов электроэнергетики и потребителей электрической энергии, повлекшие возникновение ТН;

- исполнение команд и распоряжений субъекта оперативно-диспетчерского управления в электроэнергетике и персонала эксплуатирующей организации, осуществляющего оперативно-технологическое управление;

- соблюдение персоналом эксплуатирующей организации 
и потребителями электрической энергии требований нормативных правовых актов в области электроэнергетики, в том числе установленных правил и норм эксплуатации объектов электроэнергетики и (или) энергопринимающих установок, а также технических регламентов;

- своевременность принятия персоналом эксплуатирующей организации и потребителями электрической энергии мер по устранению последствий ТН и дефектов оборудования, повышению его надежности, повышению качества и соблюдению сроков проведения ремонтных работ, испытаний и профилактических осмотров, контролю за состоянием оборудования, а также по соблюдению технологической дисциплины при производстве ремонтных работ.

7.18.1.2. Выполнение необходимых действий:

- сохранение послеаварийной обстановки (по возможности);

- осмотр, фотографирование (при необходимости видеосъемка) 
и описание объектов ТН [при необходимости составляются схемы 
и эскизы места технологического нарушения (аварии), протокол осмотра места технологического нарушения (аварии)]. При этом фотографируются все повреждения оборудования с привязкой к диспетчерским наименованиям, общее расположение на территории места аварии, также на фотографии указывается дата съемки. Фотографии должны быть информативными 
и достоверно фиксировать обстановку на месте аварии;

- сбор необходимых данных из оперативных информационных комплексов, регистраторов аварийных событий, записей оперативных переговоров как в электронных формах, так и на бумажных носителях (зафиксированные в оперативных журналах), описание послеаварийного состояния накладок и указателей положения защит и блокировок, комплекта документации по техническому обслуживанию отказавшего (поврежденного) оборудования, других вещественных свидетельств нарушения;

- опрос свидетелей (работников) ТН, руководителей подразделений, на объектах которых произошло ТН, оперативного персонала, а также получение объяснений (в письменной форме) опрошенных лиц;

- описание и анализ обстоятельств, хронологии событий ТН, в том числе предаварийного, аварийного и послеаварийного режимов;

- оценку выполнения персоналом сетевой организации (или 
ее подразделений), в сетях которой произошло технологическое нарушение (авария), требований нормативных правовых актов в области электроэнергетики и требований промышленной безопасности, в том числе установленных правил и норм эксплуатации объектов электроэнергетики и (или) энергопринимающих установок, а также ведомственных (внутренних) технических стандартов (инструкций), регламентов;

- фиксацию отчетных данных, в том числе фиксацию количества недоотпущенной электроэнергии потребителям и экономического ущерба (рассчитанных в соответствии с Методическими указаниями [12], [13]), количества точек поставки, приборов учета, населенных пунктов, населения, оставшихся без электроснабжения, длительность перерыва электроснабжения 
и ТН, время восстановления нормальной схемы;

- выявление и анализ причин (в том числе ошибочных действий персонала), приведших к ТН. При этом поврежденные части (узлы) оборудования, отработавшие гарантийный срок, должны быть вскрыты. Разборка поврежденного оборудования или его частей должна по возможности проводиться в присутствии шеф-инженера завода-изготовителя с применением видеосъемки. Для оборудования, находящегося на гарантии, выявление причин, приведших к ТН производится с учетом требований, изложенных 
в гарантийных обязательствах соответствующих инструкций по эксплуатации 
и договоров;

- выявление сопутствующих причин и характера повреждений электросетевых объектов (узлов), приведших к ТН. При этом должны быть выявлены и описаны все сопутствующие обстоятельства, приведшие 
к возникновению причин ТН;

- выявление и описание причин превышения допустимой длительности прекращения электроснабжения в результате ТН «не более 24 часов подряд», согласно пункту 31(6) Правил недискриминационного доступа к услугам 
по передаче электрической энергии и оказания этих услуг, утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 27.12.2004 № 861);

- выявление и описание причин нарушения срока предоставления информации об отключениях, вызвавших прекращение электроснабжения потребителей, в КС Надежность;

- классификацию каждого нарушения по учетным признакам 
и признакам причин в соответствии с требованиями к порядку заполнения Акта расследования причин аварии;

- разработку мероприятий, направленных на ликвидацию последствий ТН, устранение причин его (ее) возникновения и предотвращение подобных событий, мероприятий по снижению времени восстановления электроснабжения потребителей (при перерывах электроснабжения потребителей более 24 часов подряд), с указанием сроков и лиц, ответственных за их выполнение;

- оформление Акта расследования причин аварии.

7.18.1.3. Для отключений электросетевых объектов распределительной сети напряжением до 1 кВ (в том числе сетей уличного освещения), не сопровождающихся повреждением оборудования, либо сопровождающихся только перегоранием плавких вставок в ТП, отключений, удовлетворяющих требованиям пункта 4.7 настоящего Порядка, и отключений с успешным АПВ электросетевого оборудования подстанций и ЛЭП в сети 3-35 кВ 
без повреждений, допускается применение упрощенного порядка расследования.

Упрощенный порядок расследования исключает необходимость создания комиссии. Информация о хронологии, причинах и последствиях ТН, а также мероприятия фиксируются в Акте расследования причин аварии работником, ответственным за оформление акта. Перечень мероприятий, направленных 
на предотвращение подобных событий, и сроки их реализации устанавливаются главным инженером эксплуатирующей организации (ПМЭС, филиал, ПО, РЭС).

7.18.1.4. В случаях, указанных в пункте 7.18.1.3 настоящего Порядка, необходимость расследования ТН комиссией филиала с оформлением результатов расследования Актом расследования причин аварии установленной формы определяется решением главного инженера эксплуатирующей организации (ПМЭС, филиал, ПО, РЭС ). В остальных случаях информация об указанных ТН фиксируется в электронной форме Акта расследования причин аварии в ПК Аварийность без оформления бумажной версии акта.

  - Данные по аварийности в случаях, указанных в пунктах 7.18.1.3, 7.18.1.4 настоящего Порядка, подлежат обязательному учету в составе общей статистики аварийности филиала, ДО ПАО «Россети», если иное 
не оговорено в пояснениях к заполнению отчетных форм.

  - Требования к порядку оформления Актов расследования причин аварий, указанных в пунктах 5.2, 5.3 настоящего Порядка

    - Акт расследования причин аварии оформляется комиссией филиала ПАО «Россети» / филиала ДО ПАО «Россети» в ПК Аварийность, учитывающем единые для филиалов и ДО ПАО «Россети» требования 
по форматам, содержанию и отчетам данных.

    - Для расследования причин ТН, затронувшего электросетевые объекты, эксплуатируемые несколькими филиалами ПАО «Россети», филиалами ДО ПАО «Россети» (ПО, РЭС), оформляется общий Акт расследования причин аварии с указанием учетных признаков и классификационных признаков причин по каждому филиалу ПАО «Россети» / филиалу ДО ПАО «Россети» (ПО, РЭС).

    - Для расследования причин ТН на оборудовании (устройствах) СДТУ, обусловленного потерей внешнего электропитания узла связи/комплектов ТМ, ССПИ, АСУТП в состав комиссии по расследованию включаются также работники структурных подразделений по организации эксплуатации оборудования ПС, а также оперативно-технологического управления, а в случае нарушения работы СДТУ, вызванного повреждением ЛЭП – еще и структурного подразделения по организации эксплуатации ЛЭП.

    - При организации расследования причин ТН, произошедшего на объектах нескольких субъектов электроэнергетики Акты расследования причин аварии, в зависимости от наличия взаимосвязи между повреждениями (отказами) электросетевых объектов разных субъектов электроэнергетики, могут оформляться, как отдельно по каждому субъекту электроэнергетики, так и совместными комиссиями, за исключением отключений оборудования схем 
и установок ПГ. Совместная комиссия по расследованию создается субъектом электроэнергетики, на объекте которого произошли отказы, повреждения, либо в зоне чьей эксплуатационной ответственности установлено приборами ОМП расчетное место короткого замыкания, либо по взаимной договоренности субъектов электроэнергетики.

При организации расследования причин ТН совместной комиссией субъектов электроэнергетики, с учётом требований пункта 7.5, Акт расследования причин аварии должен учитывать детализацию информации, указанной в подпунктах «з»-«н», «п», «с», «у», «ф» пункта 7.20.9 настоящего Порядка, в отношении каждой из организаций, на объектах которых произошло ТН. Учет таких актов осуществляется во всех субъектах электроэнергетики, по которым выявлены причины возникновения ТН или его развития.

При одновременном отключении ВЛ и их установок ПГ, в случаях если установка ПГ и ВЛ эксплуатируются разными филиалами ПАО «Россети», филиалами ДО ПАО «Россети», расследование причин ТН организуется комиссией филиала, в зоне чьей эксплуатационной ответственности находится ВЛ, с участием представителя филиала, эксплуатирующего оборудование схемы ПГ.

    - Отключения, произошедшие одновременно в условиях воздействия (в течение времени, не превышающего 2 суток) природно-климатических явлений (сильный ветер, гололедно-изморозевые отложения, замерзающие дожди, атмосферные перенапряжения и т.п.) с параметрами близкими или превышающими расчетные значения, определенные проектом, или воздействия непреодолимой силы (сели, оползни, паводки, наводнения, половодье, природные пожары, землетрясения и т.п.), двух и более электросетевых объектов оформляются одним Актом расследования причин аварии. При этом в зависимости от состава комиссии по расследованию причин ТН, отключения объединяются по географическому признаку (субъекту Российской Федерации), в том числе по принадлежности к одному структурному подразделению: РЭС, ПО, ПМЭС, филиал ДО ПАО «Россети» 
и (или) по уровню напряжения: 0,4 кВ, 3-10 кВ, 35-110 кВ, 220 кВ и выше). 
В указанных случаях в разделе «Описательный блок» Акта расследования причин аварии в хронологическом порядке фиксируются сведения по всем произошедшим аварийным отключениям объектов электросетевого хозяйства.

Отключения бесхозяйных объектов электросетевого хозяйства рекомендуется оформлять филиалам ДО ПАО «Россети» (ПО, РЭС) отдельным Актом расследования причин аварии.

    - Многократные (более 1 раза) аварийные отключения одной ЛЭП с успешным АПВ, РПВ, произошедшие в течение 24 часов, 
и отключения по неотложным заявкам для устранения причин этих отключений, выявленных в ходе проведения послеаварийного осмотра, подлежат оформлению одним Актом расследования причин аварии и учитываются как одно ТН.

При этом в разделе «Описательный блок» Акта расследования причин аварии в хронологическом порядке указываются сведения о всех произошедших в указанный период времени отключений ЛЭП. Выявленные 
при расследовании нарушения требований нормативных правовых актов, причины возникновения ТН, ее развития (в случае, если отключения ЛЭП происходили по разным причинам) и недостатки, а также сведения 
о повреждениях объектов электроэнергетики и необходимые противоаварийные мероприятия указываются в соответствующих разделах Акта расследования причин аварии по каждому аварийному отключению данной ЛЭП.

    - Нарушения в работе СДТУ, соответствующие критериям подпункта «в» пункта 4.3.4 настоящего Порядка, с длительностью до 1 часа классифицируются в соответствии с признаком 3.3 пункта 5.3 настоящего Порядка («Нарушение работы СДТУ»), с длительностью более 1 часа – в соответствии с признаком 2.6 пункта 5.2 настоящего Порядка («Нарушение, приводящее к потере управляемости объекта электроэнергетики (потеря питания собственных нужд, оперативного тока, давления в магистралях сжатого воздуха, систем управления оборудованием) продолжительностью 1 час и более»).

    - В текстовую часть Акта расследования причин аварии включаются краткие и существенные сведения о ТН.

    - Акт расследования причин аварии, в форме расширенного акта расследования причин аварии в электросетевом комплексе [11], с учетом приложений содержит следующую информацию:

      - уникальный код эксплуатирующих организаций или их структурных подразделений, на объектах которых произошло ТН;

      - учетные признаки ТН;

      - год, месяц, день, час и минуты возникновения ТН;

      - год, месяц, день, час и минуты прекращения передачи электрической энергии;

      - год, месяц, день, час и минуты ликвидации аварийного режима;

      - год, месяц, день, час и минуты восстановления режима потребления электрической энергии потребителей услуг;

      - год, месяц, день, час и минуты восстановления нормальной (до аварийной) схемы;

      - количество обесточенных в результате ТН точек поставки, приборов учета, трансформаторных подстанций, населенных пунктов, социально-значимых объектов (объектов жизнеобеспечения), в том числе, присоединённых к объектам смежных электросетевых организаций (с указанием их наименования);

      - наименование субъекта электроэнергетики, повлиявшего 
на отключение объектов электросетевого хозяйства филиала ПАО «Россети», филиала ДО ПАО «Россети»;

      - отключенная мощность, количество недоотпущенной электроэнергии;

      - объем экономического ущерба;

      - класс напряжения отключенного (поврежденного) оборудования;

      - класс напряжения обесточенных точек поставки;

      - сведения о потребителях (с указанием категорий электроприемников по надежности электроснабжения), режим потребления электрической энергии которых нарушался в результате ТН;

      - описание состояния и режима работы объектов электроэнергетики и (или) энергопринимающих установок до возникновения и во время ТН;

      - заключение о работе устройств РЗА при ТН;

      - описание причин возникновения ТН и его развития с указанием классификационных признаков, учитывающих требования приказа Минэнерго России [5], с детализацией  признаков до нижних уровней, предусмотренных Формой расширенного акта расследования причин аварии в электросетевом комплексе и порядка его заполнения [11];

      - описание действий персонала, должностных лиц субъектов электроэнергетики, привлеченного персонала и персонала потребителей электрической энергии, послуживших предпосылками и (или) причинами возникновения ТН;

      - описание выявленных в ходе расследования нарушений требований нормативных правовых актов в области электроэнергетики, в том числе установленных норм и правил эксплуатации объектов электроэнергетики 
и энергопринимающих установок, а также технических регламентов;

      - перечень оборудования объектов электроэнергетики 
и (или) энергопринимающих установок и описание повреждений (при наличии повреждений);

      - описание выявленных в ходе расследования недостатков эксплуатации, проекта, конструкции, изготовления и монтажа оборудования, явившихся предпосылками аварии или затруднявших ее ликвидацию;

      - перечень противоаварийных мероприятий с указанием сроков 
и ответственных за их выполнение;

      - закодированную соответствующими классификаторами информацию 
о поврежденном (отключенном) оборудовании, персонале, допустившем ошибочные действия (количество блоков по поврежденному оборудованию 
и ошибочным действиям персонала должно соответствовать фактическому количеству единиц поврежденного оборудования/элементов и работников, совершивших ошибку);

      - данные о комиссии, расследующей ТН;

      - перечень приложений.

    - К Акту расследования причин аварии, кроме обязательных приложений, прикладываются документы, подтверждающие выводы комиссии по расследованию, в том числе обосновывающие исключение ответственности сетевой организации за возникновение ТН и (или) превышение допустимой длительности прекращения электроснабжения в результате ТН «не более 24 часов подряд»: данные регистраторов аварийных событий, выписки из оперативных журналов, объяснительные записки, схемы, чертежи, фотографии, справки метеослужб, результаты испытаний, листки осмотров ВЛ, акты последних ремонтов оборудования, опросные листы, схемы электрической сети предаварийного режима, заключения о работе устройств РЗА, заключения о работе устройств СДТУ, расчеты недоотпуска электроэнергии и экономического ущерба и другие материалы, по решению председателя комиссии, необходимые для объективного и качественного расследования и формирования мероприятий по предотвращению подобных технологических нарушений.

В случаях продлений работы комиссии по расследованию причин ТН, прикладываются приказы (протоколы) о продлении, с указанием причин продлений.

    - При выявлении в ходе расследования причин ТН фактов воздействия третьих лиц в охранных зонах электросетевых объектов, приведших к их аварийному отключению/повреждению (например, перекрытие ЛЭП на технику, падение на провода, тросы деревьев при проведении несанкционированной вырубки, проведение несогласованных земляных работ, наезд техники и т.п.) филиалы и ДО ПАО «Россети» (их филиалы, структурные подразделения) подают заявление о происшествии в правоохранительные органы. Копия заявления прикладывается к Акту расследования причин аварии (при отсутствии копии заявления в прикрепленных к акту документах, такой акт считается недействительным. Инициируется дополнительное расследование).

    - Акт расследования причин аварии подписывается председателем и всеми членами комиссии по расследованию, указанными в акте (председателем комиссии по расследованию также подписывается приложение 1 к акту, предусмотренное формой расширенного акта расследования причин аварии в электросетевом комплексе и порядком его заполнения, утвержденных ПАО «Россети» [11]), за исключением ТН, учитываемых в упрощенном порядке в соответствии с пунктами 7.18.1.3, 7.18.1.4 настоящего Порядка без оформления Акта расследования причин аварии и приложения 1 акту на бумажных носителях.

При расследовании причин ТН совместной комиссией, обязательное приложение 1 к Акту расследования заполняется для каждой организации, участвующей в комиссии по расследованию:

- для электросетевых компаний группы «Россети»: в формате расширенного акта расследования причин аварий в электросетевом комплексе группы «Россети» [11];

- для иных электросетевых компаний: в формате приказа Минэнерго России [5].

    - При несогласии одного или нескольких членов комиссии 
с данными Акта расследования причин аварии, последние обязаны подписать Акт расследования с указанием наличия особого мнения, формируемом 
на отдельном листе с указанием уникальных данных подписываемого Акта расследования причин аварии (дата и время начала аварии, наименование организации и диспетчерское наименование отказавшего оборудования), данных, с которыми член комиссии не согласен, предлагаемого варианта содержания акта и обоснования со ссылкой на соответствующие нормативные правовые акты, в том числе установленные нормы и правила эксплуатации объектов электроэнергетики и энергопринимающих установок, а также технические регламенты. Особое мнение члена(-ов) комиссии является приложением к Акту расследования причин аварии.

    - В течение 3 дней после завершения расследования электронная копия Акта расследования причин аварии на объектах электросетевого хозяйства компании группы «Россети» напряжениям 110 кВ и выше со всеми приложениями направляется субъекту оперативно-диспетчерского управления 
в электроэнергетике посредством АРМ БАЭ.

    - Право на получение копии итоговой версии Акта расследования причин аварии имеют все члены комиссии и представители субъектов электроэнергетики, задействованные в выполнении противоаварийных мероприятий, иные представители эксплуатирующей организации 
и ПАО «Россети», в соответствии с функциональными обязанностями, потребители электрической энергии, на объектах электроэнергетики и (или) энергопринимающих установках которых произошла авария.

Копия Акта расследования причин аварии по запросу направляется в Минэнерго России в течение не более 10 календарных дней с даты получения запроса.

  - Требования к порядку рассмотрения особых мнений к актам расследования причин аварий, расследуемых комиссией филиала

    - Особые мнения в течение 3 рабочих дней с даты подписания Акта расследования причин аварии рассматриваются главным инженером филиала ПАО «Россети» / филиала ДО ПАО «Россети», выпустившего приказ о расследовании причин ТН, с уведомлением автора особого мнения о результатах его рассмотрения в течение не более 4 рабочих дней с даты подписания Акта расследования причин аварии.

Если технический руководитель организации, выпустившей приказ 
о расследовании причин ТН, не организовал рассмотрение особого мнения, а также если особое мнение рассмотрено без учета требований нормативных правовых актов, то член комиссии вправе в течение 7 рабочих дней от даты подписания Акта расследования причин аварии осуществить письменное обращение к главному инженеру вышестоящей организации с предложением об организации дополнительного расследования ТН.

    - Итоговое решение о рассмотрении особого мнения оформляется протоколом совещания с участием членов комиссии и иных заинтересованных лиц. При необходимости, вносятся изменения в электронную копию акта. Протокол рассмотрения особого мнения прикрепляется к акту, Акт расследования причин аварии считается подписанным без особых мнений.

  - В случае уклонения члена комиссии от подписания Акта расследования (не явка на заседание, отсутствие ответов на уведомления) 
в соответствии с установленным председателем комиссии регламентом, 
в организацию, направившую указанного представителя, направляется уведомительное письмо о завершении расследования с приложением подписанного Акта расследования. При этом в графе Акта расследования «Подпись» по указанному члену комиссии указывается «от подписи отказался без объективных причин».

Дополнительно в письме указывается о грубом нарушении Правил расследования причин аварий в электроэнергетике [4] с требованием 
об обеспечении соблюдения требований действующих НПА, направляемыми для участия в комиссии по расследованию аварий представителями.

В дальнейшем, при обращениях организаций о направлении представителей для участия в совместных комиссиях, вышеуказанные 
в настоящем пункте события могут использоваться для отказа во включении 
в состав совместной комиссии по расследованию причин аварии.

- ОРГАНИЗАЦИЯ УЧЕТА ТЕХНОЛОГИЧЕСКИХ НАРУШЕНИЙ (АВАРИЙ)

  - Учет ТН производится в течение всего времени работы энергоустановок с момента успешного проведения комплексного опробования и начала их использования в технологическом процессе (независимо от даты подписания акта приемки в эксплуатацию).

  - Недостатки, дефекты, повреждения, выявленные в ходе проведения комплексного опробования оборудования, ЛЭП или выявленные при плановых ремонтах, испытаниях, не требующие вывода электросетевого объекта по неотложным заявкам, не являются ТН и не подлежат учету в общей статистике аварийности. Указанные недостатки, дефекты, повреждения, фиксируются филиалами и ДО ПАО «Россети» в технических актах свободной формы и подлежат обязательному хранению в составе паспорта соответствующего объекта.

  - Выполнение противоаварийных мероприятий, содержащихся 
в Актах расследования причин аварий, с указанием фактических сроков фиксируется филиалами и ДО ПАО «Россети» в ПК Аварийность.

  - Оригинал подписанного Акта расследования причин аварии со всеми приложениями (материалами) хранится в соответствующем структурном подразделении филиала, ДО ПАО «Россети» (филиала ДО, ПО, РЭС), осуществляющим функции по организации расследования и учету ТН в течение не менее 3 лет с момента выполнения указанных в нем противоаварийных мероприятий.

  - С целью формирования данных по аварийности субъекта электроэнергетики и (или) его структурных подразделений электронная копия Акта расследования причин аварии хранится в соответствующей накопительной базе данных ПК Аварийность и пересылается в соответствии с требованиями Регламента информационного обмена в группе компаний «Россети» [16].

Сканированная копия Акта расследования причин аварии с подписями председателя и членов комиссии загружаются в блок «Сканированные акты» ПК Аварийность.

При составлении Акта расследования причин аварии совместной комиссией, допускается хранение в отдельно взятом подразделении электронной версии части акта, относящейся к указанному подразделению. 
При этом в ПК Аварийность хранится полная версия во вкладке «Документы» Акта расследования.

  - Форма, сроки, порядок представления отчетности о ТН определяются действующим в ПАО «Россети» Регламентом информационного обмена в группе компаний «Россети» [16], с учетом требований раздела IV Правил расследования причин аварий в  электроэнергетике [4].

Приложение А

(обязательное)

Требования к фиксации первичной информации об отключениях электросетевых объектов филиалов и ДО ПАО «Россети»

- Общие положения

  - Требования к фиксации первичной информации об отключениях электросетевых объектов филиалов и ДО ПАО «Россети» (далее – Требования) определяют порядок фиксации первичной информации об отключениях электросетевых объектов, событий, связанных с изменением нормальной схемы электрических сетей или отклонением от установленного технологического режима работы объектов электросетевого хозяйства филиалов и ДО ПАО «Россети».

  - Настоящие Требования разработаны с целью улучшения системы учета и расследования событий, происходящих в электросетевом комплексе группы компаний «Россети» и подлежащих фиксации.

  - Настоящие Требования:

- обязательны для оперативного и производственного персонала филиалов ПАО «Россети», участвующего в расследовании причин технологических нарушений (аварий), и рекомендованы для оперативного 
и производственного персонала ДО ПАО «Россети», участвующего 
в расследовании причин технологических нарушений (аварий);

- используются для формирования оперативных данных в соответствии с приказом Минэнерго России [6];

- не являются исчерпывающими и могут быть дополнены, в том числе с учетом местных особенностей.

- Порядок ведения электронного Журнала отключений

  - Состав информации, заполняемой при ведении электронного Журнала отключений:

- порядковый номер записи по журналу;

- наименование организации / подразделения, где произошло событие;

- режим работы сети до возникновения технологического нарушения (аварии);

- дата и время возникновения события (ГГГГ ММ ДД, часы, минуты) (обязательное требование КС Надежность, не подлежит корректировке в ходе расследования);

- идентификация принадлежности объекта (ЛЭП / ПС);

- идентификация вида отключения:

  - аварийное,

  - неотложное,

  - плановое,

  - неплановое,

  - потребительское,

  - ограничения;

- признак АПВ:

  - успешно,

  - успешно, со сбросом нагрузки,

  - неуспешно,

  - отсутствует,

  - выведено по режиму;

- признак РПВ:

  - успешно,

  - неуспешно,

  - не выполнялось;

- при событии на ПС:

  - диспетчерское наименование ПС: сокращенное наименование 
и полное наименование (обязательное требование КС Надежность, не подлежит корректировке в ходе расследования),

  - диспетчерское наименование оборудования ПС: сокращенное наименование и полное наименование (обязательное требование КС Надежность, не подлежит корректировке в ходе расследования);

- при событии на ЛЭП:

- диспетчерское наименование ЛЭП: сокращенное наименование и полное наименование (обязательное требование КС Надежность, не подлежит корректировке в ходе расследования);

- класс напряжения сети отключенного объекта электросетевого хозяйства;

- дата и время (местное):

  - прекращения электроснабжения потребителей: (ГГГГ_ММ_ДД, часы, минуты),

  - восстановления электроснабжения потребителей: (ГГГГ_ММ_ДД, часы, минуты),

  - восстановления нормальной (до аварийной) схемы: (ГГГГ_ММ_ДД, часы, минуты);

- справочная информация о характеристике обесточенных потребителей:

  - количество обесточенных:

- точек поставки потребителей услуг, с детализацией 
по напряжению и категориям надежности, ед.,

- трансформаторных подстанций, шт.,

- населенных пунктов, шт.,

- населения, чел.,

- социально значимых объектов;

  - суммарная отключенная нагрузка, МВт;

- описание работы устройств РЗА.

- описание причин и последствий событий, в том числе наименование потребителей первой и второй категории по надежности электроснабжения, обесточенных (в том числе частично) в результате события.

- перечень смежных сетевых организаций, затронутых прекращением передачи электрической энергии;

- Ф.И.О. работников, зафиксировавших событие:

  - сообщение получено от (Ф.И.О.),

  - сообщение передано (Ф.И.О.),

  - запись внесена (Ф.И.О.).

  - Журнал отключений заполняется в режиме реального времени работниками СП ОТиСУ филиалов и ДО ПАО «Россети», находящимися 
на смене, о всех отключениях оборудования, находящегося в его технологическом управлении. Информация по объектам, находящимся 
в диспетчерском управлении персонала соответствующего диспетчерского центра Системного оператора и находящегося на балансе филиала, ДО ПАО «Россети», вносится оперативным персоналом филиала, ДО ПАО «Россети», в чьем технологическом ведении находятся данные энергообъекты. Ведение Журнала отключений не должно препятствовать выполнению основных обязанностей оперативного персонала по ликвидации аварийных режимов или проведению оперативных переключений. 
В исключительных случаях, информация может быть внесена по мере возможности, но не позже 7 часов с момента события.

  - По всем аварийным, неотложным отключениям объектов электросетевого хозяйства (в том числе «потребительских») филиал, ДО ПАО «Россети» формирует в ПК Аварийность черновик Акта расследования причин аварии не позднее 3 рабочих дней с момента отключения.

Отсутствие связи в ПК Аварийность записей Журнала отключений 
с Актами расследования причин аварии не допускается.

  - Независимо от классификации событий все данные Журнала отключений подлежат хранению в накопительной базе.

Приложение В

Порядок формирования совместных комиссий по расследованию причин технологических нарушений (аварий) на электросетевых объектах напряжением 110 кВ и выше, учета данных

в ПК Аварийность и АРМ БАЭ

      - При аварийном отключении ЛЭП (без развития аварии на ПС, РУ электростанций), принадлежащей нескольким организациям, в том числе 
не входящим в группу компаний «Россети», организует расследование 
и возглавляет совместную комиссию организация, в границах эксплуатационной ответственности которой произошло повреждение линии (участка линии) электропередачи. В состав этой комиссии включаются 
(при необходимости) представители организаций, эксплуатирующих ПС, РУ электростанций, к которым присоединена ЛЭП.

      - При аварийном отключении ЛЭП неправильной работой устройств РЗА на объекте электроэнергетики (в том числе в случае одностороннего отключения ЛЭП) и отсутствии повреждения ЛЭП, организует расследование и возглавляет совместную комиссию организация, в границах эксплуатационной ответственности которой зафиксирована неправильная работа устройств РЗА. В состав этой комиссии включаются организации, эксплуатирующие ЛЭП, а также (при необходимости) организации, эксплуатирующие ПС, РУ электростанций на противоположной стороне 
и отпайках отключившейся ЛЭП.

      - При аварийном отключении ЛЭП от РЗА и невозможности оперативно определить причины её отключения, в том числе по результатам анализа осциллограмм регистраторов аварийных событий, организует расследование 
и возглавляет совместную комиссию организация, в эксплуатационной ответственности которой находится ЛЭП, а в случае, если участки ЛЭП находятся в эксплуатационной ответственности разных организаций – 
по согласованию между ними. В состав этой комиссии включаются представители организации, эксплуатирующей ЛЭП (участки ЛЭП), а также организаций, эксплуатирующих ПС, РУ электростанций, к которым присоединена отключившаяся ЛЭП.

      - При аварийном отключении ЛЭП из-за её повреждения с развитием аварии на ПС, РУ электростанции (отключение СШ, АТ (Т) и т.д.), принадлежащих разным организациям, в том числе не входящим в группу компаний «Россети», организует расследование и возглавляет совместную комиссию организация, в границах эксплуатационной ответственности которой произошло повреждение линии (участка линии) электропередачи. В состав этой комиссии включаются организации, в эксплуатационной ответственности которых находятся отключившееся оборудование или устройства РЗА, срабатывание (отказ срабатывания) которых привело к его отключению.

      - Аварийное отключение ЛЭП или оборудования ПС, РУ электростанций, принадлежащих одной организации, вследствие повреждения (отказов) оборудования на ПС (РУ) другой организации (отказ в отключении выключателя или действия защит, срабатывание КЗ-ОД, повреждение оборудования на отпаечной или тупиковой ПС или в электроустановке потребителя электрической энергии) расследуется совместной комиссией, создаваемой и возглавляемой организацией, на объекте которой произошло возникновение аварии. В состав этой комиссии включаются представители организаций, эксплуатирующих отключившиеся ЛЭП, оборудование 
и устройства РЗА, срабатывание (отказ срабатывания) которых привело к их отключению.

      - Филиал, ДО ПАО «Россети», для включения в состав комиссии, формируемой сторонней организацией в соответствии с пунктами 1-5 настоящего Порядка, в течение 24 часов с момента возникновения технологического нарушения (аварии) направляет письмо в адрес организации, формирующей совместную комиссию по расследованию причин аварии, о включении в состав комиссии своего(их) представителя(ей).

В случае получения отказа или отсутствия подтверждения 
от организации, формирующей комиссию, о включении в её состав представителя группы компаний «Россети», ТН расследуется комиссией организации группы компаний «Россети» с оформлением Акта расследования причин аварии в соответствии с требованиями пункта 7.20.4 настоящего Порядка с фиксацией факта отключения электросетевого оборудования, находящегося в эксплуатационной ответственности организации группы компаний «Россети».

Филиал, ДО ПАО «Россети», формирующий совместную комиссию 
в соответствии с пунктами 1-5 настоящего Приложения, определяет необходимость участия в расследовании представителей сторонних организаций, и в течение 24 часов с момента возникновения ТН запрашивает у них в рабочем порядке (по электронной почте) представителей для включения в состав совместной комиссии.

      - При работе совместных комиссий составляется общий Акт расследования причин аварии, в котором классификационные признаки аварии, мероприятия, сроки их исполнения и иная информация в соответствии с Порядком [11] должны детализироваться по каждой организации, на объектах которой произошло ТН. Учёт таких актов осуществляется во всех организациях, по которым выявлены причины возникновения ТН или его развития с присвоением соответствующего учётного признака аварии.

Представители филиала, ДО ПАО «Россети», организовавшего расследование причин ТН, формируют в ПК Аварийность общий Акт расследования причин аварии, с указанием всех организаций, 
в отношении которых выявлены причины возникновения ТН или его развития.

Представители филиалов, ДО ПАО «Россети», участвующие 
в расследовании в составе комиссий смежных сетевых организаций, 
не входящих в группу компаний «Россети», генерирующих компаний, заносят выписки из утвержденного Акта расследования в формате расширенного акта расследования причин аварии [11]. При составлении электронной выписки копируются поля акта, актуальные для электросетевой организации, а полная копия общего (единого) расширенного акта расследования размещается 
в ПК Аварийность во вкладке «Документы» Акта расследования.

Внесение корректировок, полученных в процессе оформления Акта расследования причин аварии от членов комиссии организаций, участвующих 
в расследовании, осуществляется лицом, ответственным за оформление Акта расследования причин аварии, по согласованию с организацией, в отношении которой необходимо произвести необходимые корректировки.

      - В специализированные комплексы АРМ БАЭ и ПК Аварийность Акт расследования причин аварии передаётся организацией, возглавлявшей комиссию по расследованию причин ТН.

      - Филиал, ДО ПАО «Россети», эксплуатирующий отключившиеся ЛЭП (участки ЛЭП), оборудование ПС, в отношении которых в общем (совместном) Акте расследования причин аварии не установлены классификационные признаки причин аварий и, соответственно, учётные признаки аварии, такое технологическое нарушение (аварию) в отчёты об авариях 
в электроэнергетике [7] (таблицы 1 и 2 приложения № 1) не включают.

Библиография

[1] Федеральный закон от 21.07.1997 № 116-ФЗ «О промышленной безопасности опасных производственных объектов».

[2] Федеральный закон от 13.07.2024 № 185-ФЗ «О внесении изменений в Федеральный закон «Об электроэнергетике» и отдельные законодательные акты Российской Федерации».

[3] Трудовой кодекс Российской Федерации.

[4] Постановление Правительства Российской Федерации от 28.10.2009 № 846 «Об утверждении Правил расследования причин аварий в электроэнергетике».

[5] Приказ Минэнерго России от 02.03.2010 № 90 «Об утверждении формы акта о расследовании причин аварий в электроэнергетике и порядка ее заполнения».

[6] Приказ Минэнерго России от 02.03.2010 № 91 «Об утверждении Порядка передачи оперативной информации об авариях в электроэнергетике».

[7] Приказ Минэнерго России от 02.03.2010 № 92 «Об утверждении формы отчета об авариях в электроэнергетике и порядка ее заполнения».

[8] Приказ Минэнерго России от 29.11.2016 № 1256 «Об утверждении Методических указаний по расчету уровня надежности и качества поставляемых товаров и оказываемых услуг для организации по управлению единой национальной (общероссийской) электрической сетью и территориальных сетевых организаций».

[9] Приказ Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации от 20.04.2022 № 223н «Об утверждении Положения об особенностях расследования несчастных случаев на производстве в отдельных отраслях и организациях, форм документов, соответствующих классификаторов, необходимых для расследования несчастных случаев на производстве».

[10] СТО 34.01-1.2-001-2014* «Порядок расследования и учета пожаров в электросетевом комплексе» (в действующей редакции). Утвержден распоряжением открытого акционерного общества «Российские сети» 
от 13.03.2014 № 109р и введен в действие в ПАО «Россети» приказом ПАО «Россети» от 30.12.2022 № 451.

[11] Форма расширенного акта расследования причин аварии в электросетевом комплексе и порядок заполнения акта, утвержденный в ПАО «Россети» (в действующей редакции). Утвержден распоряжением ПАО «Россети» 
от 01.03.2022 № 105р/66р.

[12] Методические указания по расчету количества недоотпущенной электроэнергии, утвержденные в ПАО «Россети» (в действующей редакции). Утверждены распоряжением ПАО «Россети» от 01.03.2022 № 105р/66р.

[13] Методические указания по расчету экономического ущерба от технологического нарушения (аварии), утвержденные в ПАО «Россети» 
(в действующей редакции) Утверждены распоряжением ПАО «Россети» 
от 01.03.2022 № 105р/66р.

[14] Постановление Правительства Российской Федерации от 31.12.2009 № 1220 «Об определении применяемых при установлении долгосрочных тарифов показателей надежности и качества поставляемых товаров 
и оказываемых услуг».

[15] Порядок передачи оперативной информации в группе компаний «Россети» (в действующей редакции). Утвержден приказом ПАО «Россети» от 21.04.2023 № 174.

[16] Регламент информационного обмена в группе компаний «Россети» (сетевая отчетность) (в действующей редакции). Утвержден приказом ПАО «Россети» от 24.07.2023 № 296.

# Критерии технологических нарушений (аварий),
в расследовании которых принимают участие представители филиала ПАО «Россети» - Центр технического надзора

Участие (с выездом на объект в максимально короткий срок) 
в расследовании технологических нарушений, предварительный анализ произошедшего события с предоставлением в ЦТН первичных информационных материалов осуществляется в следующих случаях:

- по поручению руководства ЦТН или руководства ПАО «Россети»;

- при наличии или рисках возникновения социально значимых последствий (отключение или повреждение оборудования электрических сетей, вызвавшее ограничение электроснабжения предприятий промышленности, транспорта, добычи и транспорта нефти и газа, их переработки суммарной мощностью 300 МВт, прекращение электроснабжения потребителей суммарной мощностью 100 МВт и более, независимо от продолжительности, прекращение электроснабжения населенных пунктов или их частей численностью 25 тысяч человек и более);

- по причине ошибочных или неправильных действий персонала (действия или бездействие персонала субъекта электроэнергетики 
или работников подрядных организаций, выполняющих работы на объектах электросетевого хозяйства ДЗО ПАО «Россети», противоречащие установленным требованиям, приведшие к аварии);

- при полной потере собственных нужд ПС 110 кВ и выше 
или управляемости оборудования на 30 минут и более;

- при отключении оборудования ПС в случае отказа двух и более выключателей классом напряжения 110 кВ и выше;

- при падении проводов и грозозащитных тросов ВЛ на пересекаемые коммуникации и сооружения (другие ВЛ, контактную железнодорожную сеть, железные и автодороги с твердым покрытием, взрыво- и пожароопасные установки, троллейбусные, трамвайные линии и др.);

- при повреждении трансформатора, автотрансформатора 
с напряжением первичной обмотки 110 кВ и выше;

- вследствие обрушения несущих конструкций и элементов инженерных сооружений;

- при неправильной работе режимной и противоаварийной автоматики, в том числе работе противоаварийной автоматики в объеме, 
не соответствующем заданному;

- при пожарах и возгораниях на объектах ДЗО ПАО «Россети».

Приложение 2 к приказу

#### ПАО «Россети Северный Кавказ»

#### от 21.03.2025 № 99

Форма расширенного и единого (обобщенного) акта расследования

причин технологического нарушения (аварии) в электросетевом комплексе и порядок заполнения акта

АКТ № □□□

РАССЛЕДОВАНИЯ ТЕХНОЛОГИЧЕСКОГО НАРУШЕНИЯ (АВАРИИ),

ПРОИЗОШЕДШЕГО (ПРОИЗОШЕДШЕЙ) □□.□□.20□□ ГОДА

1. Общие сведения

1.1. Организация (филиал, обособленное структурное подразделение)

□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□  □□

Наименование организации                                                                    Субъект

□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□  □□

Наименование организации                                                                    Субъект

1.2. Дата и время возникновения аварии

□□. □□. □□□□., □□ часов □□ минут (местного),

□□. □□. □□□□., □□ часов □□ минут (московского)

1.3. Учетные признаки аварии

□.□□  □□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□  □□□□□□□□□□□□

Код                            Содержание учетного признака (с учетом расшифровки)                         Организация

□.□□  □□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□  □□□□□□□□□□□□

Код                             Содержание учетного признака (с учетом расшифровки)                        Организация

1.4. Классификация видов оборудования и устройств

□.□.□□  □□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□ □□□□□□□□□□□□□

Код        Наименование вида оборудования (устройств) (с учетом расшифровки) 	   Организация

□.□.□□  □□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□ □□□□□□□□□□□□□

Код         Наименование вида оборудования (устройств) (с учетом расшифровки) 	   Организация
1.5. Классификационные признаки причин аварии

□.□.□□  □□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□ □□□□□□□□□□□□□

Код	Наименование организационной причины аварии (с учетом расшифровки) 	   Организация

□.□.□□  □□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□ □□□□□□□□□□□□□

Код	Наименование организационной причины аварии (с учетом расшифровки) 	   Организация

□.□.□□  □□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□ □□□□□□□□□□□□□

Код	Наименование технической причины повреждений (с учетом расшифровки) 	   Организация

□.□.□□  □□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□ □□□□□□□□□□□□□

Код	Наименование технической причины повреждений (с учетом расшифровки) 	   Организация

1.6. Дата и время ликвидации аварийного режима

□□. □□. □□□□., □□ часов □□ минут (местного),

□□. □□. □□□□., □□ часов □□ минут (московского)

2. Описательный блок

2.1. Описание состояния и режима работы объектов электроэнергетики и (или) энергопринимающих установок до возникновения аварии:

□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□

□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□

2.2. Описание состояния и режима работы объектов электроэнергетики и (или) энергопринимающих установок во время аварии:

□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□

□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□

2.3. Описание выявленных в ходе расследования нарушений требований нормативных правовых актов в области электроэнергетики, в том числе установленных норм и правил эксплуатации объектов электроэнергетики и энергопринимающих установок, а также технических регламентов:

□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□  □□□□□□□□□□□□□□□  □□□□□□□   □□□□□□□□□□

Описание нарушения                              Наименование НПА (НТД)     Пункт НПА (НТД)        Организация

□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□  □□□□□□□□□□□□□□□  □□□□□□□   □□□□□□□□□□

Описание нарушения                              Наименование НПА (НТД)     Пункт НПА (НТД)        Организация

2.4. Причины возникновения аварии и ее развития:

□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□     □.□.□□

Описание организационных причин                                                                                Код

□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□     □.□.□□

Описание технических причин                                                                                    Код

2.5. Перечень и описание повреждения оборудования (устройств) объектов электроэнергетики и (или) энергопринимающих установок:

□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□

□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□

2.6. Описание выявленных в ходе расследования недостатков эксплуатации, проекта, конструкции, изготовления, строительства, монтажа оборудования, явившихся предпосылками аварии или затруднивших ее ликвидацию:

□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□

□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□

3. Противоаварийные мероприятия

3.1. Технические мероприятия:

□□    □□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□   □□.□□.□□□□    год      □□□□□□□□□□□□

№ п/п                   Содержание мероприятия                               Дата выполнения                       Организация

□□    □□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□   □□.□□.□□□□   год      □□□□□□□□□□□□

№ п/п                  Содержание мероприятия                                Дата выполнения                       Организация

3.2. Организационные мероприятия:

□□    □□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□   □□.□□.□□□□    год      □□□□□□□□□□□□

№ п/п                  Содержание мероприятия                                  Дата выполнения                     Организация

□□    □□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□   □□.□□.□□□□    год      □□□□□□□□□□□□

№ п/п                  Содержание мероприятия                                  Дата выполнения                     Организация

4. Сведения о поврежденном или отказавшем тепломеханическом оборудовании

5. Сведения о поврежденном или отказавшем электротехническом оборудовании (устройстве) электростанций и электрических сетей

5.1. Диспетчерское наименование объекта: □□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□

5.2. Поврежденное или отказавшее оборудование (устройство): □□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□

5.3. Марка: □□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□

5.4. Параметры: □□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□

5.5. Конструктивное напряжение: □□□ кВ. 
5.6. Узел, деталь: □□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□

5.7. Тип узла, детали: □□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□

5.8. Количество поврежденного или отказавшего оборудования (устройств), узлов: □□□□

5.9. Напряжение сети: □□□ кВ.

5.10. Изготовитель оборудования (устройства): □□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□ 
5.11. Год изготовления оборудования (устройства): □□.□□.□□□□ год

5.12. Изготовитель повредившегося узла: □□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□

5.13. Состояние нейтрали: □□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□ 
5.14. Условия отказа оборудования (устройства): □□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□ 
5.15. Длина линии электропередачи, километров; число цепей воздушной линии,

штук: □□□□□□, □□□□□□

5.16. Материал: □□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□

5.17. Условия работы: □□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□

5.18. Характер повреждения или отказа: □□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□ 
5.19. Причины повреждения или отказа: □□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□

5.20. Сопутствующие обстоятельства: □□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□

5.21. Срок службы оборудования от последнего капитального ремонта:

□□ год, от начала эксплуатации: □□ год.

5.22. Срок службы поврежденного узла: □□ год.

5.23. Последние эксплуатационные испытания: □□□□ год

5.24. Продолжительность отключения: □□□□ часов □ - на момент завершения расследования.

6. Сведения о поврежденном или отказавшем гидроэнергетическом оборудовании

- Описание послуживших предпосылками и (или) причинами возникновения аварии действий оперативного персонала и должностных лиц субъектов электроэнергетики и потребителей электрической энергии

7.1. Место работы: □□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□

7.2. Должность: □□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□

7.3. Образование: □□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□

7.4. Специальность: □□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□

7.5. Обстоятельства ошибки: □□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□

7.6. Причины ошибки: □□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□

7.7. Стаж работы в данной должности: □□ лет.

7.8. Дата последней проверки знаний в объеме требований к занимаемой должности: □□.□□.□□□□ год

8. Особое мнение члена (членов) комиссии □  	  □, на □□ листах

Нет                 Да

9. Подписи членов комиссии

Комиссия, назначенная приказом № □□□ от □□.□□.□□□□

Подписи

Председатель:

Должность                                   _____________     __________________________

(подпись)                                          (фамилия, инициалы)

Заместитель председателя:

Должность                                   _____________     __________________________

(подпись)                                          (фамилия, инициалы)

Члены комиссии:

Должность                                   _____________     __________________________

(подпись)                                          (фамилия, инициалы)

Члены комиссии, имеющие особое мнение:

Должность                                   _____________     __________________________

(подпись)                                          (фамилия, инициалы)

Расследование причин аварии проведено и акт составлен: □□.□□.□□□□

(дата)

Перечень приложений к акту расследования №          от □□.□□.□□□□

Приложение № 1 (обязательное) к Акту №          от □□.□□.□□□□.

Приложение № 2 - материалы расследования аварии.

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________

Материалы расследования аварии оформлены на □□ листах.

Ответственный за оформление акта - _______________________________

(должность, фамилия, инициалы, дата)

Приложение № 1 (обязательное) к Акту № _____ от □□.□□.□□□□

1.1. Диспетчерское наименование энергообъекта (оборудования):

| □□□□□□□□□□□□□□□□ | □□□□□□□□□□□□□□□□ |
| --- | --- |
| Сокращенное наименование | Полное наименование |

1.2. Дата и время начала прекращения передачи электрической энергии:

□□.□□.□□□□, □□ часов □□ минут (местного), □□ часов □□ минут (московского)

1.3. Дата и время восстановления режима потребления электрической энергии потребителей услуг:

□□.□□.□□□□, □□ часов □□ минут (местного), □□ часов □□ минут (московского)

1.4. Данные о масштабе прекращения передачи электрической энергии в результате возникновения и (или) развития аварии

| Количество точек поставки потребителей услуг сетевой организации, в отношении которых произошел перерыв электроснабжения, □□ шт., в том числе: |  |  |  |  | Суммарный объем фактической нагрузки (мощности) на присоединениях потребителей услуг, по которым произошло прекращение передачи электрической энергии на момент возникновения такого события |  | 0.00 кВт |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| напряжение энергопринимающей установки потребителя, кВ | категория надежности |  |  |  |  |  |  |
|  | 1 | 2 | 3 |  | Количество обесточенных трансформаторных подстанций (далее - ТП) (6-10 кВ) |  | 0.00 шт. |
| 0.11 |  |  |  |  | Количество обесточенных подстанций (далее - ПС), распределительных пунктов (далее - РП) (35 кВ) |  | 0.00 шт. |
| 0.22 |  |  |  |  |  |  |  |
| 0.38 |  |  |  |  |  |  |  |
| 0.66 |  |  |  |  | Количество обесточенных ПС, РП (110 кВ и выше) |  | 0.00 шт. |
| 3 |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 (6.3) |  |  |  |  | Количество обесточенных населенных пунктов |  | 0.00 шт. |
| 10 (10.5) |  |  |  |  |  |  |  |
| 12 |  |  |  |  | Количество обесточенных социально значимых объектов |  | 0.00 шт. |
| 13.8 |  |  |  |  |  |  |  |
| 15 |  |  |  |  | Обесточенное население |  | 0 чел. |
| 18 |  |  |  |  | Перечень объектов электросетевого хозяйства, отключение которых привело к прекращению передачи электрической энергии потребителям услуг (ПС, ТП, РП, воздушные и кабельные линии электропередачи) |  |  |
| 20 (21) |  |  |  |  |  |  |  |
| 24 |  |  |  |  |  |  |  |
| 27.5 |  |  |  |  |  |  |  |
| 35 |  |  |  |  |  |  |  |
| 60 |  |  |  |  |  |  |  |
| 110 |  |  |  |  |  |  |  |
| 150 (154) |  |  |  |  |  |  |  |
| 220 |  |  |  |  | Перечень потребителей 1-й и 2-й категорий надежности, в отношении которых произошло полное ограничение режима потребления электрической энергии |  |  |
| 330 |  |  |  |  |  |  |  |
| 400 |  |  |  |  |  |  |  |
| 500 |  |  |  |  |  |  |  |
| 750 |  |  |  |  |  |  |  |
| 800 |  |  |  |  |  |  |  |
| 1150 |  |  |  |  | Перечень потребителей 1-й и 2-й категорий надежности, в отношении которых произошло частичное ограничение режима потребления электрической энергии |  |  |
| 1500 |  |  |  |  |  |  |  |
| Итого точек поставки: |  |  |  |  |  |  |  |

1.5. Данные о масштабе прекращения передачи электрической энергии в смежных сетевых организациях

| Данные о масштабе прекращения передачи электрической энергии в смежных сетевых организациях |  |
| --- | --- |
| Перечень смежных сетевых организаций, затронутых прекращением передачи электрической энергии |  |

| 1.6. Недоотпуск энергии: | □□□□□□ тыс. кВтч, □□ Гкал |
| --- | --- |
|  | Недоотпуск электро- и теплоэнергии |

| 1.7. Объем экономического ущерба: | □□□□□□ тыс. руб. |
| --- | --- |
| в том числе затраты на восстановление объектов электросетевого хозяйства сторонних собственников (без учета арендованных сетей): | □□□□□□ тыс. руб. |

| 1.8. Ключевые слова: □□□□□□□□ |  |
| --- | --- |

1.9. Дата и время восстановления нормальной (доаварийной) схемы

□□.□□.□□□□, □□ часов □□ минут (местного), □□ часов □□ минут (московского)

1.10. Справочная информация

1.10.1. Данные о масштабе прекращения передачи электрической энергии

| Средняя длительность отключений, связанных с перерывом электроснабжения, учтенных в Акте | □.□□ час |
| --- | --- |
| Длительность перерыва электроснабжения при технологическом нарушении (аварии) | □.□□ час |

1.10.2. Адреса отключенных потребительских объектов

| № | Населенный пункт | Улица | Дополнительно |
| --- | --- | --- | --- |

1.10.3. Ответственность сетевой организации за перерыв электроснабжения:

□                                                      □

Несет ответственность           /            Не несет ответственность

1.10.4. Дополнительные сведения:

Напряжение сети отключенного оборудования:         □□□□  кВ.

Вид технологического отключения:                             □□□□□□□□□□□□□□□□

Признак АПВ:                                                                 □□□□□□□□□□□□□□□□

Признак АВР:                                                                  □□□□□□□□□□□□□□□□

Признак РПВ:                                                                  □□□□□□□□□□□□□□□□

1.10.5. Событие на опасном производственном объекте (ОПО)*:

□                        □                               □

Нет      /     Авария на ОПО     /     Инцидент на ОПО

* Оценка отнесения события к ОПО произведена согласно требованиям Федерального закона от 21.07.1997 № 116 «О промышленной безопасности опасных производственных объектов».

1.10.6. Заключение о работе устройств РЗА при технологическом нарушении (аварии)

1.10.6.1. Описание (хронология) работы устройств РЗА (из оперативного журнала):

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

1.10.6.2. Сведения обо всех случаях правильной и неправильной работы устройств РЗА и реализованных в них функций РЗА2

Таблица 1

| № п/п | Дата и время события | Операционная зона субъекта управления (ДЦ/ЦУС) |  | Диспетчерское наименование энергообъекта | Диспетчерское наименование присоединения (линия электропередачи, оборудование подстанции или электростанции, напряжение (кВ)) | Наименование устройства РЗА | Производитель устройства РЗА | Тип устройства РЗА | Оценка работы функции РЗА | Вид и место короткого замыкания (только для РЗ) |  | Количество срабатываний | Классификация РЗА | Наименование функции РЗА | Вид исполнения (элементная база) | Код (коды) технической причины неправильной работы устройства РЗА | Код (коды) организационной причины неправильной работы устройства РЗА | Код категории персонала3 | Дата (месяц, год) ввода в эксплуатацию устройства РЗА | Дата (месяц, год) последнего ТО устройства РЗА | Вид последнего ТО устройства РЗА |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Вид повреждения: | Место короткого замыкания |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | ДЦ | ЦУС |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
| 1 | 23.12.2018 21:12 | Астраханское РДУ | ЦУС Астраханьэнерго | ПС 110 кВ № 1 | ВЛ 110 кВ Л - № 1 | Основная защита ВЛ 110 кВ № 1 | ООО НПП «ЭКРА» | БЭ 2607 011 | ПС | К(2) | ВЛ 110 кВ | 1 | РЗ | ДЗ | МП |  |  |  |  |  |  |
| 2 | 23.12.2018 21:14 | Астраханское РДУ | ЦУС Астраханьэнерго | ПС 110 кВ № 2 | ВЛ 110 кВ Л - № 3 | Резервная защита ВЛ 110 кВ № 1 | ЗАО «ЧЭАЗ» | ЭПЗ-1636 | ОС | К(2) | ВЛ 110 кВ | 1 | РЗ | ДЗ | ЭМ | 104 | 216 | 04 | 02.96 | 03.14 | В |

Подпись   Председатель: □□□□□□□□□□□□□□□□/□□□□□□□□□□□□□     □□.□□.□□

(должность, фамилия, инициалы, дата)

Порядок заполнения расширенного и единого (обобщенного) акта расследования причин технологического нарушения (аварии)

электросетевом комплексе

- Оформление акта, за исключением актов расследования аварий, указанных 
в подпункте 3 п. 2.2 Порядка расследования и учета технологических нарушений (аварий) 
в электросетевом комплексе, утвержденного приказом ОАО «Россети» от 10.01.2014 № 2 (далее - Порядок),  в части повреждения и (или) отключения объектов электросетевого хозяйства, высший класс напряжения которых 35 кВ и ниже, и в подпунктах 1 и 2 п. 2.3 Порядка, осуществляется с использованием программного комплекса, интегрированного 
в программный комплекс, обеспечивающий возможность осуществления субъектом оперативно-диспетчерского управления в электроэнергетике систематизации информации об авариях в электроэнергетике путем ведения базы данных об авариях.

- Акт подписывается всеми членами комиссии. При несогласии члена комиссии 
с указанными в акте выводами к акту прилагается особое мнение такого члена комиссии, которое является неотъемлемой частью акта. В блоке «Особое мнение члена (членов) комиссии» делается отметка о наличии особого мнения члена комиссии.

В особом мнении указываются причины несогласия с выводами комиссии 
и предложения по внесению изменений в акт. Особое мнение должно содержать необходимые обоснования со ссылкой на соответствующие нормативные правовые акты 
в области электроэнергетики, в том числе установленные нормы и правила эксплуатации объектов электроэнергетики и энергопринимающих установок, а также технические регламенты.

- При оформлении акта в его соответствующих разделах указываются учетные 
и классификационные признаки технологического нарушения (аварии), а также перечень противоаварийных мероприятий. Определение учетных и классификационных признаков аварии, а также противоаварийных мероприятий не допускается без участия представителей организации в составе комиссии по расследованию причин аварии.

- В блоке «Номер акта» указывается порядковый (цифровой) учетный номер акта 
в организации (филиале, обособленном структурном подразделении), комиссия которой осуществляет расследование причин технологического нарушения (аварии), при этом нумерация ведется с начала текущего года.

- В блоке «Общие сведения»:

  - В разделе «Организация (филиал, обособленное структурное подразделение)» указываются:

- наименование организации, на объекте электроэнергетики (энергопринимающей установке) которой произошло технологическое нарушение (авария). В случае если технологическое нарушение (авария) произошло на территории филиала или обособленного структурного подразделения организации, также указываются наименование филиала 
или обособленного структурного подразделения;

- код субъекта Российской Федерации, на территории которого произошла авария.

В случае оформления единого (обобщенного) акта с участием нескольких организаций, указываются наименования всех организаций (филиалов, обособленных структурных подразделений), на которые отнесены учетные признаки аварии.

  - В разделе «Дата и время возникновения аварии» указываются 
в цифровой форме дата, московское и местное время возникновения аварии.

  - В разделе «Учетные признаки аварии» указываются все коды 
и наименования учетных признаков аварии.

При оформлении единого (обобщенного) акта с участием нескольких организаций указываются учетные признаки аварии в отношении каждой организации (филиала, обособленного структурного подразделения), указанной в разделе «Организация (филиал, обособленное структурное подразделение)» акта, по которой комиссией зафиксированы причины возникновения и (или) развития аварии.

  - В разделе «Классификация видов оборудования и устройств» указываются код (коды) и наименование (наименования) вида (видов) поврежденного, отказавшего оборудования или оборудования, отключенного действием защит или персоналом вследствие недопустимых отклонений технологических параметров или ошибочных действий оперативного (диспетчерского) персонала, а также устройств, неисправность 
или отказ которых привели к аварии. Виды оборудования и устройств указываются 
в соответствии с хронологической последовательностью возникновения и развития аварии.

  - В разделе «Классификационные признаки причин аварии» указываются коды 
и наименования всех классификационных признаков организационных причин аварии 
и классификационных признаков технических причин повреждений оборудования, выявленных и описанных в блоке «Причины возникновения аварии и ее развития», а также организации, указанные в разделе «Организация (филиал, обособленное структурное подразделение)» акта, в отношении которых применен тот или иной признак причин технологического нарушения (аварии). Первыми указываются классификационные признаки организационных причин аварии, а затем классификационные признаки технических причин повреждений оборудования.

Классификационные признаки технических причин повреждений оборудования указываются во всех актах расследования технологических нарушений (аварий), вне зависимости от наличия фактического повреждения (разрушения). Допускается не указывать техническую причину аварии, если код организационной причины (Таблица 1. Классификационные признаки организационных причин - приложение 4 к настоящему распоряжению) соответствует номерам кодов 3.4.1, 3.4.2, 3.4.3, 3.4.4, 3.4.5, 3.4.6, 3.4.8 
(и входящих в них подкодов), 3.4.9 (и входящих в них подкодов), 3.4.13.1, 3.4.13.2, 3.4.14. Если авария расследуется по отключению, связанному с подачей аварийной или неотложной заявки, то в признаке технической причины фиксируется вероятная причина, 
для недопущения которой энергообъект или его узел выводится из работы.

  - В разделе «Дата и время ликвидации аварийного режима» указываются 
в цифровой форме дата, местное и московское время восстановления режима электроснабжения потребителей, диспетчерского графика электрической нагрузки электростанции, а также локализации развития аварии.

- В «Описательном блоке»:

  - В разделе «Описание состояния и режима работы объектов электроэнергетики 
и (или) энергопринимающих установок до возникновения аварии» описываются предаварийный режим работы, состав оборудования и основные параметры энергоузла, энергоустановки, а также имевшиеся отклонения от нормального режима их работы. 
В случае указания в качестве причин возникновения аварии кодов классификационных признаков 3.4.11 и 3.4.12 (воздействие стихийных явлений), приводятся параметры метеорологических условий, оказавших непосредственное воздействие или послуживших предпосылками возникновения аварии (грозовые явления, скорость ветра, гололедно-изморозевые отложения, температурные воздействия и т.п.). При необходимости размещения информации в виде фотоматериалов, рисунков, схем, таблиц такие материалы должны быть представлены в виде пронумерованных приложений к акту, а в тексте раздела делается ссылка на приложения.

  - В разделе «Описание состояния и режима работы объектов электроэнергетики 
и (или) энергопринимающих установок во время аварии» в хронологическом порядке указывается информация, характеризующая последовательность возникновения, развития 
и ликвидации аварии, действий оперативного персонала и должностных лиц, а также причинно-следственные связи между событиями. При необходимости размещения информации в виде фотоматериалов, рисунков, схем, таблиц такие материалы должны быть представлены в виде пронумерованных приложений к акту, а в тексте раздела делается ссылка на приложения.

  - В разделе «Описание выявленных в ходе расследования нарушений требований нормативных правовых актов в области электроэнергетики, в том числе норм и правил эксплуатации объектов электроэнергетики и энергопринимающих установок, а также технических регламентов» указываются сведения о нарушениях, которые послужили предпосылками или причинами возникновения и развития технологического нарушения (аварии) либо затруднили его ликвидацию, а также документы, требования которых были нарушены при эксплуатации объекта электроэнергетики и энергопринимающей установки.

  - В разделе «Причины возникновения аварии и ее развития» указываются все причины возникновения и развития технологического нарушения (аварии). После описания каждой причины возникновения и развития технологического нарушения (аварии) указывается соответствующий причине код классификационных признаков организационных причин технологического нарушения (аварии) и классификационных признаков технических причин повреждений оборудования. Первыми указываются организационные причины технологического нарушения (аварии), а затем технические причины повреждений оборудования.

  - В разделе «Перечень и описание повреждения оборудования объектов электроэнергетики и (или) энергопринимающих установок» подробно описываются повреждения оборудования с указанием типа (марки) оборудования, характера повреждения и поврежденного элемента. Раздел не заполняется при отсутствии повреждений оборудования.

  - В разделе «Описание выявленных в ходе расследования недостатков эксплуатации, проекта, конструкции, изготовления, строительства, монтажа оборудования (устройства), явившихся предпосылками технологического нарушения (аварии) или затруднивших его ликвидацию» указываются недостатки, способствовавшие возникновению, развитию технологического нарушения (аварии) или затруднившие ход ликвидации.

- В блоке «Противоаварийные мероприятия» указываются:

- порядковый номер мероприятия;

- меры, направленные на ликвидацию последствий технологического нарушения (аварии), устранение причин его возникновения и предотвращение подобных технологических нарушений (аварий);

- дата (даты) выполнения мероприятий (устанавливаются комиссией по согласованию с организацией-исполнителем);

- наименование организации (филиала, обособленного структурного подразделения), которой надлежит выполнить противоаварийные мероприятия.

Противоаварийные мероприятия разрабатываются и указываются для каждой причины возникновения технологического нарушения (аварии).

В блоке указываются мероприятия, которые должны быть выполнены после завершения работы комиссии.

- В блоках «Сведения о поврежденном или отказавшем тепломеханическом оборудовании», «Сведения о поврежденном или отказавшем электротехническом оборудовании (устройстве) электростанций и электрических сетей», «Сведения

- о поврежденном или отказавшем гидроэнергетическом оборудовании» указывается информация о поврежденном и (или) отказавшем тепломеханическом, гидроэнергетическом и электротехническом оборудовании (устройстве). Для поврежденного или отказавшего оборудования (устройства), приведенного в «Классификации оборудования объектов электроэнергетики и узлов такого оборудования», в разделе «Узел, деталь» указывается наименование узла в соответствии с «Классификацией видов оборудования 
и устройств».

В поле «Диспетчерское наименование объекта» указывается полное диспетчерское наименование объекта диспетчеризации, а также наименование объекта электроэнергетики или энергопринимающей установки.

В поле «Продолжительность отключения» указывается время в часах 
с момента отключения оборудования до момента включения его в работу 
или перевода в резерв. В случае если на момент завершения расследования технологического нарушения (аварии) работоспособность оборудования не восстановлена, указывается продолжительность отключенного состояния оборудования на момент завершения расследования с пометкой «на момент завершения расследования».

В блоке «Описание действий оперативного персонала и должностных 
лиц субъектов электроэнергетики и потребителей электрической энергии, послуживших предпосылками или причинами возникновения аварии» указываются сведения о работниках, действия или бездействие которых привели к возникновению или развитию технологического нарушения (аварии), а также затруднили ее ликвидацию.

- В блоке «Особое мнение члена (членов) комиссии» указывается наличие 
и количество листов оформленного в письменном виде особого мнения члена (членов) комиссии.

- В блоке «Подписи членов комиссии» указываются фамилии, инициалы, должности и подписи председателя, заместителей председателя и членов комиссии (отдельно указываются члены комиссии, подписавшие акт с особым мнением), а также лица, ответственного за оформление акта и его передачу.

- В блоках «Недоотпуск энергии» и «Объем экономического ущерба» обязательного приложения № 1 к акту, в случае участия в расследовании технологического нарушения (аварии) нескольких сетевых организаций и оформления обобщенного акта, объем недоотпуска электроэнергии и экономического ущерба фиксируется (при наличии) 
по каждой сетевой организации, участвующей в расследовании.

- В блоке «Данные о масштабе прекращения передачи электрической энергии» обязательного приложения № 1 к акту указываются средняя длительность отключений, связанных с перерывом электроснабжения, учтенных в акте, и общая (суммарная) длительность перерывов электроснабжения потребителей при технологическом нарушении (аварии).

При этом общая (суммарная) длительность перерыва электроснабжения 
при технологическом нарушении (аварии) фиксируется следующим образом:

- при одновременном отключении нескольких энергообъектов при технологическом нарушении (аварии) указывается максимальный период времени перерыва электроснабжения какого-либо потребителя (точки поставки);

- при неоднократных последовательных отключениях одного энергообъекта 
в течение суток, оформленных одним актом расследования причин технологических нарушений (аварий), указывается сумма всех перерывов электроснабжения при отключениях энергообъекта, зафиксированных в акте.

- Формат для фиксации технологических нарушений (аварий) при упрощенном порядке учета и расследования представляет собой особую (короткую) форму расширенного акта расследования. Возможность заполнения такого акта допускается, если у события зафиксирован признак успешного автоматического повторного включения или класс напряжения отключенного оборудования менее 1 кВ без повреждения оборудования 
либо только с отключением автоматического выключателя или перегоранием плавких вставок ТП.

Основные отличия от полной формы:

- отсутствуют блоки, описывающие отключенное оборудование;

- отсутствует блок «Персонал»;

- отсутствует раздел «Особое мнение»;

- отсутствует информация о комиссии и ее членах (в разделе акта «Комиссия» 
в экранной (электронной) форме доступно для ввода только поле «Ответственный 
за оформление акта»);

- поля с указанием причин отключения и мероприятий заполняются при наличии информации.

Особая форма акта заполняется ответственным за оформление и не подлежит утверждению.

Правила выполнения анализа функционирования релейной защиты

и автоматики и заполнения форм статистической отчетности

о работе устройств РЗА (п. 1.10.6 обязательного приложения к акту)

- Основные положения

  - Техническому учету подлежат:

      - все случаи срабатывания (отказов срабатывания) находящихся 
в зоне эксплуатационной ответственности устройств РЗА оборудования 
ПС и ЛЭП объектов электросетевого хозяйства (далее – оборудование) напряжением 3 кВ 
и выше, в том числе и выполненных с реле прямого действия, в форме механических АПВ 
и АВР и т.п.

#### все случаи работы сигнальных элементов газовой защиты трансформаторов, автотрансформаторов и шунтирующих реакторов, сигнальных элементов КИВ, сигнальных элементов снижения давления элегаза измерительных трансформаторов, выключателей 
и работа иных устройств РЗ2.	Обеспечить актуализацию Перечней пожароопасных участков ВЛ на основании расследования причин пожаров и загораний 2024 года вследствие природных пожаров, приведших к отключению, повреждению оборудования сетей 
или ухудшению его технического состояния.

      - Срок: до наступления пожароопасного периода 2025 года.А и реализованных в их составе функций РЗА с действием на сигнал, приводящая к необходимости вывода оборудования из работы.

  - Устройства РЗА и реализованные в их составе функции РЗА, принцип действия которых обеспечивается взаимодействием двух или более устройств РЗА, размещенные 
на разных технологически связанных объектах электроэнергетики (в том числе ДФЗ, ДЗЛ, УПАСК), должны учитываться отдельно, а не как одно устройство РЗА.

  - Случаи неправильной работы одного и того же устройства РЗА 
или реализованной в его составе функции РЗА, происходящие (повторяющиеся) по одной 
и той же технической причине, вызванной ошибочными действиями персонала, выполняемыми с устройствами РЗА, или нарушениями требований нормативных правовых актов, нормативно-технической документации или инструктивной документации по РЗА, должны учитываться отдельно.

  - Случаи неправильной работы одного и того же устройства РЗА 
или реализованной в его составе функции РЗА, происходящие (повторяющиеся) по одной 
и той же технической причине, вызванной его техническим состоянием, до вывода из работы этого устройства, функции РЗА должны учитываться как один случай неправильной работы.

  - В случае когда устройство РЗА состоит из более чем одной функции РЗА, 
при работе одной из функций с оценкой «неправильно» оценка «неправильно» должна также выноситься устройству РЗА.

  - Срабатывание или отказ срабатывания устройства, функции РЗА вследствие неисправности, дефектов вспомогательных элементов (переключающие устройства (накладки, ключи и т.п.), испытательные блоки, ряды зажимов, цепи питания оперативным током с предохранителями (автоматами), конденсаторы для питания оперативных цепей с их зарядными устройствами, вторичные цепи измерительных трансформаторов тока 
и напряжения или заменявших их устройств, электромагниты управления выключателями, короткозамыкателями, отделителями, электромагниты отключения и промежуточные контакторы включения выключателей, вспомогательные трансформаторы 
и автотрансформаторы тока и напряжения, трансформаторы, проводки и контрольные кабели, соединяющие все перечисленное выше, соединительные провода продольных дифференциальных защит линий и устройств передачи импульсов РЗА с объекта на объект, ВЧ аппаратуру каналов РЗА (элементы настройки заградителей, фильтры присоединений, ВЧ кабель, разделительные фильтры, приемопередатчик и др.), а также другие вспомогательные элементы, относящиеся к РЗА) не подлежат самостоятельному учету 
и должны оцениваться как неправильная работа этих устройств РЗА. В случае если неисправность указанного оборудования привела к неправильной работе нескольких устройств РЗА, оценка неправильной работы присваивается каждому из сработавших (отказавших) устройств РЗА.

- Пояснения по заполнению форм статистической отчетности о работе устройств РЗА (таблица 1 п. 1.10.6.2 – приложение 1 к акту).

  - В столбце № 2 фиксируются дата и время (местное) срабатывания устройств РЗА. Для функций, у которых зафиксирован отказ срабатывания, дата и время будут соответствовать времени технологического нарушения, указанному в основном акте. Форматы отображения даты: дд.мм.гггг; времени: чч.мм.сс.

  - В столбце № 3 указывается наименование диспетчерского центра (ДЦ), 
в ведении или управлении которого находится соответствующее устройство РЗА.

  - В столбце № 4 указывается наименование центра управления сетями (ЦУС), 
в ведении или управлении которого находится соответствующее устройство РЗА.

  - В столбцах № 5-7 указывается точное название объекта электроэнергетики (подстанции, переключательного пункта, линии электропередачи), основного 
и вспомогательного оборудования объекта электроэнергетики, устройств релейной защиты и автоматики, которое однозначно определяет оборудование или устройство в пределах одного объекта электроэнергетики и объект электроэнергетики в пределах зоны эксплуатационной ответственности ЦУС.

  - В столбце № 8 указывается краткое наименование производителя устройств РЗА.

  - В столбце № 9 указывается тип устройства РЗА в соответствии 
с номенклатурой завода-изготовителя.

  - В столбец № 10 заносится оценка работы устройств РЗА или реализованных 
в их составе функций РЗА.

    - Правильная работа (ПС) – срабатывание устройства РЗА или реализованных 
в его составе функций РЗА в соответствии с заложенной логикой действия при наличии требования срабатывания (воздействие на отключение, включение выключателей или других коммутационных аппаратов на элементы противоаварийного управления энергосистемы 
или подача заданных сигналов на другие устройства РЗА).

    - Излишнее срабатывание (ИС) – срабатывание устройства РЗА 
или реализованных в его составе функций РЗА в соответствии с заложенной логикой действия при отсутствии требования срабатывания для данного устройства РЗА 
или реализованной в его составе функции РЗА, но при наличии требования срабатывания 
для других устройств РЗА или для других функций РЗА. К неправильным излишним срабатываниям также должны относиться действия устройств РЗА или реализованных в их составе функций РЗА, реализованные при наличии требования срабатывания, но приведшие к дополнительным (кроме заданных) отключениям, включениям, передаче непредусмотренных (излишних) сигналов.

    - Ложное срабатывание (ЛС) – срабатывание устройства РЗА 
или реализованных в его составе функций РЗА исходя из заложенной логики действия 
при отсутствии требования срабатывания для данного устройства РЗА и для других устройств и (или) передача в этих же условиях сигнала на другое устройство РЗА.

    - Отказ срабатывания (ОС) – отсутствие срабатывания устройства РЗА 
или реализованной в его составе функции РЗА в соответствии с заложенной логикой действия при наличии требования срабатывания для данного устройства РЗА, данной функции РЗА, а также отсутствие в этих же условиях заданного выходного сигнала от данной функции, данного устройства РЗА. К отказам срабатывания должны также относиться случаи выдачи не всех выходных сигналов на отключение или включение коммутационных аппаратов, передачу заданных сигналов, реализацию управляющих воздействий ПА и иные случаи срабатывания устройства РЗА или реализованных в его составе функций РЗА 
с неполным выполнением задания.

    - К причинам допущенных неправильных срабатываний (ДС) 
и несрабатываний должны относиться:

      - неучет при выборе параметров настройки (уставок) устройств РЗА схем электрической сети с большим объемом ремонтных и аварийных отключений ЛЭП, трансформаторов, автотрансформаторов, генераторов и иных маловероятных схем электрической сети, что может привести к излишнему (неселективному) действию 
или отказу таких устройств РЗА;

      - заранее известные технические недостатки устройства РЗА, обусловленные недостаточным уровнем развития техники и технологии, процессов производства устройств РЗА на момент изготовления соответствующего устройства РЗА;

      - заранее известная возможность неправильного действия устройства РЗА, функции РЗА исходя из принципа действия;

      - срабатывание исправных исполнительных устройств ПА с действием 
на отключение нагрузки, отключение генераторов, деление сети или реализацию иных управляющих воздействий, вызванное ложно или излишне сформированной командой УПАСК или выходным сигналом других устройств ПА;

      - невозможность обеспечения условий селективности с использованием имеющихся устройств РЗА.

    - Допущенные неправильные срабатывания и несрабатывания (запрет действия) устройств РЗА и реализованных в их составе функций РЗА не подлежат классификации, должны учитываться отдельно и не суммироваться с неправильными срабатываниями.

    - В случае если не удалось определить причину неправильной работы устройств РЗА (реализованных в них функций РЗА), установленных на разных объектах электроэнергетики и аппаратно и функционально связанных между собой, оценка «неправильно» классифицируется как «Причина не определена» и должна выноситься каждому устройству РЗА или функции РЗА.

    - В случае неправильной работы устройства РЗА или функции РЗА, явившейся следствием нескольких независимых причин (технических 
или организационных), должны учитываться все причины неправильной работы.

В столбце № 11 указывается вид повреждения (короткого замыкания) основного оборудования и ЛЭП. Перечень кодов видов повреждений указан 
в разделе 4 настоящих правил.

  - В столбце № 12 указывается место повреждения (короткого замыкания) на основном оборудовании и ЛЭП. Перечень основных мест повреждений приведен 
в разделе 4 настоящих правил.

  - В столбец № 13 заносятся сведения о количестве срабатываний устройств РЗА или реализованной в его составе функции РЗА, происходящих (повторяющихся) по одной 
и той же технической причине в течение одних суток, вызванной его техническим состоянием, до вывода из работы этого устройства.

  - В столбце № 14 указываются наименование устройств РЗА, классифицированных согласно приказу Минэнерго России от 08.02.2019 № 80. Классификатор устройств РЗА указан в разделе 4 настоящих правил.

  - В столбце № 15 указываются наименование работавших или отказавших функций в устройствах РЗА. Перечень функций указан в разделе 4 настоящих правил.

  - В столбце № 16 указывается элементная база устройства РЗА. Перечень кодов конструктивной базы указан в разделе 4 настоящих правил.

  - В столбцах №№ 17, 18 указываются коды технической и организационной причины неправильной работы устройств РЗА или реализованной в его составе функции РЗА в соответствии с приказом Минэнерго России от 08.02.2019 № 80. Перечень кодов причин указан в разделе 4 настоящих правил.

  - В столбце № 19 указывается код категории персонала, допустившего ошибку, которая послужила причиной неправильной работы устройства РЗА. Код категории персонала указывается только при установлении организационной причины № 216 – ошибочные или неправильные действия персонала. Перечень кодов категорий персонала указан в разделе 4 настоящих правил.

- Характерные случаи работы устройств РЗА

  - Неселективное срабатывание двух исправных защит из-за недостаточной ступени выдержки времени (ступени селективности), например, заданный ток для снижения времени отключения КЗ на головном участке сети. Защита с меньшей выдержкой времени - «правильно». Защита с большей выдержкой времени - «допущенное неправильное срабатывание» (при наличии оформленного решения о снижении (ступени селективности)) 
или «неправильно» (ИС), непосредственная вина персонала (при отсутствии такого решения).

  - Дифференциальная защита шин при КЗ на шинах отключила не все заданные выключатели из-за неисправности защиты. Независимо от последствий оценка работы защиты шин - «неправильно» (ОС).

  - Короткое замыкание на линии самоликвидировалось после ее отключения 
с одной стороны. Действие защиты с другой стороны линии не оценивается.

  - Две защиты (функции) сработали при КЗ одновременно, при этом у одной 
из защит не успело сработать указательное реле в выходных цепях. Действие такой защиты при отсутствии признаков неисправности не оценивается.

  - При неполнофазном режиме на линии (например, обрыв шлейфа на анкерной опоре без КЗ) и работе токовой защиты от замыканий на землю в соответствии с заданными параметрами последняя оценивается «правильно».

  - Защита сработала неправильно (ложно, излишне), это действие «исправлено» успешным АПВ или АВР. Защита оценивается - «неправильно», АПВ (АВР) - «правильно». Общая оценка, если она требуется, выносится исходя из последствий, кроме случаев, 
при которых невозможно обеспечить селективность и данная особенность указана 
в оперативной документации. В этом случае работа защит - «правильно», так как защита сработала согласно заданным параметрам настройки, АПВ (АВР) - «правильно».

  - Если неправильная работа защит обусловлена неисправностью привода (выключателя) и при этом срабатывают указательные реле (световая индикация) – работа защит оценивается как «правильно».

  - Если при работе защит указательная индикация срабатывает не в полном объеме, но в целом устройство работает правильно -  работа защит оценивается как «правильно».

- Классификаторы к п. 1.10.6.2 приложения к акту

## Столбец 10 «Оценка работы устройств РЗА или реализованных в их составе функций РЗА»

| ## Код оценки работы устройств РЗА | ## Оценка работы устройств РЗА |
| --- | --- |
| ## ПС | ## Правильно |
| ## ИС | ## Неправильно, излишние срабатывание |
| ## ЛС | ## Неправильно, ложное срабатывание |
| ## ОС | ## Неправильно, отказ срабатывания |
| ## ДС | ## Допущенные неправильные срабатывания и несрабатывания |

| Столбец 11 «Вид короткого замыкания или ненормального режима работы» |  |
| --- | --- |
| Код повреждения | Вид повреждения оборудования |
| К(1) | Однофазное КЗ |
| К(1,1) | Двухфазное КЗ на землю |
| К(2) | Двухфазное КЗ |
| К(3) | Трехфазное КЗ |
| Коб(1) | Однофазное КЗ с обрывом |
| Коб(2) | Двухфазное КЗ с обрывом |
| Коб(3) | Трехфазное КЗ с обрывом |
| нет | Повреждения не было (самопроизвольная работа устройств РЗА или ошибочное действие персонала во вторичных цепях) |
| Обрыв | Неполнофазный режим работы ЛЭП (без КЗ) |
| ОД-КЗ | Включение короткозамыкателя |
| ОЗЗ | Однофазное замыкание на землю |

| Столбец 12 «Место короткого замыкания» |  |
| --- | --- |
| Код | Наименование присоединения |
| АКБ | Аккумуляторная батарея |
| Без КЗ | Без короткого замыкания |
| БСК | Батарея статических конденсаторов |
| ВВ | Высоковольтные вводы |
| ВЛ | Воздушные линии |
| Внешнее КЗ | Внешнее короткое замыкание |
| ВТ | Вольтодобавочный трансформатор |
| Выключатель | Выключатель |
| ИТ | Измерительный трансформатор |
| КВЛ | Кабельно-воздушные линии |
| КЗ | Короткозамыкатели |
| КЛ | Кабельные линии |
| КРУЭ | КРУЭ |
| КТП/ТП | Комплектная трансформаторная подстанция |
| Ограничители | Ограничители |
| ОД | Отделители |
| Разрядники | Разрядники |
| Разъединитель | Разъединитель |
| РД | Реактор дугогасящий |
| Реклоузер | Реклоузер |
| РЗ | Реактор заземляющий |
| РТ | Реактор токоограничивающий |
| РШ | Реактор шунтирующий |
| СК | Синхронный компенсатор |
| СТ | Силовой трансформатор (автотрансформатор) |
| СТК | Статический тиристорный компенсатор |
| СШ | Система шин |
| ТСН | Трансформатор собственных нужд |
| УРЗА | Устройство РЗА |
| ШМ | Шинный мост |

| Столбец 14 «Классификатор РЗА» |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Код РЗА | Наименование устройств РЗА |  |
| МФУ РЗА | Многофункциональное устройство РЗА |  |
| ПА | Противоаварийная автоматика |  |
| РА | Режимная автоматика |  |
| РАСП | Регистрация аварийных событий и процессов |  |
| РЗ | Релейная защита |  |
| СА | Сетевая автоматика |  |
| ТА | Технологическая электроавтоматика |  |

| Столбец 15 «Наименование работавшей (отказавших) функции в устройствах РЗА» |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Код функции РЗА | Наименование функции РЗА |
| Функции релейной защиты (РЗ) |  |
| ГЗ, ГЗТ | Газовая защита трансформатора (автотрансформатора) |
| ГЗ РПН | Газовая защита РПН |
| ДЗ, ОУ ДЗ, НДЗ | Дистанционная защита |
| ДЗЛ | Дифференциальная защита линии |
| ДЗОШ | Дифференциальная защита ошиновки |
| ДЗР | Дифференциальная защита реактора |
| ДЗТ | Дифференциальная защита трансформатора |
| ДЗШ | Дифференциальная защита сборных шин |
| ДФЗ | Дифференциальная фазная защита линий |
| ЗДЗ | Защита от дуговых замыканий |
| ЗМН | Защита минимального напряжения |
| ЗНПФР | Защиты от неполнофазного режима |
| ЗП (ВН, СН, НН) | Защита от перегрузки общей обмотки трансформатора (авто-) (стороны высшего, среднего или низшего напряжения) |
| КИВ | Контроль с изоляции вводов |
| КСЗ | Комплект ступенчатых защит |
| ЛЗШ | Логическая защита шин |
| МТЗ, АУ МТЗ | Максимальная токовая защита |
| МТО, ТО, МФО | Максимальная токовая отсечка |
| НВЧЗ | Направленная высокочастотная защита |
| СЗЗ | Устройство сигнализации замыкания на землю на линии |
| ТЗНП | Токовая защита нулевой последовательности |
| УРОВ | Защита от отказов выключателя |
| Функции сетевой автоматики (СА) |  |
| АВР (АВРТ) | Автоматическое включение резерва |
| АПВ | Автоматическое повторное включение |
| Функции противоаварийной автоматики (ПА) |  |
| АЛАР | Автоматика ликвидации асинхронного режима |
| АОДС | Автоматика опережающего деления сети |
| АОПН | Автоматика ограничения повышения напряжения |
| АОПО | Автоматика ограничения перегрузки оборудования |
| АОПЧ | Автоматика ограничения повышения частоты |
| АОСЧ | Автоматика ограничения снижения частоты |
| АОСН | Автоматика ограничения снижения напряжения |
| АПНУ | Автоматика предотвращения нарушения устойчивости |
| АРПТ | Автоматическая разгрузка по току |
| АЧР | Автоматика частотной разгрузки |
| КПР | Контроль предшествующего режима |
| УПАСК | Устройство передачи аварийных сигналов и команд |
| ФОВ | Фиксация отключения выключателя |
| ФОЛ | Фиксация отключения линии |
| ФОТ | Фиксация отключения трансформатора |
| ЧАПВ | Автоматического повторного включения после АЧР |
| ЧДА | Частотная делительная автоматика |
| Функции регистрации аварийных событий и процессов (РАСП) |  |
| ОМП | Определение места повреждения на ЛЭП |
| РАС | Регистратор аварийных событий |
| СМПР | Система мониторинга переходного режима |
| Функции режимной автоматики (РА) |  |
| АРВ | Автоматическое регулирование возбуждения |
| АРН | Автоматика регулирования напряжения |
| АРЧМ | Автоматическое регулирование частоты и перетоков активной мощности |
| ГРАМ | Групповой регулятор активной мощности |
| ГРАРМ | Групповой регулятор активной и реактивной мощности |
| САУМ | Система автоматического управления мощностью энергоблоков |
| Функции технологической электроавтоматики объектов (ТА) |  |
| Автоматика виброконтроля |  |
| Автоматика вспомогательного оборудования |  |
| Автоматика компрессорной |  |
| Автоматика охлаждения оборудования |  |
| АПЖТ | Автоматика пожаротушения трансформатора |
| АУВ | Автоматика управления выключателем |
| ВЧБ | Высокочастотная блокировка |
| СОПТ | Система оперативного постоянного тока |
| УРОКЗ | Устройство резервирования отказа короткозамыкателя |
| ЩСН | Щит собственных нужд |
| ЭМБ | Электромагнитная блокировка |

| Столбец 16 «Конструктивная база устройств РЗА» |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Код конструктивной базы |  | Конструктивная база |  |  |  |
| МП |  | Микропроцессорная |  |  |  |
| МЭ |  | Микроэлектронная |  |  |  |
| ЭМ |  | Электромеханическая |  |  |  |
| Столбец 17 «Технические причины неправильной работы устройств РЗА и реализованных в их составе функций РЗА» |  |  |  |  |  |
| Код причины | Технические причины неправильной работы устройств РЗА и реализованных в их составе функций РЗА |  |  |  |  |
| Ошибочное формирование управляющих воздействий, связанное с техническим обслуживанием устройств РЗА, в том числе: |  |  |  |  |  |
| 101 | Ошибка при выполнении работ |  |  |  |  |
| 102 | Ошибка при наладке |  |  |  |  |
| 103 | Дефект, оставленный после работ |  |  |  |  |
| Ошибки в параметрах настройки (уставках) и алгоритмах функционирования устройств РЗА, в том числе: |  |  |  |  |  |
| 104 | Ошибка в заданных уставках |  |  |  |  |
| 105 | Ошибка в выставленных уставках |  |  |  |  |
| 106 | Ошибка в согласованных (заданных) принципиальных схемах |  |  |  |  |
| 107 | Ошибка в реализованных принципиальных схемах |  |  |  |  |
| 108 | Ошибка в схеме вторичной коммутации |  |  |  |  |
| 109 | Ошибка при выполнении переключений с устройствами РЗА |  |  |  |  |
| 110 | Дефект или неисправность трансформатора тока |  |  |  |  |
| 111 | Дефект или неисправность трансформатора напряжения |  |  |  |  |
| 112 | Дефект или неисправность цепей оперативного тока |  |  |  |  |
| 113 | Дефект или неисправность электромеханической аппаратуры |  |  |  |  |
| 114 | Дефект или неисправность микроэлектронной и полупроводниковой аппаратуры |  |  |  |  |
| 115 | Дефект или неисправность микропроцессорной аппаратуры |  |  |  |  |
| 116 | Дефект или неисправность аппаратуры, предназначенной для обеспечения функционирования взаимосвязанных устройств релейной защиты |  |  |  |  |
| 117 | Дефект или неисправность технических средств связи, предназначенных для организации каналов связи, используемых для передачи информации между устройствами РЗА |  |  |  |  |
| 118 | Дефект или сбой программного обеспечения |  |  |  |  |
| 119 | Дефект или неисправность вторичных цепей РЗА |  |  |  |  |
| 120 | Неудовлетворительная электромагнитная обстановка |  |  |  |  |
| 121 | Прочие технические причины |  |  |  |  |
| 122 | Причина не определена |  |  |  |  |
| 123 | Внешнее механическое воздействие на устройства РЗА и их вспомогательные элементы |  |  |  |  |
| 124 | Дефект или неисправность устройства РЗА из-за физического износа (старение) |  |  |  |  |
| 125 | Неправильно созданная первичная схема или режим |  |  |  |  |

| Столбец 18 «Организационные причины неправильной работы устройств РЗА и реализованных в их составе функций РЗА» |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Код причины | Организационные причины неправильной работы устройств РЗА и реализованных в их составе функций РЗА |  |  |
| Недостатки технического обслуживания устройств РЗА, в том числе: |  |  |  |
| 201 | Недостатки методики по наладке и проверке |  |  |
| 202 | Недостатки проверочных устройств |  |  |
| 203 | Невыполнение технического обслуживания в регламентные сроки |  |  |
| 204 | Невыполнение объема регламентных работ по техническому обслуживанию в соответствии с нормативно-техническими документами |  |  |
| Недостатки указаний по РЗА, в том числе: |  |  |  |
| 205 | Неправильные указания по РЗА |  |  |
| 206 | Отсутствие указаний по РЗА |  |  |
| 207 | Несвоевременное внесение изменений в указания по РЗА |  |  |
| Недостатки расчета и выбора параметров настройки (уставок) устройств РЗА, в том числе: |  |  |  |
| 208 | Недостоверные исходные данные |  |  |
| 209 | Недостатки методики расчета и выбора параметров настройки |  |  |
| Непринятие необходимых мер или несвоевременное их принятие, в том числе: |  |  |  |
| 210 | По продлению срока службы или замены аппаратуры РЗА и вспомогательных элементов устройств РЗА |  |  |
| 211 | По обеспечению запасными частями |  |  |
| 212 | По выдаче, выполнению задания по настройке устройств РЗА |  |  |
| 213 | По выполнению требований директивных документов |  |  |
| 214 | По согласованию мероприятий с проектной, конструкторской организациями, изготовителем оборудования, субъектом оперативно-диспетчерского управления |  |  |
| 215 | По устранению выявленного дефекта или неисправности |  |  |
| 216 | Ошибочные или неправильные действия персонала |  |  |
| 217 | Дефекты (недостатки) проекта |  |  |
| 218 | Дефекты (недостатки) конструкции, изготовления |  |  |
| 219 | Дефекты (недостатки) монтажа |  |  |
| 220 | Прочие организационные причины |  |  |
| 221 | Причина не определена |  |  |

| Столбец 19 «Перечень кодов категорий персонала, допустившего ошибку, которая послужила причиной неправильной работы устройства РЗА» |  |
| --- | --- |
| Код категории персонала | Наименование персонала |
| 01 | Оперативный персонал |
| 02 | Персонал РЗА |
| 03 | Персонал ремонтных служб, не задействованный в эксплуатации устройств РЗА, сторонние лица |
| 04 | Персонал субъекта оперативно-диспетчерского управления |
| Персонал прочих организаций, в том числе: |  |
| 05 | Персонал монтажных организаций |
| 06 | Персонал наладочных организаций |
| 07 | Персонал проектных организаций |
| 08 | Персонал заводов-изготовителей |

| Столбец 22 «Перечень вида последнего ТО устройства РЗА» |  |
| --- | --- |
| Код вида ТО | Вид ТО устройства РЗА |
| В | Профилактическое восстановление (ремонт) |
| К | Профилактический контроль |
| К1 | Первый профилактический контроль |
| Н | Проверка при новом включении (наладка) |
| О | Опробование |
| ОСМ | Технический осмотр |
| П | Техническое обслуживание для продления срока службы |
| Т | Тестовый контроль |
| ТК | Технический контроль |

Приложение 3 к приказу

#### ПАО «Россети Северный Кавказ»

#### от 21.03.2025 № 99

Методические указания

по расчету количества недоотпущенной электроэнергии

Количество недоотпущенной электроэнергии (недоотпуск) рассчитывается в случае, если технологическое нарушение (авария) привело к перерыву электроснабжения потребителей электроэнергии.

С целью унификации методов расчета недоотпуска предлагаются два способа:

Способ 1

Используется в случае наличия технической возможности автоматической фиксации перетока мощности до аварийного режима (непосредственно перед началом технологического нарушения (аварии) и после аварийного режима (непосредственно после восстановления электроснабжения потребителям)).

Недоотпуск рассчитывается по формуле:

W1 + W2

Wно=    ----------------------   x    Tперерыва

2

где    W1 – потребляемая (передаваемая) мощность до аварийного режима, кВт;

W2 – потребляемая (передаваемая) мощность после аварийного режима, кВт;

Tперерыва – интервал времени между отключением электроснабжения потребителям до момента его восстановления, ч.

Способ 2 (теоретический)

Используется в случае отсутствия технической возможности автоматической фиксации перетока мощности.

Недоотпуск рассчитывается по формуле:

W max + W min

Wно=    ----------------------   x    Tперерыва

2

где	Wmax – средняя потребляемая (передаваемая) мощность 
по отключенному объекту в зимний режимный день, кВт;

Wmin – средняя потребляемая (передаваемая) мощность по отключенному объекту в летний режимный день, кВт;

Tперерыва – интервал времени между отключением электроснабжения потребителям, до момента его восстановления, ч.

Для расчета используются параметры, зафиксированные за год, предшествующий текущему.

Приложение 4 к приказу

#### ПАО «Россети Северный Кавказ»

#### от 21.03.2025 № 99

Методические указания по расчету экономического ущерба

от технологического нарушения (аварии)

Настоящие Методические указания разработаны с целью установления единых принципов и порядка определения технико-экономических последствий (далее -  экономический ущерб) от технологических нарушений (аварий) 
в распределительном электросетевом комплексе.

- Общие положения

  - Основные принципы, используемые при расчете экономического ущерба:

    - Возникающие при технологических нарушениях (авариях) последствия (как для субъекта электроэнергетики, так и для потребителей 
и окружающей среды) необходимо выявить и проанализировать.

    - Последствия от технологических нарушений могут носить социальный (последствия для людей), экологический (последствия 
для природной среды) и технико-экономический характер.  В настоящих Методических указаниях перечисленные выше последствия выражаются 
в денежной форме.  В связи с этим социальные и экологические последствия 
от технологических нарушений учитываются отдельными составляющими экономического ущерба в виде соответствующих выплат и платежей 
на возмещение социального и экологического ущербов.

    - Ущерб, наносимый потребителям энергии в случае технологического нарушения (аварии), приводящего к прекращению 
или ограничению энергоснабжения, учитывается отдельной составляющей экономического ущерба в виде платежей на возмещение убытков потребителям согласно условиям договоров, заключенных между электроснабжающими организациями (гарантирующими поставщиками) и потребителями электроэнергии.

    - Для оперативного определения экономического ущерба 
от технологического нарушения в настоящих Методических рекомендациях 
в качестве исходных данных используются периодически контролируемые (ежемесячные) показатели работы электросетевого комплекса.

  - Определение экономического ущерба от технологических нарушений (аварий) в эксплуатации осуществляется с целью определения экономических потерь субъектов электроэнергетики, решения вопросов имущественного 
и других видов страхования от последствий технологических нарушений, 
а также для решения других эксплуатационных технико-экономических задач, использующих в качестве исходной информации характеристики экономического ущерба.

  - Учет и результаты последующего статистического анализа экономического ущерба от технологических нарушений (аварий) за ряд лет эксплуатации могут быть использованы в качестве одного из факторов 
для принятия решений по следующим обоснованиям:

- технико-экономическому обоснованию нормативов аварийно-восстановительных резервов (материалов, запасных частей, оборудования 
и пр.), а также схем их размещения;

- технико-экономическому обоснованию периодичности, схем и методов выполнения ремонтного обслуживания, а также затрат на ремонты 
и техническое обслуживание;

- технико-экономическому обоснованию проектов и планов модернизации и реконструкции энергообъектов;

- технико-экономическому обоснованию мероприятий по экологической и социальной безопасности энергообъектов при технологических нарушениях (авариях).

- Порядок расчета экономического ущерба

Экономический ущерб (У) от технологического нарушения в общем случае представляется в виде суммы составляющих:

У =    i=17Уi - Sвоз [руб.],		(1)

где У1 - безвозвратные потери средств производства;

У2 - затраты на ремонтно-восстановительные работы;

У3 -  потери из-за снижения производственных возможностей по выпуску продукции (упущенная выгода);

У4 - потери от ухудшения технологических параметров;

У5 - возмещение убытков потребителям;

У6 - возмещение экологического ущерба;

У7 - возмещение социального ущерба;

Sвоз - возвратные суммы от сторонних виновных организаций (строительно-монтажных, ремонтных, проектных   организаций, а также заводов - изготовителей оборудования) по рекламациям, от реализации материалов и частей поврежденных сооружений и оборудования и др.

В зависимости от последствий технологического нарушения (аварии) часть составляющих в (1) может отсутствовать или ими можно пренебречь 
из-за их незначительности.

Ниже даются рекомендации по определению каждой составляющей экономического ущерба субъекта электроэнергетики, осуществляющего передачу и распределение электрической энергии.

  - Безвозвратные потери средств производства

Устанавливаются при расследовании технологического нарушения (аварии) путем оценки стоимости безвозвратных потерь оборудования 
и сооружений (ликвидная стоимость поврежденного оборудования 
и сооружений), материалов, и др.:

У1 =   Soi + Sмj + Sпр [руб.],      (2)

где Soi – остаточная балансовая стоимость i-го не подлежащего восстановлению оборудования или сооружения;

Sмj – стоимость потерь j-го вида материалов;

Sпр – прочие потери, включая затраты на локализацию технологического нарушения (аварии), тушение пожара, проведение спасательных работ и др.

  - Затраты на ремонтно-восстановительные работы

Устанавливаются на основе двух смет:

У2 = Sрем + Sнал [руб.],             (3)

где 	Sрем – сметная стоимость ремонтных работ;

Sнал – сметная стоимость наладочных работ.

В сметной стоимости ремонтных работ учитываются следующие затраты:

Sрем = Sдем + Sм + Sр + Sтр + Sп [руб.],

где 	Sдем – стоимость демонтажа поврежденного оборудования 
и сооружений;

Sм – стоимость запасных частей и материалов для производства ремонтно-восстановительных работ;

Sр – стоимость ремонтных, строительных и монтажных работ, выполняемых специализированными организациями и хозяйственным способом;

Sтр – транспортные расходы;

Sп – прочие затраты.

В сметной стоимости наладочных работ учитываются затраты 
на выполнение работ, включающих в себя испытания и наладку оборудования.

  - Потери из-за снижения производственных возможностей по выпуску продукции (упущенная выгода)

Рассматриваемая составляющая экономического ущерба учитывает потери прибыли из-за снижения объема передаваемой электроэнергии вследствие технологического нарушения (аварии).

Определение упущенной выгоды производится в том случае, если 
в результате технологического нарушения (аварии) существенно изменились сальдо-перетоки электроэнергии и по этой причине произошло отключение 
или ограничение электроснабжения потребителей.

Упущенная выгода приближенно определяется по формуле:

У3 =    Wно * (Цi- sт)  [руб.],          (4)

где	Wно – определяется в соответствии с методическими указаниями 
по расчету количества недоотпущенной электроэнергии;

Цi – средняя цена 1 кВт.ч электроэнергии для i-го потребителя;

sт – расчетная составляющая тарифа, относящаяся к иным субъектам электроэнергетики.

  - Ущерб от ухудшения технологических параметров

Рассматриваемая составляющая экономического ущерба определяется при технологических нарушениях (авариях) в энергосистеме, если они приводят к необходимости ввода резерва генерирующей мощности взамен выбывшей мощности и (или) к существенным изменениям режима работы электрической сети.  В практике эксплуатации это может случиться при выходе из работы основных элементов энергосистемы (системообразующих линий электропередачи, межсистемных связей, крупных блоков электростанций, мощных трансформаторов и автотрансформаторов) с каскадным развитием аварии. Ущерб происходит в случае увеличения потерь электроэнергии 
в электрической сети, отклонения параметров послеаварийного режима 
от параметров, рассчитанных для нормального режима. Строгий учет всех изменений параметров послеаварийного режима связан с проведением большого объема расчетов.  Ниже даются рекомендации для получения приближенной оценки составляющей ущерба от ухудшения технологических параметров с приемлемой для практики точностью.

При выходе из работы основного оборудования на длительное время 
и существенном изменении режима работы электрической сети требуется учитывать увеличение потерь электроэнергии в электрической сети 
в составляющей экономического ущерба от ухудшения технологических параметров. Приближенная оценка ущерба от увеличения потерь электроэнергии в электрической сети может быть вычислена по формуле:

У4 = (dWфак - dWрас) * (Цi- sт) + Sрисэ [руб.],   (5)

где Sрисэ – сметная стоимость использованного топлива для работы резервных источников электроэнергии (РИСЭ);

dWфак – фактические потери электроэнергии в электрической сети 
за период (месяц года), в котором произошло технологическое нарушение (авария);

dWрас – расчетные потери электроэнергии в электрической сети за тот же период.

Предполагается, что в энергосистеме ежемесячно ведется учет потерь электроэнергии в электрических сетях.  Отсюда следует, что величину фактических потерь электроэнергии в электрических сетях можно установить лишь по окончании месяца.

  - Возмещение убытков потребителям

Возмещение убытков потребителям вследствие отключения или ограничения электроснабжения определяется в соответствии с условиями договоров между энергоснабжающими организациями и потребителями электрической энергии:

У5 =   Sэi [руб.],               (6)

где	 Sэi – сумма платежа, подлежащая  выплате  i-му  потребителю электроэнергии.

  - Возмещение экологического ущерба

Возмещение экологического ущерба включает в себя платежи 
и (или) проведение работ по устранению экологических последствий 
от технологических нарушений.  Величина У6 принимается по факту предъявленных со стороны местных или федеральных природоохранных органов претензий, которые подлежат удовлетворению в соответствии 
с действующим законодательством:

У6 = Sшт + Sраб [руб.],                 (7)

где 	Sшт – сумма платежей за экологические последствия 
от технологического нарушения (аварии);

Sраб – стоимость работ, выполняемых субъектом электроэнергетики, 
для устранения экологических последствий от технологического нарушения (аварии).

  - Возмещение социального ущерба

Социальные последствия от технологического нарушения (аварии) характеризуются числом жертв и числом людей, получивших травмы 
и заболевания. Возмещение социального ущерба предполагает возможные выплаты в соответствии с законодательством Российской Федерации.

Пример расчета экономического ущерба при технологическом нарушении (аварии) на воздушной линии электропередачи

Описание события:

Воздушная одноцепная линия электропередачи 110 кВ, питающая азотный завод, отключилась (АПВ неуспешное) в 16 ч. 20 мин. и в тот же день в 20 ч. 30 мин. после выполнения аварийного ремонта была введена в работу. Отказ произошел в результате обрыва провода одной фазы. Ремонт осуществлен овальным соединителем.

В момент отключения линия несла нагрузку 25 МВт.  Вторая питающая линия 110 кВ от той же подстанции несла нагрузку 25 МВт; после отключения первой линии была нагружена до 40 МВт.

Данные для расчета ущерба:

стоимость материалов для производства ремонтных работ – 132 тыс. руб.;

стоимость выполнения ремонтных работ на линии – 55 тыс. руб.;

транспортные расходы при выполнении ремонтных работ – 90 тыс. руб.;

прочие затраты при производстве ремонтных работ – 89 тыс. руб.;

длина воздушных линий по трассе – 80 км;

сечение проводов линий – 120 мм;

расчетная составляющая тарифа, относящаяся к иным субъектам электроэнергетики, - 1,5 руб./кВт.ч;

средняя цена электроэнергии для потребителя – 5 руб./кВт.ч;

в договоре на энергоснабжение азотного завода определены следующие условия на случаи отключения или ограничения электроснабжения: допускается на непродолжительное время ограничение  электроснабжения 
на 20%; в случае полного внезапного отключения по вине  энергосистемы устанавливаются платежи в тройном размере средней цены на электроэнергию за каждый недоотпущенный кВт.ч, а при отключении с предупреждением – платежи в размере средней цены на электроэнергию за каждый недоотпущенный кВт.ч.

Расчет экономического ущерба:

Безвозвратные потери средств производства

В результате нарушения безвозвратных потерь средств производства 
не произошло, поэтому У1 = 0.

Затраты на ремонтно-восстановительные работы

Затраты определяются по формуле (3):

У2 = Sрем + Sнал = Sдем + Sм + Sр + Sтр + Sп + Sнал = 0 + 132 + 55 + 90 + 89 + 0 = 366 тыс. руб.

Затраты из-за снижения производственных возможностей по выпуску продукции (упущенная выгода)

Время отключения линии для производства ремонтных работ составило T = 4,17 ч., при этом средняя потребляемая мощность до и после аварийного режимов составила 10 МВт.

Недоотпущенная потребителю электроэнергия равняется:

Wно = 10 * 4,17 = 41,7 кВт.ч

Упущенная выгода определяется по формуле (4):

У3 = Wно * (Ц - sт) = 41,7 * 10 * (5 - 1,5) = 1,5 тыс. руб.

Ущерб от ухудшения технологических параметров

При отключении одной линии возрастают потери энергии, которые упрощенно можно оценить с помощью Справочника по проектированию электроэнергетических систем.  При суммарной нагрузке 50 МВт по двум 
ВЛ 110 кВ удельные потери активной мощности составляют 40 кВт/км.  
При нагрузке 40 МВт одной ВЛ 110 кВ удельные потери активной мощности составляют 43 кВт/км.  Следовательно, удельные потери активной мощности 
в послеаварийном режиме увеличились всего на 3 кВт/км. Практически таким ухудшением технологических параметров можно пренебречь и принять У4 = 0.

Возмещение убытков потребителям

На время выполнения ремонтных работ на линии ограничение электроснабжения составило 20%, что предусматривается условиями электроснабжения в договоре на энергоснабжение, поэтому принимается 
У5= 0.

Возмещение экологического ущерба

Поскольку технологическое нарушение не привело к экологическим последствиям, принимается У6 = 0.2.	Обеспечить актуализацию Перечней пожароопасных участков ВЛ на основании расследования причин пожаров 
и загораний 2024 года вследствие природных пожаров, приведших 
к отключению, повреждению оборудования сетей или ухудшению его технического состояния.

Срок: до наступления пожароопасного периода 2025 года.

Возмещение социального ущерба

При отсутствии социальных последствий от технологического нарушения У7 = 0.

Расчет общего экономического ущерба

Общий ущерб от отказа воздушной линии электропередачи, питающей азотно-туковый завод, составил:

У =    Уi = 0 + 366 + 1,5 + 0 + 0 + 0 + 0 = 367,5 тыс. руб.

i=1.

Приложение 5 к приказу

#### ПАО «Россети Северный Кавказ»

#### от 21.03.2025 № 99

Перечень

расширенных классификационных признаков и ключевых слов,

используемых для заполнения акта расследования причин

технологического нарушения (аварии) в электросетевом комплексе

Таблица 1

| № п/п | Код и наименование имеющегося классификатора | Код и наименование расширенных классификаторов |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Учетные признаки аварии (в дополнение к признакам, указанным в п. 2 Порядка расследования и учета технологических нарушений (аварий) в электросетевом комплексе) |  |  |  |
| 1. | 2.3. Повреждение объекта электросетевого хозяйства (высший класс напряжения 6 кВ и выше) в электрических сетях или на электростанции, а также отключение такого объекта действием автоматических защитных устройств или оперативным персоналом вследствие недопустимых отклонений технологических параметров или ошибочных действий оперативного персонала, в том числе вызвавшее обесточивание резервных трансформаторов собственных нужд атомной электростанции | 2.3.1. Повреждение объектов электросетевого хозяйства (высший класс напряжения 6 кВ и выше) |  |
|  |  | 2.3.2. Отключение объектов электросетевого хозяйства (высший класс напряжения 6 кВ и выше) действием автоматических защитных устройств или оперативным персоналом вследствие недопустимых отклонений технологических параметров или ошибочных действий оперативного персонала |  |
|  |  | 2.3.3. Отказ в работе оборудования объектов электросетевого хозяйства (высший класс напряжения 6 кВ и выше) |  |
| 2. | 2.6. Нарушение, приводящее к потере управляемости объекта электроэнергетики (потеря питания собственных нужд, оперативного тока, давления в магистрали сжатого воздуха, систем управления оборудованием) продолжительностью 1 час и более | 2.6.1. Потеря питания собственных нужд, приведшая к потере управляемости объекта электроэнергетики продолжительностью 1 час и более |  |
|  |  | 2.6.2. Потеря оперативного тока, приведшая к потере управляемости объекта электроэнергетики продолжительностью 1 час и более |  |
|  |  | 2.6.3. Потеря давления в магистралях сжатого воздуха, приведшая к потере управляемости объекта электроэнергетики продолжительностью 1 час и более |  |
|  |  | 2.6.4. Потеря систем управления оборудованием (ТУ, ТС, ТМ), приведшая к потере управляемости объекта электроэнергетики продолжительностью 1 час и более |  |
|  |  | 2.6.5. Снижение давления элегаза, приведшее к потере управляемости объекта электроэнергетики продолжительностью 1 час и более |  |
|  |  | 2.6.6. Прочие нарушения, приводящие к потере управляемости |  |
| 3. | 2.7. Неправильные действия защитных устройств и (или) систем автоматики | 2.7.1. Неправильные действия РЗ |  |
|  |  | 2.7.2. Неправильные действия ПА или РА |  |
| Классификация видов оборудования |  |  |  |
| 4. | 3.3.1. Котельное оборудование |  |  |
| 5. | 3.3.2. Турбинное оборудование |  |  |
| 6. | 3.3.3. Вспомогательное тепломеханическое оборудование |  |  |
| 7. | 3.3.4. Электротехническое оборудование 110 кВ и выше электростанций |  |  |
| 8. | 3.3.5. Электротехническое оборудование 6-35 кВ электростанций |  |  |
| 9. | 3.3.6. Оборудование газового хозяйства |  |  |
| 10. | 3.3.7. Генераторы и синхронные компенсаторы |  |  |
| 11. | 3.3.9. Здания и сооружения энергетического объекта | 3.3.9.1. Здания |  |
|  |  | 3.3.9.2. Сооружения |  |
|  |  | 3.3.9.3. Заземляющие устройства |  |
| 12. | 3.3.10. Линии электропередачи 110 кВ и выше | 3.3.10.1. ВЛ 110 кВ и выше |  |
|  |  | 3.3.10.2. КЛ 110 кВ и выше |  |
|  |  | 3.3.10.3. КВЛ 110 кВ и выше |  |
| 13. | 3.3.11. Линии электропередачи 6-35 кВ | 3.3.11.1. ВЛ 6-35 кВ |  |
|  |  | 3.3.11.2. КЛ 6-35 кВ |  |
|  |  | 3.3.11.3. КВЛ 6-35 кВ |  |
| 14. | 3.3.12. Электротехническое оборудование 110 кВ и выше трансформаторных и иных подстанций, распределительных пунктов |  |  |
| 15. | 3.3.13. Электротехническое оборудование 6-35 кВ трансформаторных и иных подстанций, распределительных пунктов | 3.3.13.1. Оборудование 6-35 кВ |  |
|  |  | 3.3.13.2. Трансформаторы (силовые, ТСН, ДГК и т.д.) 6-35 кВ |  |
|  |  | 3.3.13.3. Вольтодобавочные трансформаторы 6-35 кВ |  |
| 16. | 3.3.14. Трансформаторы (автотрансформаторы) и шунт. реакторы 110 кВ и выше | 3.3.14.1. Трансформаторы 110 кВ и выше |  |
|  |  | 3.3.14.2. Автотрансформаторы 110 кВ и выше |  |
|  |  | 3.3.14.4. Шунтирующие реакторы 110 кВ и выше |  |
| 17. | 3.3.15. Устройства релейной защиты и автоматики | 3.3.15.1. Устройства РЗ (релейной защиты) |  |
|  |  | 3.3.15.2. Устройства ПА (противоаварийной автоматики) |  |
|  |  | 3.3.15.3. Устройства РА (режимной автоматики) |  |
|  |  | 3.3.15.4. Контрольные кабели |  |
|  |  | 3.3.15.5. Сетевая автоматика (СА) |  |
|  |  | 3.3.15.6. Технологическая электроавтоматика энергообъектов (ТА) |  |
| 18. | 3.3.16. Устройства тепловой автоматики и измерений |  |  |
| 19. | 3.3.18. Средства диспетчерского и технологического управления | 3.3.18.1. Оборудование ТУ |  |
|  |  | 3.3.18.2. Оборудование ТИ |  |
|  |  | 3.3.18.3. Оборудование ТС |  |
|  |  | 3.3.18.4. Оборудование связи |  |
|  |  | 3.3.18.5. Каналы связи |  |
| 20. | 3.3.19. Системы управления электротехническим и (или) энергетическим оборудованием | 3.3.19.1. Установки приготовления и распределения сжатого воздуха |  |
|  |  | 3.3.19.2. ЩПТ, ЩСН и иные цепи и устройства электроснабжения схем управления аппаратами |  |
| 21. | 3.3.20. Прочие виды оборудования | 3.3.20.1. Прочие виды оборудования кроме оборудования до 1000 В |  |
| 22. | 3.3.21. Линии электропередачи 0,4 кВ | 3.3.21.1. ВЛ до 1000 В |  |
|  |  | 3.3.21.2. КЛ до 1000 В |  |
|  |  | 3.3.21.3. КВЛ до 1000 В |  |
| 23. | 3.3.22. Электротехническое оборудование 0,4 кВ трансформаторных и иных подстанций, распределительных пунктов |  |  |
| Классификационные признаки организационных причин аварии |  |  |  |
| 24. | 3.4.1. Ошибочные или неправильные действия оперативного и (или) диспетчерского персонала | 3.4.1.1. Ошибочные команды, распоряжения оперативного персонала |  |
|  |  | 3.4.1.2. Ошибочные действия при составлении бланков (программ) переключений |  |
|  |  | 3.4.1.3. Ошибочные действия при выполнении операций с коммутационными аппаратами |  |
|  |  | 3.4.1.4. Ошибочные действия при выполнении операций с ключами управления коммутационными аппаратами |  |
|  |  | 3.4.1.5. Ошибочные действия при выполнении операций с накладками и токовыми цепями |  |
|  |  | 3.4.1.6. Прочие ошибочные или неправильные действия оперативного персонала |  |
|  |  | 3.4.1.7. Ошибочные команды, распоряжения диспетчерского персонала СО ЕЭС |  |
| 25. | 3.4.2. Ошибочные или неправильные действия (или бездействие) персонала служб (подразделений) организации | 3.4.2.1. Ошибки персонала Общества при расчете уставок РЗА, составлении программ, схем и т.п. |  |
|  |  | 3.4.2.2. Ошибки персонала Общества при планировании ТО, ремонтов и реконструкций |  |
|  |  | 3.4.2.3. Прочие ошибочные или неправильные действия (или бездействие) персонала служб (подразделений) организации |  |
|  |  | 3.4.2.4. Неправильный расчет уставок РЗА персоналом СО ЕЭС |  |
| 26. | 3.4.3. Ошибочные или неправильные действия привлеченного персонала, выполняющего работу по договору | 3.4.3.1. Ошибочные или неправильные действия привлеченного персонала, выполняющего общестроительные работы |  |
|  |  | 3.4.3.2. Ошибочные или неправильные действия привлеченного персонала, выполняющего ремонт (наладку) силового оборудования электроустановок |  |
|  |  | 3.4.3.3. Ошибочные или неправильные действия привлеченного персонала, выполняющего обслуживание (наладку) устройств РЗА, телемеханики, СДТУ, цепей учета |  |
|  |  | 3.4.3.4. Ошибочные или неправильные действия привлеченного персонала, выполняющего работы по расчистке от ДКР, вырубке угрожающих деревьев |  |
|  |  | 3.4.3.5. Ошибочные или неправильные действия привлеченного персонала, выполняющего работы на ЛЭП, кроме указанных в 3.4.3.4 |  |
|  |  | 3.4.3.6. Прочие ошибочные действия привлеченного персонала |  |
| 27. | 3.4.4. Ошибочные или неправильные действия собственного ремонтного или наладочного персонала организации | 3.4.4.1. Ошибочные или неправильные действия персонала вспомогательных подразделений организации (МиТ, службы эксплуатации зданий и сооружений и т.п.) |  |
|  |  | 3.4.4.2. Ошибочные или неправильные действия персонала подразделений, занимающихся эксплуатацией основного оборудования ПС (ПС, ИЗП и т.п.) |  |
|  |  | 3.4.4.3. Ошибочные или неправильные действия персонала подразделений РЗА |  |
|  |  | 3.4.4.4. Ошибочные или неправильные действия персонала подразделений ЛЭП |  |
|  |  | 3.4.4.5. Ошибочные или неправильные действия персонала подразделений РС |  |
|  |  | 3.4.4.6. Ошибочные или неправильные действия персонала подразделений СДТУ |  |
|  |  | 3.4.4.7. Ошибочные или неправильные действия персонала подразделений, занимающихся обслуживанием цепей учета |  |
| 28. | 3.4.5. Ошибочные или неправильные действия (или бездействие) руководящего персонала |  |  |
| 29. | 3.4.6. Неудовлетворительное качество производственных или должностных инструкций, других локальных актов, документов организации |  |  |
| 30. | 3.4.7. Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств |  |  |
| 31. | 3.4.7.1. Несоблюдение сроков ТО и ремонта оборудования, устройств |  |  |
| 32. | 3.4.7.2. Несоблюдение объемов ТО и ремонта оборудования, устройств |  |  |
| 33. | 3.4.7.3. Несвоевременное выявление и устранение дефектов | 3.4.7.3.01. Несвоевременное выявление дефектов |  |
|  |  | 3.4.7.3.02. Несвоевременное устранение дефектов |  |
|  |  | 3.4.7.3.03. Несвоевременная вырубка ДКР |  |
|  |  | 3.4.7.3.04. Несвоевременная вырубка деревьев (веток), угрожающих падением на провода |  |
|  |  | 3.4.7.3.05. Неудовлетворительное техническое состояние оборудования (старение изоляции, потеря механической прочности провода, изменение свойств материалов и т.д.). |  |
| 34. | 3.4.7.4. Прочие нарушения | 3.4.7.4.01. Несоответствие материалов, узлов, деталей оборудования действующим нормативным документам |  |
| 35. | 3.4.8. Воздействие посторонних лиц и организаций, не участвующих в технологическом процессе |  |  |
| 36. | 3.4.8.1. Производство несанкционированных строительных и погрузочно-разгрузочных работ в охранных зонах объектов электросетевого хозяйства |  |  |
| 37. | 3.4.8.2. Проезд крупногабаритной техники |  |  |
| 38. | 3.4.8.3. Несанкционированная рубка лесных насаждений |  |  |
| 39. | 3.4.8.4. Наброс посторонних предметов на ВЛ |  |  |
| 40. | 3.4.8.5. Прочие воздействия | 3.4.8.5.01. Умышленное (вандальное) повреждение ЭУ, воздействие на ЭУ |  |
|  |  | 3.4.8.5.02. Неумышленное повреждение ЭУ, воздействие на ЭУ |  |
|  |  | 3.4.8.5.03. Отключение ЭУ по заявке МЧС |  |
|  |  | 3.4.8.5.04. Неисправность, повреждение каналов и оборудования связи, предоставляемых оператором |  |
| 41. | 3.4.9. Воздействие организаций, участвующих в технологическом процессе |  |  |
| 42. | 3.4.9.1. Отключение (повреждение) оборудования в смежной электрической сети |  |  |
| 43. | 3.4.9.2. Отключение (повреждение) оборудования на объекте генерации |  |  |
| 44. | 3.4.9.3. Отключение (повреждение) оборудования потребителей электрической энергии |  |  |
| 45. | 3.4.10. Воздействие животных и птиц | 3.4.10.01. Воздействие на ЭУ животных |  |
|  |  | 3.4.10.02. Воздействие на ЭУ птиц |  |
| 46. | 3.4.11. Превышение параметров воздействия стихийных явлений относительно условий проекта | 3.4.11.01. Превышение параметров воздействия гололедных явлений (снегоналипания) относительно условий проекта |  |
|  |  | 3.4.11.02. Превышение параметров воздействия ветровых нагрузок относительно условий проекта |  |
|  |  | 3.4.11.03. Паводок |  |
|  |  | 3.4.11.04. Ледоход |  |
|  |  | 3.4.11.05. Снежные, водно-грязевые лавины (оползни) |  |
|  |  | 3.4.11.06. Прочие превышения параметров воздействия стихийных явлений относительно условий проекта |  |
| 47. | 3.4.12. Воздействие повторяющихся стихийных явлений |  |  |
| 48. | 3.4.12.1. Гололедно-изморозевые отложения | 3.4.12.1.01. Схлест проводов |  |
|  |  | 3.4.12.1.02. Механическое воздействие |  |
|  |  | 3.4.12.1.03. Падение деревьев (веток) из-за ГИО |  |
| 49. | 3.4.12.2. Ветровые нагрузки | 3.4.12.2.01. Длительное воздействие ветровой нагрузки |  |
|  |  | 3.4.12.2.02. Пляска проводов |  |
|  |  | 3.4.12.2.03. Падение деревьев (веток) из-за ветра |  |
| 50. | 3.4.12.3. Атмосферные перенапряжения (гроза) |  |  |
| 51. | 3.4.12.4. Природные пожары |  |  |
| 52. | 3.4.12.5. Прочие воздействия неблагоприятных природных явлений | 3.4.12.5.01. Пучение грунтов |  |
|  |  | 3.4.12.5.02. Перепады температур окружающего воздуха |  |
| 53. | 3.4.13. Дефекты (недостатки) проекта, конструкции, изготовления, монтажа |  |  |
| 54. | 3.4.13.1. Недостатки проекта |  |  |
| 55. | 3.4.13.2. Недостатки конструкции |  |  |
| 56. | 3.4.13.3. Дефекты изготовления |  |  |
| 57. | 3.4.13.4. Дефекты монтажа |  |  |
| 58. | 3.4.14. Невыявленные причины |  |  |
| Классификационные признаки технических причин повреждений (отказов) оборудования |  |  |  |
| 59. | 4.1. Нарушение структуры материала |  | 4.1.1. Нарушение структуры материала в результате загнивания |
|  |  |  | 4.1.2. Нарушение структуры материала в результате высыхания |
|  |  |  | 4.1.3. Нарушение структуры материала в результате длительной эксплуатации |
|  |  |  | 4.1.4. Нарушение структуры материала в результате ультрафиолетового излучения |
|  |  |  | 4.1.5. Нарушение структуры материала в результате прочих воздействий |
| 60. | 4.2. Механический износ, неудовлетворительная смазка |  | 4.2.1. Механический износ вследствие длительного срока эксплуатации (старения) |
|  |  |  | 4.2.2. Механический износ вследствие разрегулировки |
|  |  |  | 4.2.3. Механический износ вследствие применения некачественных смазочных материалов |
|  |  |  | 4.2.4. Механический износ вследствие прочих причин |
| 61. | 4.3. Нарушение механического соединения |  | 4.3.1. Нарушение механического соединения в результате перегрузки |
|  |  |  | 4.3.2. Нарушение механического соединения в результате дефекта изготовления |
|  |  |  | 4.3.3. Нарушение механического соединения в результате износа |
|  |  |  | 4.3.4. Нарушение механического соединения в результате воздействия знакопеременных и (или) изгибающих нагрузок |
|  |  |  | 4.3.5. Нарушение механического соединения в результате прочих причин |
| 62. | 4.4. Внешнее механическое воздействие |  | 4.4.1. Механическое воздействие сторонних лиц и организаций |
|  |  |  | 4.4.2. Механическое воздействие в результате сдавливания или вытягивания |
|  |  |  | 4.4.3. Механическое воздействие при падении деревьев, веток |
|  |  |  | 4.4.4. Механическое воздействие атмосферных явлений |
|  |  |  | 4.4.5. Прочие механические воздействия |
| 63. | 4.5. Золовой износ |  |  |
| 64. | 4.6. Коррозионный, эрозионный износ |  |  |
| 65. | 4.7. Нарушение герметичности |  |  |
| 66. | 4.8. Нарушение нормального вибросостояния |  |  |
| 67. | 4.9. Взрыв, загорание, пожар (в соответствии с п. 3.2.1.2 СТО 34.01-1.2-001-2014) |  | 4.9.1. Неосторожное обращение с огнем |
|  |  |  | 4.9.2. Поджог |
|  |  |  | 4.9.3. Несоблюдение требований пожарной безопасности по содержанию просек линий электропередачи, охранных зон ПС, в том числе пожароопасных участков ВЛ |
|  |  |  | 4.9.4. Несоблюдение требований пожарной безопасности при эксплуатации зданий, сооружений, автотранспорта |
|  |  |  | 4.9.5. Нарушение требований пожарной безопасности при эксплуатации оборудования и приборов |
|  |  |  | 4.9.6. Несоблюдение требований пожарной безопасности при проведении строительно-монтажных и ремонтных работ |
|  |  |  | 4.9.7. Несоблюдение требований пожарной безопасности при проведении огневых работ |
|  |  |  | 4.9.8.Несоблюдение требований пожарной безопасности арендатором в зданиях, помещениях и иных объектах имущества, сданных в аренду |
|  |  |  | 4.9.9. Несоблюдение требований пожарной безопасности по огнезащитной обработке кабельных линий, строительных конструкций зданий и сооружений |
|  |  |  | 4.9.10. Несоблюдение требований пожарной безопасности на объектах сторонних лиц и организаций, в результате которых произошло загорание, приведшее к пожару на объектах ЭСК |
|  |  |  | 4.9.11. Несанкционированное или не согласованное с сетевой организацией проведение любого вида работ в охранной зоне ЛЭП, ПС |
|  |  |  | 4.9.12. Низовой пожар, приведший к пожару на объектах ЭСК |
|  |  |  | 4.9.13. Верховой пожар, приведший к пожару на объектах ЭСК |
|  |  |  | 4.9.14. Подземный пожар, приведший к пожару на объектах ЭСК |
|  |  |  | 4.9.15. Грозовое перенапряжение |
|  |  |  | 4.9.16. Коммутационное перенапряжение в сети |
|  |  |  | 4.9.17. КЗ в электроустановке |
|  |  |  | 4.9.18. КЗ в электроустановке потребителя |
|  |  |  | 4.9.19. КЗ в проводке 0,4 кВ |
|  |  |  | 4.9.20. Превышение номинальных токов |
|  |  |  | 4.9.21. Ток замыкания на землю |
|  |  |  | 4.9.22. Ток утечки |
|  |  |  | 4.9.23. Перекрытие электрической изоляции продуктами горения |
|  |  |  | 4.9.24. Самовозгорание веществ и материалов |
|  |  |  | 4.9.25. Взрыв |
|  |  |  | 4.9.26. Прочие причины |
| 68. | 4.10. Термическое повреждение, перегрев, пережог |  |  |
| 69. | 4.11. Электродуговое повреждение |  |  |
| 70. | 4.12. Нарушение электрической изоляции |  |  |
| 71. | 4.13. Нарушение электрического контакта, размыкание, обрыв цепи |  |  |
| 72. | 4.14. Механическое разрушение (повреждение), деформация, перекос |  |  |
| 73. | 4.15. Разрушение фундамента, строительных конструкций, ослабление крепления оборудования к фундаменту |  |  |
| 74. | 4.16. Исчерпание ресурса |  |  |
| 75. | 4.17. Загрязнение, попадание инородных предметов |  | 4.17.1. Загрязнение посторонними предметами |
|  |  |  | 4.17.2.Загрязнение химическими реактивами |
|  |  |  | 4.17.3. Загрязнение промышленными уносами |
|  |  |  | 4.17.4. Загрязнение продуктами жизнедеятельности птиц |
| 76. | 4.18. Дефект сварного соединения (шва) |  |  |
| 77. | 4.19. Повышение давления, гидравлический удар |  |  |
| 78. | 4.20. Сбой/дефект программного обеспечения |  |  |
| 79. | 4.21. Невыявленные причины |  |  |

Таблица 2

| Классификация оборудования объектов электроэнергетики и узлов такого оборудования |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| № | Группа оборудования | Оборудование | Узел |  |
| 1. | Гидротехническое оборудование | Гидравлическая турбина | Направляющий аппарат |  |
| 2. |  |  | Крышка турбины |  |
| 3. |  |  | Проточная часть |  |
| 4. |  |  | Рабочее колесо |  |
| 5. |  |  | Система автоматического управления |  |
| 6. |  |  | Турбинный подшипник и вал |  |
| 7. |  |  | Маслоприемник |  |
| 8. |  |  | Система технического водоснабжения |  |
| 9. |  |  | Прочие узлы |  |
| 10. | Сооружения | Воздушная линия электропередачи | Опора | Стойка |
| 11. |  |  |  | Фундамент |
| 12. |  |  |  | Изолятор |
| 13. |  |  |  | Арматура |
| 14. |  |  |  | Другие элементы опоры |
| 15. |  |  | Пролет | Провод |
| 16. |  |  |  | Грозозащитный трос |
| 18. |  |  |  | Арматура |
| 19. |  |  | Прочие элементы | Разъединитель |
| 20. |  | Кабельная линия электропередачи | Концевые и соединительные муфты | Соединительная муфта |
| 21. |  |  |  | Концевая заделка, муфта ВУ |
| 22. |  |  |  | Концевая муфта НУ |
| 23. |  |  | Вспомогательное оборудование |  |
| 24. |  |  | Силовой кабель |  |
| 25. |  |  | Контрольный кабель |  |
| 26. | Тепломеханическое оборудование | Паровая турбина | Арматура в пределах турбины |  |
| 27. |  |  | Корпус цилиндра |  |
| 28. |  |  | Подшипники турбины |  |
| 29. |  |  | Ротор турбины |  |
| 30. |  |  | Система парораспределения |  |
| 31. |  |  | Трубопроводы в пределах турбины |  |
| 32. |  |  | Проточная часть турбины |  |
| 33. |  | Вспомогательное оборудование паротурбинной установки | Маслохозяйство турбины |  |
| 34. |  |  | Остальное оборудование и устройства в пределах турбины |  |
| 35. |  |  | Подогреватели конденсата питательной воды и трубопроводы |  |
| 36. |  |  | Система автоматического регулирования и защиты паровой турбины |  |
| 37. |  |  | Вакуумно-конденсационная система |  |
| 38. |  | Паровой котел | Барабан |  |
| 39. |  |  | Каркас, обмуровка котла и газоходы |  |
| 40. |  |  | Пароводяная арматура в пределах котла |  |
| 41. |  |  | Поверхности нагрева котла |  |
| 42. |  |  | Трубопроводы и коллекторы |  |
| 43. |  |  | Воздухоподогреватель |  |
| 44. |  |  | Топочные устройства котла и топливопроводы |  |
| 45. |  | Водогрейный котел | Барабан |  |
| 46. |  |  | Каркас, обмуровка котла и газоходы |  |
| 47. |  |  | Пароводяная арматура в пределах котла |  |
| 48. |  |  | Поверхности нагрева котла |  |
| 49. |  |  | Трубопроводы и коллекторы |  |
| 50. |  |  | Воздухоподогреватель |  |
| 51. |  |  | Топочные устройства котла и топливопроводы |  |
| 52. |  | Котельно-вспомогательное оборудование | Остальные устройства и трубопроводы в пределах котла |  |
| 53. |  |  | Контрольные и управляющие устройства котельно-вспомогательного оборудования |  |
| 54. |  |  | Арматура газомазутопроводов |  |
| 55. |  |  | Управляющие устройства котла |  |
| 56. |  |  | Арматура по трактам свежего пара |  |
| 57. |  |  | Устройства шлакозолоудаления и очистки поверхностей нагрева |  |
| 58. |  |  | Оборудование подачи воздуха и отсоса дымовых газов |  |
| 59. |  |  | Оборудование топливоподачи и система пылеприготовления |  |
| 60. |  |  | Остальное вспомогательное оборудование |  |
| 61. |  |  | Редукционно-охладительная установка |  |
| 62. |  |  | Трубопроводы общестанционные |  |
| 63. | Электротехническое оборудование | Гидрогенератор | Обмотка ротора |  |
| 64. |  |  | Обмотка статора |  |
| 65. |  |  | Подпятник и генераторный подшипник |  |
| 66. |  |  | Сталь ротора |  |
| 67. |  |  | Сталь статора |  |
| 68. |  |  | Щеточно-контактный аппарат |  |
| 69. |  |  | Газовая схема |  |
| 70. |  |  | Газоохладители, теплообменники |  |
| 71. |  |  | Корпус |  |
| 72. |  |  | Система жидкостного охлаждения |  |
| 73. |  |  | Прочие узлы |  |
| 74. |  | Трансформатор (автотрансформатор) силовой | Высоковольтный ввод |  |
| 75. |  |  | Вспомогательное оборудование |  |
| 76. |  |  | Изоляционная система |  |
| 78. |  |  | Магнитопровод |  |
| 79. |  |  | Обмотки трансформатора |  |
| 80. |  |  | Система регулирования напряжения |  |
| 81. |  |  | Контрольные и защитные устройства |  |
| 82. |  |  | Прочие узлы |  |
| 83. |  | Турбогенератор | Обмотка ротора |  |
| 84. |  |  | Обмотка статора |  |
| 85. |  |  | Подшипники, уплотнения вала |  |
| 86. |  |  | Система водоснабжения газоохладителей системы охлаждения и водяного охлаждения обмоток статора и ротора |  |
| 87. |  |  | Система возбуждения |  |
| 88. |  |  | Сталь ротора |  |
| 89. |  |  | Сталь статора |  |
| 90. |  |  | Щеточно-контактный аппарат |  |
| 91. |  |  | Газовая схема |  |
| 92. |  |  | Корпус |  |
| 93. |  |  | Прочие узлы |  |
| 94. |  | Синхронный компенсатор |  |  |
| 95. |  | Электродвигатель |  |  |
| 96. |  | Автотрансформатор регулировочный |  |  |
| 97. |  | Трансформатор вольтдобавочный |  |  |
| 98. |  | Реактор электрический токоограничивающий |  |  |
| 99. |  | Реактор эл. шунт. б/у отбора мощности |  |  |
| 100. |  | Реактор эл. шунт. с устр. отбора мощности |  |  |
| 101. |  | Дугогасящий реактор |  |  |
| 102. |  | Конденсаторы для компенс. реакт. мощности |  |  |
| 103. |  | Устройство продольной компенсации |  |  |
| 104. |  | Статические тирристорные компенсаторы |  |  |
| 105. |  | Шины сборные |  |  |
| 106. |  | Токопровод |  |  |
| 107. |  | КРУ или КРУН |  |  |
| 108. |  | Комплектный трансф. пункт (КТП) |  |  |
| 109. |  | Фильтр нулевой последовательности |  |  |
| 110. |  | Низковольтное комплектное устройство |  |  |
| 111. |  | Выключатель воздушный |  |  |
| 112. |  | Выключатель масляный |  |  |
| 113. |  | Выключатель электромагнитный |  |  |
| 114. |  | Выключатель нагрузки |  |  |
| 115. |  | Выключатель элегазовый |  |  |
| 116. |  | Выключатель вакуумный |  |  |
| 117. |  | Разъединитель |  |  |
| 118. |  | Отделитель |  |  |
| 119. |  | Короткозамыкатель |  |  |
| 120. |  | Заземлитель |  |  |
| 121. |  | Разрядник |  |  |
| 122. |  | Предохранитель (высоковольтный) |  |  |
| 123. |  | Ограничитель перенапряжений |  |  |
| 124. |  | Система возбуждения синхр. машины |  |  |
| 125. |  | Измерительный трансформатор тока |  |  |
| 126. |  | Измерительный трансформатор напряжения |  |  |
| 127. |  | Делитель напряжения емкостной |  |  |
| 128. |  | Заградитель ВЧ с элем. настройки |  |  |
| 129. |  | Конденсатор связи высоковольтный |  |  |
| 130. |  | Фильтр присоединения ВЧ |  |  |
| 131. |  | Изолятор опорный |  |  |
| 132. |  | Подпитывающее устройство КЛ |  |  |
| 133. |  | Иное оборудование |  |  |
| 134. |  | Новое оборудование |  |  |
| 135. |  | Управляемый выпрямитель для плавки гололеда постоянным током |  |  |
| 136. |  | Дизель-генератор |  |  |
| 137. |  | Автоматические выключатели 0,4 кВ |  |  |
| 138. |  | Пускатель |  |  |
| 139. |  | Ввод высоковольтный (выключателя) |  |  |
| 140. |  | Вводы высоковольтные |  |  |
| 141. |  | Аккумуляторная батарея |  |  |
| 142. |  | Столбовые ТП |  |  |
| 143. |  | ЗТП, БКТП |  |  |
| 144. |  | Изолятор |  |  |
| 145. |  | Изолятор проходной |  |  |
| 146. | Релейная защита и автоматика | Релейная защита |  |  |
| 147. |  | Противоаварийная автоматика |  |  |
| 148. |  | Сетевая автоматика |  |  |
| 149. |  | Цепи управления выключателями |  |  |
| 150. |  | Режимная автоматика |  |  |
| 151. |  | Технологическая автоматика объектов электроэнергетики |  |  |
| 152. |  | Регистраторы аварийных событий и процессов |  |  |
| 153. | Средства связи и телемеханика | Средства связи |  |  |
| 154. |  | Средства телемеханики |  |  |

Таблица 3

| № п/п | Категория ключевых слов | Наименование ключевых слов |
| --- | --- | --- |
| 1 | Объекты Ростехнадзора | Котельное оборуд., подвед. РТН |
| 2 |  | Турбинное оборуд., подвед. РТН |
| 3 |  | Вспом. т/мех. оборуд., подвед. РТН |
| 4 |  | Электротехн. оборуд., подвед. РТН |
| 5 |  | Подъемно-трансп. оборуд., подвед. РТН |
| 6 |  | Газовое хоз-во, подвед. РТН |
| 7 | Вид акта расследования | Предварительный акт |
| 8 |  | Итоговый акт |
| 9 | Классификация потребителей и ТСО | РЖД |
| 10 |  | Обесточение РЖД |
| 11 |  | Объект нефтегазодобычи |
| 12 |  | Обесточение объекта нефтегазодобычи |
| 13 |  | Обесточение объекта металлургии |
| 14 |  | Обесточение больницы |
| 15 |  | Обесточение социально значимых объектов |
| 16 |  | ТСО, принадлежащие органам (управляемые с участием органов) местного самоуправления |
| 17 |  | ТСО, входящие в состав группы компаний «Россети» |
| 18 |  | Иные ТСО |
| 19 |  | Абоненты (физические лица) |
| 20 |  | Абоненты (юридические лица) |
| 21 | Объект нефтегазодобычи | Газпром |
| 22 |  | Газпромнефть |
| 23 |  | Роснефть |
| 24 |  | Лукойл |
| 25 |  | СНГ |
| 26 |  | Русснефть |
| 27 |  | Славнефть |
| 28 |  | Транснефть |
| 29 | Обесточение объекта нефтегазодобычи | Газпром |
| 30 |  | Газпромнефть |
| 31 |  | Роснефть |
| 32 |  | Лукойл |
| 33 |  | СНГ |
| 34 |  | Русснефть |
| 35 |  | Славнефть |
| 36 |  | Транснефть |
| 37 | Категория управления оборудованием и сооружениями | Объект находится в ОУ/ОВ РДУ (ОДУ) |
| 38 | Классификация объектов генерации | Ограничение в выдаче мощности АЭС |
| 39 |  | Ограничение в выдаче мощности ТЭС |
| 40 |  | Ограничение в выдаче мощности ГЭС |
| 41 |  | Ограничение в выдаче мощности МГТЭС, ГТЭС, ДЭС |
| 42 |  | Ограничение в выдаче мощности ВИЭ |
| 43 | Участие в составе комиссии | Участие представителя Минэнерго России |
| 44 |  | Участие представителя Ростехнадзора |
| 45 |  | Участие представителя Системного оператора |
| 46 |  | Участие представителя МЧС |
| 47 |  | Участие персонала ЦТН / РУТН |
| 48 |  | Участие представителя смежной сетевой компании, не входящей в состав группы компаний «Россети» |
| 49 |  | Участие представителя генерирующей компании |
| 50 |  | Участие представителя завода-изготовителя |
| 51 |  | Участие представителя подрядной организации |
| 52 |  | Участие представителя потребителя |

Приложение 6 к приказу

#### ПАО «Россети Северный Кавказ»

#### от 21.03.2025 № 99

Список рассылки 
(филиалы ПАО «Россети Северный Кавказ», АО «Чеченэнерго»)

| 1. | Директор филиала ПАО «Россети Северный Кавказ» - «Ставропольэнерго» | - | Демчак И.В. |
| --- | --- | --- | --- |
| 2. | Директор филиала ПАО «Россети Северный Кавказ» - «Каббалкэнерго» | - | Загаштоков Р.А. |
| 3. | Исполняющий обязанности директора филиала ПАО «Россети Северный Кавказ» - «Карачаево-Черкесскэнерго» | - | Лысенко А.П. |
| 4. | Исполняющий обязанности директора филиала ПАО «Россети Северный Кавказ» - «Дагэнерго» | - | Гаджиев А.Р. |
| 5. | Исполняющий обязанности директора филиала ПАО «Россети Северный Кавказ» - «Ингушэнерго» | - | Барахоев Р.Ю. |
| 6. | Исполняющий обязанности директора филиала ПАО «Россети Северный Кавказ» - «Севкавказэнерго» | - | Таболов А.Т. |
| 7. | Управляющий директор АО «Чеченэнерго» | - | Кадиров И.С. |

В соответствии с Приложением 2 к Порядку заполнения формы акта о расследовании причин аварий в электроэнергетике [3].

Классификация технологических нарушений (аварий), не относящихся к основной деятельности электросетевых компаний, приведена справочно, в соответствии с требованиями Правил  [4].

При оформлении Акта расследования причин аварии в блоке «напряжение сети отключенного оборудования» указывается высшее напряжение объекта электроэнергетики, на котором произошло ТН.

При оформлении Акта расследования в блоке «напряжение сети отключенного оборудования» указывается напряжение оборудования (установленного в электроустановке) потерявшего управление.

При оформлении Акта расследования причин аварии в блоке «напряжение сети отключенного оборудования» указывается высшее напряжение объекта электроэнергетики, на котором произошло ТН.

Классификация технологических нарушений (аварий), не относящихся к основной деятельности электросетевых компаний, приведена справочно, в соответствии с требованиями Правил  [4].

При оформлении Акта расследования причин аварии в блоке «напряжение сети отключенного оборудования» указывается напряжение оборудования (установленного в электроустановке) потерявшего управление.

Допускается объединение с указанием количества, если фиксируемые в блоке параметры идентичны.

При отсутствии автоматической интеграции общих (единых) актов расследования между серверами ПК Аварийность разных организаций группы компаний «Россети»

В таблице 1 указан пример заполнения.

Раздел заполняется в соответствии с требованиями приказа Минэнерго России от 08.02.2019 № 80 «Об утверждении правил технического учета и анализа функционирования релейной защиты и автоматики и о внесении изменений в приказ Минэнерго России от 23.07.2012 № 340 «Об утверждении перечня предоставляемой субъектами электроэнергетики информации, форм и порядка ее предоставления».

2 В случае правильной работы устройств РЗА столбцы 17-22 таблицы 1 не заполняются.

3 Код категории персонала указывается только при выявлении ошибочных или неправильных действий персонала РЗА (код организационной причины УРЗА -216).