Приложение 1 к приказу

#### ПАО «Россети Северный Кавказ»

#### от 30.12.2025 № 409

Порядок 
формирования актов по результатам расследования причин аварий, инцидентов в электросетевом комплексе группы компаний «Россети»

Москва

2025

Оглавление

1.	Цель и область применения	5

2.	Нормативные документы	5

3.	Термины и определения	5

4.	Обозначения и сокращения	7

5.	Общие требования	7

6.	Требования к заполнению блоков Акта расследования	8

7.	Приложение 1 (обязательное) к Акту расследования	20

8.	Приложение 2 (обязательное) к Акту расследования	26

9.	Правила и порядок выполнения анализа функционирования устройств релейной защиты и автоматики, и заполнения форм статистической отчетности  о их работе	26

10.	Отключения в сети уличного освещения	29

Приложение 1 Форма расширенного акта по результатам расследования причин аварии  в электроэнергетике или инцидента в электроэнергетике I категории	30

Приложение 2 Форма акта по результатам расследования причин инцидента в электроэнергетике II категории, произошедшего на объектах электросетевого хозяйства сетевой организации, приведшего к прекращению электроснабжения потребителей электрической энергии	40

Приложение 3 Форма акта внутреннего учета по результатам расследования причин инцидента в электроэнергетике II категории, произошедшего  на объектах электросетевого хозяйства сетевой организации, не приведшего к прекращению электроснабжения потребителей электрической энергии	43

Приложение 4 Перечень расширенных кодов и ключевых слов, используемых при формировании акта по результатам расследования причин аварий и инцидентов в электросетевом комплексе	48

Приложение 5 Классификационные коды для заполнения сведений обо всех случаях правильной и неправильной работы устройств РЗА и реализованных в них функций РЗА (п. 10.7.2 обязательного приложения к Акту расследования причин аварии, инцидента)	72

Приложение 6 Методические указания по расчету количества недоотпущенной в результате аварии (инцидента) электроэнергии 	77

Приложение 7 Методические указания по расчету экономического ущерба, возникшего в результате аварии (инцидента)	78

Цель и область применения

Настоящий Порядок формирования актов по результатам расследования причин аварии в электроэнергетике (далее – авария) или инцидента 
в электроэнергетике (далее – инцидент) применительно к электросетевому комплексу группы компаний «Россети» (далее – Порядок) разработан в целях установления единых требований к заполнению актов по результатам расследования причин аварий или инцидентов в корпоративном программном комплексе для учета аварий 
и инцидентов ПК «Аварийность» (далее – ПК Аварийность), в том числе в части фиксации дополнительных сведений об авариях и инцидентах.

Настоящий Порядок содержит основные требования к заполнению разделов Акта по результатам расследования причин аварии или инцидента (далее – Акт расследования) с учетом установленных кодов и учетных признаков аварий 
и инцидентов.

Настоящий Порядок разработан для членов комиссий по расследованию причин аварий и инцидентов филиалов и ДО ПАО «Россети», 
а также работников, ответственных за оформление Актов расследования.

При изменении документов, нормативных правовых актов, ссылки 
на которые использованы в настоящем Порядке, Порядок применяется в части, 
не противоречащей изменениям. В случае противоречия положений настоящего Порядка требованиям законодательства Российской Федерации, применяются положения законодательства Российской Федерации.

Нормативные документы

Настоящий Порядок разработан в соответствии с:

- Правилами расследования причин аварий в электроэнергетике и инцидентов в электроэнергетике, утвержденными Постановлением Правительства Российской Федерации от 29.09.2025 № 1489;

- Требованиями к заполнению форм актов по результатам расследования причин аварии в электроэнергетике или инцидента в электроэнергетике первой категории и акта по результатам расследования причин инцидента 
в электроэнергетике второй категории, произошедшего на объектах электросетевого хозяйства сетевой организации и приведших к прекращению электроснабжения потребителей электрической энергии, утвержденными приказом Минэнерго России от 30.09.2025 № 1214;

- Порядком расследования и учета аварий, инцидентов в электросетевом комплексе» (СТО 34.01-34-001-2026), утвержденным приказом ПАО «Россети» 
от 25.12.2025 № 684 (далее – Порядок расследования);

- Методическими указаниями по расчету уровня надежности и качества поставляемых товаров и оказываемых услуг для организации по управлению единой национальной (общероссийской) электрической сетью и территориальных сетевых организаций, утвержденными приказом Минэнерго России от 29.11.2016 № 1256 (далее – Методические указания по расчету уровня надежности).

Термины и определения

| Термин | Определение |
| --- | --- |
| Аварийное ограничение | ограничение режима потребления электрической энергии, вводимое при возникновении (угрозы возникновения) аварийных электроэнергетических режимов, при выходе (угрозе выхода) параметров электроэнергетического режима за пределы допустимых значений. Осуществляется в соответствии с графиками аварийного ограничения режима потребления электрической энергии (мощности), а также посредством действия аппаратуры противоаварийной автоматики. В Журнале учета данных первичной информации по всем прекращениям передачи электрической энергии, произошедших на объектах сетевой организации (форма 8.1 Методических указаний по расчету уровня надежности) обозначается как «аварийное ограничение» (А) |
| Аварийное отключение | отключение линии электропередачи в целом, а также одной цепи двухцепной или многоцепной линии электропередачи, оборудования объекта электроэнергетики коммутационными аппаратами, действием (в том числе неправильным) автоматических защитных устройств, либо персоналом вследствие недопустимого отклонения технологических параметров работы линии электропередачи или оборудования (неотложное отключение), либо вследствие ошибочных или неправильных действий (бездействия) персонала. В Журнале учета данных первичной информации по всем прекращениям передачи электрической энергии, произошедших на объектах сетевой организации (форма 8.1 Методических указаний по расчету уровня надежности) обозначается как «внерегламентное отключение» (В) |
| Акт по результатам расследования причин аварии или инцидента (Акт расследования) | документ, отражающий результаты расследования причин аварии или инцидента, сформированный в соответствии с требованиями приказа Минэнерго России от 30.09.2025 № 1214 в форме расширенного акта по результатам расследования причин аварии или инцидента в электросетевом комплексе, оформленный в соответствии с требованиями настоящего Порядка |
| Бесхозяйный объект | объект электросетевого хозяйства, принятый на забалансовый учет, который не имеет собственника, собственник которого неизвестен или от права собственности на которое собственник отказался |
| Длительность технологического нарушения | интервал времени от возникновения аварии (начала технологического нарушения) до времени ликвидации аварийного режима (восстановления режима электроснабжения потребителей, диспетчерского графика электрической нагрузки электростанции, а также локализации развития аварии) |
| Журнал отключений | электронная база данных первичной информации об отключениях электросетевых объектов компаний группы «Россети» (например, ПК Аварийность) |
| Зона эксплуатационной ответственности | состав объектов электроэнергетики, принадлежащих собственнику или иному законному владельцу, в отношении которых он осуществляет эксплуатационное обслуживание, в том числе функции оперативно-технологического управления |
| КС Надежность | комплексная система «Надежность» - программный комплекс Минэнерго России, предназначенный для оперативного уведомления о перерывах электроснабжения в точках поставки и автоматизированного расчета показателей уровня надежности оказываемых услуг |
| ПК Аварийность | корпоративный программный комплекс учета и расследования аварий, инцидентов, несчастных случаев и пожаров на объектах компаний группы «Россети» |
| Недопустимое отклонение технологических параметров работы линии электропередачи, оборудования или устройства объекта электроэнергетики | возникновение неисправности в работе линии электропередачи, оборудования или устройства, недопустимой по условиям безопасной эксплуатации линии электропередачи, оборудования или устройства, предусмотренным в соответствии с нормативными правовыми актами Российской Федерации, нормативно-техническими документами и технической документацией, и приведшей к принятию срочных мер по выводу из работы неисправной линии электропередачи, оборудования или устройства объекта электроэнергетики в целях предотвращения их разрушения или дальнейшего повреждения |
| Энергорайон | часть одной или нескольких территориальных энергосистем |

Обозначения и сокращения

В настоящем Порядке используются обозначения и сокращения в соответствии с Перечнем сокращений и определений в области оперативно-технологического 
и ситуационного управления, утвержденным распоряжением ПАО «Россети» 
от 23.09.2020 № 544р/276р, а также следующие:

| АВР | автоматическое включение резерва |
| --- | --- |
| АРМ БАЭ | автоматизированное рабочее место программного комплекса «База аварийности в электроэнергетике» (лицензиар - АО «СО ЕЭС») |
| АПВ | автоматическое повторное включение |
| ЕДДС | единая дежурно-диспетчерская служба муниципального образования |
| ЕИС | единая информационная система |
| КЗ | короткое замыкание |
| ЛЭП | линия электропередачи |
| МЧС России | Министерство Российской Федерации по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий |
| НИОКР | научно-исследовательская и опытно-конструкторская работа |
| РЗА | релейная защита и автоматика |
| Ростехнадзор | Федеральная служба по экологическому, технологическому и атомному надзору |
| РПВ | ручное повторное включение |
| РУТН Россети | региональное управление технического надзора филиала ПАО «Россети» - Центр технического надзора |
| СУПА | cистема управления производственными активами |
| Системный оператор | акционерное общество «Системный оператор Единой энергетической системы» |
| ФИАС | Федеральная информационная адресная система |
| ЦТН Россети | филиал ПАО «Россети» - Центр технического надзора |

Общие требования

Оформление и консолидация Актов расследования филиалами и ДО 
ПАО «Россети» осуществляется в ПК Аварийность в форме расширенного Акта расследования:

- аварий и инцидентов I категории в форме приложения 1 к настоящему Порядку (с последующей интеграцией в АРМ БАЭ);

- инцидентов II категории, приведших к прекращениям электроснабжения потребителей электрической энергии, в форме приложения 2 к настоящему Порядку;

- инцидентов II категории, не приведших к прекращениям электроснабжения потребителей электрической энергии, в форме приложения 3 к настоящему Порядку.

При проведении комплексного расследования причин технологически связанных аварий и (или) инцидентов I категории и инцидентов II категории одной комиссией по расследованию причин аварии или инцидента оформляется единый Акт  расследования в форме приложения 1 к настоящему Порядку. В пунктах 1.3, 1.4, 2-7 указанного Акта расследования заполняется информация по всем технологическим нарушениям, в том числе относящимся к инцидентам II категории, которые являются следствием возникновения аварии или инцидента I категории, либо в результате которых произошли технологически связанные аварийные отключения (повреждения) ЛЭП и (или) оборудования либо неправильная работа устройств (комплексов) РЗА, соответствующие критериям аварии или инцидента I категории.

Не допускается указывать в Акте расследования причины возникновения и развития аварии, инцидента, выявленные недостатки, учетные признаки аварии, инцидента, квалификацию причин аварии, инцидента, квалификационные признаки повреждений ЛЭП, оборудования и устройств, нарушения требований нормативных правовых актов и нормативно-технических документов в сфере электроэнергетики, локальных нормативных актов и инструктивных документов, противоаварийные мероприятия в отношении субъектов электроэнергетики, потребителей электрической энергии и иных организаций, представители которых не входят 
в состав комиссии по расследованию.

При заполнении Акта расследования не допускается включать непосредственно в текст Акта расследования, в том числе в виде гиперссылок 
или иных элементов, доступных для перехода и просмотра, фотоматериалы, схемы, справки, экспертные заключения и иные материалы, на основании которых комиссией сделаны выводы о причинах возникновения и развития аварии 
или инцидента и которые являются приложениями к Акту расследования. В тексте Акта расследования должна указываться ссылка на указанные приложения к Акту расследования.

Порядковый номер Акта расследования присваивается:

- федеральным органом исполнительной власти, уполномоченным 
на осуществление федерального государственного энергетического надзора в сфере электроэнергетики (далее – Ростехнадзор), или его территориальным органом, создавшим комиссию, - при расследовании причин аварии (инцидента) комиссией Ростехнадзора;

- субъектом электроэнергетики или потребителем электрической энергии, который владеет на праве собственности или ином законном основании объектами электросетевого хозяйства и (или) объектами по производству электрической энергии (далее - владелец объекта электроэнергетики), или субъектом оперативно-диспетчерского управления в электроэнергетике – системным оператором электроэнергетических систем России (далее – субъект оперативно-диспетчерского управления), создавшим комиссию, - при расследовании причин аварии (инцидента) комиссией владельца объекта электроэнергетики (субъекта оперативно-диспетчерского управления).

- При формировании Акта расследования в ПК Аварийность в блоке «Номер акта» указывается порядковый (цифровой) учетный номер Акта расследования 
в организации (филиале, обособленном структурном подразделении), организующей работу комиссии по расследованию причин аварии.

- Нумерация ведется с начала текущего года в порядке возрастания даты 
и времени возникновения аварии, инцидента. Номер Акта расследования указывается арабскими цифрами.

Должностное лицо, ответственное за оформление Акта расследования, назначается организационно - распорядительным документом (далее – ОРД) 
о создании комиссии по расследованию причин аварии, инцидента в филиале 
ПАО «Россети», филиале ДО ПАО «Россети», в случаях расследования постоянно действующей комиссией – ОРД о создании постоянно действующей комиссии 
в филиале ПАО «Россети», филиале ДО ПАО «Россети» (ПО, РЭС).

Требования к заполнению блоков Акта расследования

Общие сведения (раздел 1 Акта расследования)

В п. 1.1 «Наименование организации» указываются:

- полное или сокращенное (при наличии) наименование каждого юридического лица – владельца объекта электроэнергетики (субъекта оперативно-диспетчерского управления в электроэнергетике), на объекте электроэнергетики (диспетчерском центре) которого произошла авария (инцидент), наименование филиала или обособленного структурного подразделения указанного юридического лица (при наличии такого структурного подразделения (филиала), а для объектов 
по производству электрической энергии – диспетчерское наименование электростанции;

- код субъекта Российской Федерации, на территории которого расположен объект электроэнергетики (диспетчерский центр), на котором произошла авария (инцидент), в соответствии с приложением 1 к требованиям к заполнению форм актов по результатам расследования причин аварий и инцидентов в электроэнергетике, утвержденным приказом Минэнерго от 30.09.2025 № 1214.

В случае оформления единого Акта расследования с участием нескольких организаций, указываются наименования всех организаций (филиалов, обособленных структурных подразделений), объекты электроэнергетики или энергопринимающие установки которых были отключены или повреждены в результате возникновения 
и (или) развития аварии (инцидента).

В п. 1.2 «Дата и время возникновения аварии (инцидента I категории)» указываются в цифровой форме (арабскими цифрами) дата, местное время местное возникновения аварии.

В ПК Аварийность московское время при формировании Акта расследования пересчитывается и заполняется автоматически.

В п. 1.3 «Квалификационные признаки произошедшей аварии (инцидента)» указываются коды и наименования всех квалификационных признаков, которым соответствуют события, произошедшие при возникновении или развитии аварии (инцидента), в соответствии с таблицей 1 приложения 4 к настоящему Порядку.

В п. 1.4 «Учетные признаки аварии и инцидента» указываются все коды и наименования учетных признаков аварии и инцидентов по каждому субъекту электроэнергетики и потребителя электрической энергии, их обособленных структурных подразделений (филиалов), объекта по производству электрической энергии, в отношении которых комиссией установлены причины возникновения 
и (или) развития аварии (инцидента) согласно Перечню расширенных кодов 
и ключевых слов, используемых для формирования Акта расследования 
в электросетевом комплексе (таблица 2 приложения 4 к настоящему Порядку).

В поле «Организация» указывается:

- наименование организации из п. 1.1 Акта расследования, в отношении которой комиссией установлены причины возникновения и (или) развития аварии (инцидента), - в отношении владельца объекта электроэнергетики;

- наименование диспетчерского центра субъекта оперативно-диспетчерского управления, на устройствах (комплексах) противоаварийной или режимной автоматики, автоматизированных системах диспетчерского управления, средствах диспетчерского и технологического управления которого произошло возникновение или развитие аварии (инцидента) или действия (бездействие) персонала которого явились причинами возникновения и (или) развития аварии (инцидента), - 
в отношении субъекта оперативно-диспетчерского управления.

При оформлении единого Акта расследования с участием нескольких организаций (филиалов, обособленных структурных подразделений) указываются учетные признаки аварии (инцидента) в отношении каждой организации (филиала, обособленного структурного подразделения), указанной в п. 1.1 Акта расследования, на объектах которой зафиксированы причины возникновения и (или) последствия развития аварии.

В поле «Наименование учетного признака аварии (инцидента)» п. 1.4 указываются коды и наименования учетных признаков аварии (инцидента), которым соответствуют события, произошедшие в результате аварии (инцидента), 
в отношении организации, указанной в п. 1.4, в соответствии с таблицей 2 
приложения 4 к настоящему Порядку, с указанием до нижнего уровня.

В поле «Наименование вида оборудования и устройств» п. 1.4 указываются коды и наименования видов поврежденного, отказавшего оборудования 
или оборудования (в том числе вспомогательного), отключенного действием автоматических защитных устройств или персоналом вследствие недопустимых отклонений технологических параметров или неправильных действий персонала, 
а также коды и наименования видов автоматических защитных устройств, неправильная работа или нарушение в работе которых привели к возникновению 
или развитию аварии или инцидента, в соответствии с таблицей 3 приложения 4 
к настоящему Порядку с указанием до нижнего уровня в хронологической последовательности возникновения и развития аварии.

В отношении ЛЭП и оборудования, которые отключились при отсутствии 
на них повреждения (короткого замыкания), в том числе неправильным действием автоматических защитных устройств, поле «Наименование вида оборудования 
и устройств» не заполняется. При авариях и инцидентах, в ходе которых 
не происходило аварийных отключений и (или) повреждений ЛЭП 
и (или) оборудования, поле «Наименование вида оборудования и устройств» 
не заполняется.

В случае если причиной возникновения или развития аварии (инцидента) 
на объекте электроэнергетики явились действия (бездействие) персонала субъекта оперативно-диспетчерского управления, поле «Наименование вида оборудования 
и устройств» заполняется в отношении ЛЭП и оборудования, которые аварийно отключились и (или) повредились, или неправильно сработавшего автоматического защитного устройства.

В полях «Наименование причины аварии (инцидента)», «Наименование признака повреждения» п. 1.4 указываются коды и наименования всех причин аварии (инцидента), признаков повреждения ЛЭП, оборудования и устройств, установленных комиссией и указанных соответственно в п. 2.4 и 2.5 Акта расследования аварии, в соответствии с таблицами 4 и 5 приложения 4 к настоящему Порядку с расшифровкой признаков до нижнего уровня. Указанные причины 
и признаки фиксируются отдельно в отношении линий электропередачи, каждого вида оборудования (устройства), указанных в графе «Наименование вида оборудования и устройств».

Если расследование аварии (инцидента) связано с подачей неотложной заявки, в признаке повреждения ЛЭП, оборудования или устройства фиксируется вероятная причина, для устранения которой энергообъект или его узел выводится из работы.

В случае соответствия причин возникновения аварии (инцидента) кодам (таблица 4 Приложения 4 к настоящему Порядку): 3.4.11 «Воздействие погодных явлений с превышением параметров относительно условий проекта или воздействие разрушительных природных явлений», 3.4.12.3 «Атмосферные перенапряжения (гроза)» 3.4.12.5 «Прочие воздействия погодных явлений» с подпунктами, 
в электронной версии Акта расследования в ПК Аварийность указываются ключевые слова в соответствии с Классификатором ключевых слов (таблица 7 приложения 4 
к настоящему Порядку): «Климатические условия соответствуют»/«Климатические условия не соответствуют».

В п. 1.5 «Прекращение электроснабжения потребителей электрической энергии в результате возникновения и развития аварии (инцидента)» указывается значение «Да», если в результате возникновения и развития аварии (инцидента) произошло прекращение электроснабжения потребителей электрической энергии, 
в том числе при реализации управляющих воздействий противоаварийной автоматики и (или) графиков временного отключения потребления. В случае если авария (инцидент) не привела (не привел) к прекращению электроснабжения потребителей электрической энергии, указанный пункт не заполняется.

- В поле «Суммарная (максимальная) мощность обесточенных энергопринимающих устройств потребителей электрической энергии» указывается суммарная величина мощности потребления, на которую было прекращено электроснабжение потребителей электрической энергии в результате аварии (инцидента), в мегаваттах.

В п 1.6 «Дата и время ликвидации аварийного режима» указываются 
в цифровой форме (арабскими цифрами) дата, местное время следующих событий:

- полного восстановления электроснабжения потребителей – в случае прекращения электроснабжения потребителей электрической энергии;

- локализация аварии (инцидента) на объекте электроэнергетики 
и восстановления нормативных параметров режима работы электроэнергетической системы - в случае расследования аварии (инцидента), не связанной с прекращением электроснабжения потребителей электрической энергии.

В ПК Аварийность московское время при формировании Акта расследования пересчитывается и заполняется автоматически.

При авариях и инцидентах, в ходе которых не происходило аварийных отключений и (или) повреждений ЛЭП, оборудования, п. 1.6 не заполняется.

Описательный блок (раздел 2 Акта расследования):

    - В п. 2.1 «Описание состояния и режима работы объектов электроэнергетики и (или) энергопринимающих установок, энергосистемы 
до возникновения аварии (инцидента)» указываются сведения о предаварийном режиме работы, составе ЛЭП и оборудования, параметрах электроэнергетического режима работы энергосистемы (энергорайона), параметрах технологического режима работы объекта электроэнергетики, а также имевшихся отклонениях от нормального режима их работы.

В случае указания в качестве причин возникновения аварии (инцидента) кодов 3.4.11 «Воздействие погодных явлений с превышением параметров относительно условий проекта или воздействие разрушительных природных явлений», 3.4.12.3 «Атмосферные перенапряжения (гроза)», 3.4.12.4 «Природные и техногенные пожары», 3.4.12.5 «Прочие воздействия погодных явлений» (таблица 4 Приложения 4 к настоящему Порядку), приводятся характеристики метеорологических явлений, оказавших непосредственное воздействие или послуживших предпосылками возникновения аварии (гроза, ветер, паводок, пожары, гололедно-изморозевые отложения, перепады температур окружающего воздуха и т.п.).

    - В п. 2.2 «Описание состояния и режима работы объектов электроэнергетики и (или) энергопринимающих установок и энергосистемы во время аварии (инцидента) и при ее ликвидации» в хронологическом порядке указываются:

      - Последовательность возникновения, развития и ликвидации аварии (инцидента) в хронологическом порядке.

      - Последствия произошедших событий для технологического режима работы объекта электроэнергетики, параметров электроэнергетического режима энергосистемы, сведения о действиях оперативного, диспетчерского персонала 
и должностных лиц владельцев объектов электроэнергетики (субъекта оперативно-диспетчерского управления), а также причинно-следственные связи между событиями, которые привели к возникновению и развитию аварии (инцидента).

      - Краткое описание результатов проведенных послеаварийных осмотров, проверок, испытаний и экспертиз, на основании которых установлены причины возникновения и (или) развития аварии (инцидента), указанные в п. 1.4 Акта расследования аварии, в том числе:

- сведения о наличии на опорах ВЛ птицезащитных устройств – в случае указания причины аварии (инцидента) 3.4.10.1 «Воздействие птиц»;

- сведения о параметрах погодных явлений, которые превысили параметры, определенные при проектировании линии электропередачи, оборудования объектов электроэнергетики или паспортные параметры - в случае указания причины аварии (инцидента) 3.4.11 «Воздействие погодных явлений с превышением параметров относительно условий проекта или воздействие разрушительных природных явлений»;

- сведения о параметрах гололедно-изморозевых отложений на проводах 
и грозозащитных тросах ВЛ или воздушного участка КВЛ, оказавших непосредственное воздействие или послуживших предпосылками возникновения аварии (инцидента): вид и размеры, плотность, структура гололеда, место их образования, скорость ветра и температура воздуха;

- сведения о наличии на ВЛ грозозащитного троса, разрядников 
или ограничителей перенапряжения, а при аварийном отключении или повреждении оборудования в распределительных устройствах подстанций и электростанций – также сведения о наличии устройств молниезащиты и состоянии контура заземления распределительного устройства (в случае указания причины аварии и инцидента 3.4.12.3 «Атмосферные перенапряжения (гроза)»).

    - В п. 2.3 «Описание выявленных в ходе расследования нарушений требований нормативных правовых актов, нормативно-технических документов, локальных нормативных актов и инструктивных документов» указываются:

- сведения о нарушениях требований нормативных правовых актов 
и нормативно-технических документов в сфере электроэнергетики, локальных нормативных актов и инструктивных документов, которые явились предпосылками или причинами возникновения или развития аварии (инцидента), с указанием названия, даты утверждения и номера (при наличии), а также пункта, подпункта 
или иной структурной единицы акта (документа), требования которого нарушены;

- выявленные в ходе ликвидации аварии (инцидента) несоответствия локальных нормативных актов и (или) инструктивных документов требованиям нормативных правовых актов или нормативно-технических документов в сфере электроэнергетики с указанием названия, даты утверждения и номера (при наличии), а также пункта, подпункта или иной структурной единицы акта (документа), требования которого нарушены при эксплуатации объекта электроэнергетики;

- наименования субъекта электроэнергетики или потребителя электрической энергии, допустившего несоблюдение указанных требований, в соответствии 
с п. 6.1.4 настоящего Порядка.

При отсутствии нарушений требований нормативных правовых актов, нормативно-технических документов в электроэнергетике, локальных нормативных актов и инструктивных документов п. 2.3 не заполняется.

    - В п. 2.4 «Причины возникновения, развития аварии (инцидента)» указываются все причины возникновения и развития аварии (инцидента).

В каждой строке пункта указывается одна причина возникновения 
или развития аварии (инцидента) в отношении одного субъекта электроэнергетики или потребителя электрической энергии.

После описания каждой причины возникновения и развития аварии (инцидента) указывается соответствующий такой причине код причины аварии,  определяемый в соответствии с п. 6.2.5 настоящего Порядка, а также наименование организации (диспетчерского центра), в отношении которой (которого) комиссией применен такой признак причины аварии (инцидента), в соответствии с п. 6.1.4 настоящего Порядка.

В качестве описания причины возникновения и развития аварии (инцидента) 
не допускается использовать наименования причин аварии (инцидента), приведенные в таблице 4 приложения 4 к настоящему Порядку.

    - При заполнении п. 2.4 Акта расследования, код причины аварии (инцидента) определяется в соответствии с таблицей 4 приложения 4 к настоящему Порядку с соблюдением следующих требований:

      - При указании кодов причин аварий (инцидентов) 3.4.6.1-3.4.7.6 необходимо дополнительно указать причины аварий (инцидентов) по кодам 3.4.1.1-3.4.5.4, если данная авария (инцидент) вызвана неправильными действиями персонала.

      - Код 3.4.7.1 «Несоблюдение сроков (периодичности) ТО и ремонта линий электропередачи, оборудования, устройств» указывается в отношении причин аварии (инцидента), обусловленных невыполнением требований к периодичности технического обслуживания, ремонта или диагностики оборудования (устройств), установленных нормативными правовыми актами и нормативно-техническими документами в сфере электроэнергетики, технической документацией изготовителей оборудования (устройств).

      - Коды 3.4.7.2.1-3.4.7.2.3 «Несоблюдение объемов ТО и ремонта линий электропередачи, оборудования, устройств» указываются в отношении причин аварии (инцидента), обусловленных невыполнением требований к объемам работ, выполняемых при соответствующем виде технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств, установленных нормативными правовыми актами 
и нормативно-техническими документами в сфере электроэнергетики, технической документацией изготовителей оборудования (устройств).

      - Код 3.4.7.3 «Несвоевременное выявление и устранение дефектов» указывается в отношении причин аварии (инцидента), обусловленных наличием дефектов, которые должны выявляться при проведении периодического контроля (включая осмотр, техническое обслуживание, диагностику).

      - Код 3.4.7.4 «Прочие недостатки при выполнении ТО и ремонта линий электропередачи, оборудования, устройств» указывается в отношении причин аварии (инцидента), обусловленных иными недостатками эксплуатации, не подпадающими под описание кодов 3.4.7.1-3.4.7.3, 3.4.7.5, 3.4.7.6.

      - Код 3.4.7.5 «Несвоевременная вырубка (опиловка) деревьев 
и кустарников» указывается в отношении причин аварии (инцидента), обусловленных несвоевременной расчисткой просеки, вырубкой (опиловкой) деревьев и кустарников в пределах минимально допустимых расстояний до их крон, а также деревьев, угрожающих падением на провода.

      - Код 3.4.7.6 «Неудовлетворительное качество выполненных работ 
по ТО и ремонту линий электропередачи, оборудования, устройств» указывается 
в отношении причин аварии (инцидента), обусловленных неудовлетворительным качеством выполненных ремонтных работ (технического обслуживания) ЛЭП, оборудования, устройств.

      - Код 3.4.8.1 «Производство несанкционированных строительных, погрузочно-разгрузочных, сельскохозяйственных и прочих работ в охранных зонах объектов электросетевого хозяйства» указывается в отношении причин аварии (инцидента), обусловленных производством работ в пределах охранной зоны, запрещенных в соответствии с действующими нормативными правовыми актами.

      - Код 3.4.8.2 «Проезд крупногабаритной техники, наезд техники 
на опоры линии электропередачи» указывается в отношении причин аварии (инцидента), обусловленных перекрытием на крупногабаритную технику 
при пересечении трассы ЛЭП или повреждением опор (оттяжек) при наезде техники при соответствии расстояния от провода до земли минимально допустимому значению, установленному нормативными правовыми актами или нормативно-техническими документами.

      - Код 3.4.8.3 «Несанкционированная рубка лесных насаждений» указывается в отношении причин аварии (инцидента), обусловленных перекрытием воздушных изоляционных промежутков на крону упавших (наклоненных) деревьев при несанкционированной рубке лесных насаждений посторонними лицами 
или организациями.

      - Код 3.4.8.4 «Умышленные воздействия на линии электропередачи 
и оборудование» указывается в отношении причин аварии (инцидента), обусловленных умышленным воздействием посторонних лиц на ЛЭП 
или оборудование, в том числе наброс посторонних предметов, хищение (повреждение) металлоконструкций и проводов ЛЭП и иные противоправные действия.

      - Код 3.4.8.5 «Прочие воздействия» указывается в отношении причин аварии и инцидента, обусловленных иными воздействиями посторонних лиц, 
не подпадающими под описание кодов 3.4.8.1-3.4.8.4.

      - Код 3.4.9.4 «Отключение и (или) повреждение линий связи 
и каналообразующего оборудования средств диспетчерского и технологического управления оператора связи или иного субъекта электроэнергетики» указывается 
в отношении причин аварии (инцидента), связанных с нарушениями в работе средств диспетчерского и технологического управления вследствие неисправности (повреждения) линий связи или оборудования оператора связи или иного субъекта электроэнергетики.

      - Код 3.4.11 «Воздействие погодных явлений с превышением параметров относительно условий проекта или воздействие разрушительных природных явлений» указывается в отношении причин аварии (инцидента), обусловленных воздействием гололедной и (или) ветровой нагрузки с параметрами, превышающими расчетные значения, определенные при проектировании объекта электроэнергетики, а также воздействием разрушительных природных непредотвратимых явлений (сели, оползни, обвалы, землетрясения, наводнения).

      - Код 3.4.12.3 «Атмосферные перенапряжения (гроза)» указывается 
в отношении причин аварии (инцидента), обусловленных непосредственным воздействием на ЛЭП, оборудование атмосферных перенапряжений (разряд молнии в опору ВЛ, трос, прорыв молнии на провод, прямые разряды молнии 
в распределительное устройство, набегающие грозовые волны с отходящих воздушных линий электропередачи).

      - Код 3.4.12.4 «Природные и техногенные пожары» указывается 
в отношении причин аварии (инцидента), обусловленных перекрытием электрической изоляции и (или) воздушных изоляционных промежутков 
по продуктам горения лесных и иных пожаров, включая горение сухой травы, камыша и другой растительности, а также строений, бытовок, гаражей, складов и других объектов.

      - Код 3.4.12.5 «Прочие воздействия погодных явлений» указывается 
в отношении причин аварии (инцидента), обусловленных воздействием повторяющихся погодных явлений, за исключением воздействия атмосферных перенапряжений (гроз), ветровых нагрузок и гололедно-изморозевых отложений.

      - Код 3.4.13.1 «Недостатки проекта» указывается в отношении причин аварии (инцидента), обусловленных ошибками или недостатками проектных решений, в случае, если дефект (недостаток) проектных решений не мог быть выявлен при монтаже, наладке, приемке оборудования в эксплуатацию (из ремонта) 
или последующем техническом обслуживании или ремонте оборудования (устройства).

      - Код 3.4.13.2 «Недостатки конструкции» указывается в отношении причин аварии (инцидента), обусловленных ошибками или недостатками конструкторских решений, в случае, если дефект (недостаток) конструкции не мог быть выявлен при монтаже, наладке, приемке оборудования в эксплуатацию 
(из ремонта) или последующем техническом обслуживании или ремонте оборудования (устройства).

      - Код 3.4.13.3 «Дефекты изготовления» указывается в отношении причин аварии (инцидента), обусловленных дефектами, допущенными 
при изготовлении оборудования (устройства), в случае, если дефект изготовления 
не мог быть выявлен при монтаже, наладке, приемке оборудования в эксплуатацию (из ремонта) или последующем техническом обслуживании или ремонте оборудования (устройства).

      - Код 3.4.13.4 «Дефекты монтажа, наладки» указывается в отношении причин аварии (инцидента), обусловленных дефектами, допущенными (неустраненными) при монтаже или наладке оборудования (устройства), в случае, если дефект не мог быть выявлен при приемке оборудования в эксплуатацию 
(из ремонта), при последующем техническом обслуживании или ремонте оборудования (устройства).

      - Код 3.4.13.5 «Недостатки проектной, конструкторской документации 
и технической документации изготовителя оборудования или устройства» указывается в отношении причин аварии (инцидента), обусловленных недостатками проектной, конструкторской документации и технической документации изготовителей оборудования (устройств), в том числе ошибками в методиках расчета и выбора параметров настройки (уставок) и алгоритмов функционирования устройств.

      - Код 3.4.14 «Невыявленные причины» указывается при невыявлении повреждений (дефектов) на ЛЭП, оборудовании и устройствах по результатам внеочередных осмотров ЛЭП, оборудования и устройств объектов электроэнергетики, послеаварийных проверок устройств, испытаний и измерений либо в случае отсутствия возможности определить причины при значительных разрушениях оборудования, а также при обоснованной невозможности применения иных кодов причин аварии (инцидента).

      - Код 3.4.15.1 «Падение деревьев из-за пределов охранной зоны воздушной линии электропередачи» указывается в отношении причин аварии (инцидента), обусловленных перекрытием воздушных изоляционных промежутков 
на крону упавших (наклоненных) деревьев, произрастающих за пределами установленной охранной зоны ВЛ, включая случаи, связанные с воздействием ветровых нагрузок, налипанием снега на кроны деревьев.

      - Код 3.4.15.2 «Попадание посторонних предметов» указывается 
в отношении причин аварии (инцидента), обусловленных перекрытием изоляции 
и воздушных изоляционных промежутков, явившимся следствием попадания на ВЛ или оборудование объекта электроэнергетики посторонних предметов, не связанных с непосредственным (умышленным) воздействием посторонних лиц 
или воздействием птиц.

      - Код 3.4.15.3 «Локальные интенсивные промышленные 
и сельскохозяйственные загрязнения изоляции» указывается в отношении причин аварии (инцидента), обусловленных перекрытием изоляции вследствие интенсивных загрязнений, включая пылевые уносы при обработке полей, разработке карьеров, химической обработке сельскохозяйственных полей или обработке автомобильных дорог химическими реагентами, выбросы промышленных предприятий.

    - В п. 2.5 «Описание и квалификационные признаки повреждения линий электропередачи, оборудования и устройств» указываются:

- описание повреждений ЛЭП, оборудования и устройств;

- признак повреждения ЛЭП, оборудования и устройства в соответствии 
с таблицей 5 приложения 4 настоящего Порядка;

- наименование организации, в отношении ЛЭП, оборудования 
или устройства которой комиссией применен признак повреждения, в соответствии 
с п. 6.1.4 настоящего Порядка.

Также в электронной версии акта расследования (в ПК Аварийность) указываются признаки дефекта и дефекты, приведшие к повреждению.

При указании в п. 2.4 Акта расследования только кодов причин 3.4.1.1-3.4.5.4, 3.4.13.1, 3.4.13.5 и отсутствии повреждения (неисправности) линии электропередачи, оборудования и устройств п. 2.5 не заполняется.

    - В п. 2.6 «Описание недостатков эксплуатации, проекта, конструкции, изготовления и монтажа ЛЭП, оборудования или устройств (комплексов), явившихся предпосылками возникновения аварии (инцидента) или выявленных при их развитии или ликвидации» указываются недостатки, способствовавшие возникновению 
и (или) развитию аварии (инцидента) или затруднившие ход ее ликвидации, а также недостатки, выявленные комиссией при расследовании аварии (инцидента). Перечисленные недостатки не должны повторяться с причинами, приведшими 
к аварии.

Противоаварийные мероприятия (раздел 3 Акта расследования)

    - В разделе «Противоаварийные мероприятия» указываются:

- порядковый номер противоаварийного мероприятия;

- содержание противоаварийного мероприятия;

- срок (дата) выполнения противоаварийного мероприятия, устанавливаемая комиссией по согласованию с субъектом электроэнергетики или потребителем электрической энергии, на которого будет возложено выполнение противоаварийного мероприятия;

- наименование организации - субъекта электроэнергетики или потребителя электрической энергии, являющегося исполнителем противоаварийного мероприятия, в соответствии с п. 6.1.4 настоящего Порядка.

В качестве противоаварийных мероприятий следует определять мероприятия 
в соответствии с разделом 8 Порядка расследования, в том числе мероприятия 
по снижению времени восстановления электроснабжения потребителей более 
24 часов подряд.

    - По факту выполнения мероприятий, предусмотренных Актом расследования, в том числе выполненных в ходе проведения расследования причин аварии (инцидента), в электронной версии Акта расследования (в ПК Аварийность) указывается фактический срок выполнения мероприятий с приложением подтверждающих документов.

Сведения о поврежденном или отказавшем оборудовании (разделы 4, 5, 6 Акта расследования)

    - В разделе 4 «Сведения о поврежденном или отказавшем тепломеханическом оборудовании», разделе 5 «Сведения о поврежденных (отказавших) ЛЭП, электротехническом оборудовании (устройствах) электростанций и электрических сетей», разделе 6 «Сведения о поврежденном или отказавшем гидроэнергетическом оборудовании» в ПК Аварийность указывается информация:

- о тепломеханическом, гидроэнергетическом оборудовании, ЛЭП 
и электротехническом оборудовании, устройствах объектов электроэнергетики, которые повреждены, неисправны или отказали в работе;

- о ЛЭП, оборудовании, отключенных оперативным или диспетчерским персоналом вследствие недопустимых отклонений технологических параметров их работы;

- об автоматических защитных устройствах, неисправность или отказ которых привели к возникновению или развитию аварии (инцидента).

При этом, в ПК Аварийность в отношении поврежденного или отказавшего оборудования в поле «Наличие повреждения» указывается признак 
«С повреждением». Если оборудование отключалось без повреждения, в том числе 
с успешным АПВ, то в поле размещается информация об отключенном оборудовании, указывается признак «Без повреждения».

Блоки оборудования с признаком «Без повреждения» не отображаются 
в выходной форме Акта расследования.

    - В полях «Код вида оборудования (устройства)», «Код причины аварии (инцидента)» и «Код признака повреждения» разделов 4 - 6 Акта расследования 
в отношении каждой ЛЭП, каждой единицы оборудования и устройства указываются коды из п.1.4 «Учетные признаки аварии (инцидента)» Акта расследования.

    - В п. 4.1.1, 6.1.1 «Диспетчерское наименование оборудования объекта электроэнергетики», а также в п. 5.1.1 «Диспетчерское наименование ЛЭП, оборудования, устройства объекта электроэнергетики» указываются:

- полное диспетчерское наименование ЛЭП, оборудования или устройства 
и полное диспетчерское наименование объекта электроэнергетики с указанием 
в отношении каждого объекта электроэнергетики, каждой единицы оборудования (устройства) машиночитаемого глобального уникального идентификатора mRID, содержащегося в цифровой информационной модели электроэнергетической системы;

- наименование организации, эксплуатирующей ЛЭП, оборудование или устройство объекта электроэнергетики, или диспетчерского центра субъекта оперативно-диспетчерского управления, эксплуатирующего оборудование 
и устройства, в соответствии с п. 6.1.4 настоящего Порядка.

Для объекта электроэнергетики и (или) оборудования (устройства) объекта электроэнергетики, сведения о которых отсутствуют в цифровой информационной модели электроэнергетической системы, диспетчерское наименование вносится только в текстовом виде.

В случае отключения (повреждения) ЛЭП, оборудования (устройства) объекта электроэнергетики, введенного в промышленную или опытную эксплуатацию, связанного с экспериментальным испытанием, проводимым в рамках научно-исследовательской и опытно-конструкторской работы, диспетчерское наименование указывается с пометкой «экспериментальное оборудование (опытный образец) 
в рамках НИОКР.

В поле «Индекс технического состояния» (ИТС), для ЛЭП и оборудования объектов электроэнергетики, в отношении которых осуществляется оценка технического состояния в соответствии с требованиями Методики оценки технического состояния основного технологического оборудования и линий электропередачи электрических станций и электрических сетей, указывается значение ИТС ЛЭП или оборудования по результатам последнего расчета перед возникновением аварии (инцидента).

Если в отношении ЛЭП, оборудования или устройства объекта электроэнергетики оценка технического состояния и расчет ИТС не осуществляется, графа «ИТС» не заполняется.

    - В п. 4.1.2, 6.1.2 «Тип поврежденного (отказавшего) оборудования», подпункте 5.1.2 «Тип поврежденных (отказавших) ЛЭП, оборудования, устройства», подпунктах 4.1.3, 5.1.4, 6.1.3 «Узел, деталь», соответственно указываются наименование типа ЛЭП, оборудования (устройства) и его узла в соответствии 
с таблицей 6 приложения 4 к настоящему Порядку и нормативно-справочной информацией ПК Аварийность, интегрированной с программно-аппаратным комплексом субъекта оперативно-диспетчерского управления (БАЭ), 
с расшифровкой узла до нижнего уровня.

    - В иных пунктах и полях разделов 4-6 Акта расследования, не указанных в п. 6.4.1 - 6.4.4 настоящего Порядка, указываются сведения, соответствующие наименованию пункта или поля.

    - П. 5.1.13 «Дата и время отключения и включения ЛЭП, оборудования» заполняется для каждого аварийного отключения линии электропередачи.

    - В п. 5.1.14 «Суммарная продолжительность отключения» указывается время в часах с момента отключения ЛЭП, оборудования или устройства до момента включения его в работу или перевода в резерв.

В случае если на момент завершения расследования работоспособность оборудования не восстановлена, указывается продолжительность отключенного состояния оборудования на момент завершения расследования с пометкой «работоспособность ЛЭП, оборудования, устройства не восстановлена на момент завершения расследования».

    - В п. 5.1.15 «Длина ЛЭП, число цепей ЛЭП» указывается длина ЛЭП 
в километрах по трассе с указанием количества цепей ВЛ в штуках.

    - В поле «Нахождение на гарантии» указывается «да»/«нет», 
в зависимости от того, находится ли данное оборудование на гарантии с момента монтажа (последнего ремонта) или нет, с приложением документов, подтверждающих сроки гарантии.

    - В поле «Оборудование аттестовано» указывается «аттестовано» оборудование либо «не аттестовано» на момент аварии (на основании перечня оборудования, допущенного к применению на объектах ПАО «Россети» 
по результатам проверки качества (аттестации), размещенного в разделе сайта 
ПАО «Россети»: «Поставщикам»/Единая техническая политика/Проверка качества оборудования (https://www.rosseti.ru/suppliers/technical-policy/equipment-quality-control/).

В разделе 7 «Сведения о диспетчерском, оперативном персонале 
и должностных лицах субъектов электроэнергетики и потребителей электрической энергии, действия или бездействие которых привели к возникновению или развитию аварии (инцидента), а также затруднили ее (его) ликвидацию» Акта расследования указываются  сведения о работниках субъектов электроэнергетики и потребителей электрической энергии, действия или бездействие которых привели к возникновению или развитию аварии (инцидента), а также затруднили ее (его) ликвидацию.

    - Заполнение блока обязательно если код причины аварии и инцидента соответствует кодам 3.4.1.1-3.4.1.4 с подпунктами, 3.4.2.1-3.4.2.4 с подпунктами, 3.4.3 с подпунктами, 3.4.4 с подпунктами, 3.4.5.1-3.4.5.4 (таблица 4 приложения 4 
к настоящему Порядку), с учетом п. 6.2.5.1 настоящего Порядка.

    - В случае, если причинами аварии (инцидента) явились действия нескольких работников, блок заполняется отдельно на каждого работника, 
с указанием причин ошибочных действий каждого в отдельности работника.

Особое мнение члена (членов) комиссии (раздел 8 Акта расследования)

В блоке «Особое мнение члена (членов) комиссии» делается отметка 
«Да» о наличии оформленного в письменном виде особого мнения члена (членов) комиссии и количестве листов. При отсутствии особых мнений членов комиссии раздел 8 Акта расследования не заполняется.

Подписи членов комиссии (раздел 9 Акта расследования)

    - В блоке «Подписи членов комиссии» указываются должность, место работы, фамилия, инициалы и подписи председателя, заместителя председателя 
и членов комиссии, в том числе членов комиссии, подписавших Акт расследования 
с особым мнением, а также лица, ответственного за оформление Акта расследования.

В случае подписания членом комиссии Акта расследования с особым мнением информация об этом указывается в поле «Члены комиссии, имеющие особое мнение» раздела 9 акта расследования.

    - Акт расследования подписывается всеми членами комиссии.

Дата составления Акта расследования (завершения расследования), оформленного на бумажном носителе должна совпадать с датой его составления 
в электронной версии в ПК Аварийность.

Заполнение Актов расследования в форме приложений 2 и 3 (далее – Акт расследования инцидента II категории и Акт внутреннего учета соответственно) 
к настоящему Порядку осуществляется с соблюдением положений п. 5.3-5.5, 6.1.1, 6.1.2 настоящего Порядка, а также положений:

- п. 6.1.4-6.1.6 настоящего Порядка – при заполнении п. 1.3, 1.4 Актов расследования инцидента II категории и Акта внутреннего учета;

- п. 6.2 настоящего Порядка – при заполнении раздела 2 Актов расследования инцидента II категории и Акта внутреннего учета;

- п. 6.3 настоящего Порядка при заполнении раздела 3 Актов расследования инцидента II категории и Акта внутреннего учета;

- п. 6.4 настоящего Порядка – при заполнении раздела 4 Актов расследования инцидента II категории и Акта внутреннего учета;

- п. 6.7 настоящего Порядка при заполнении раздела 5 Акта расследования инцидента II категории;

- таблиц 4 и 5 приложения 4 к настоящему Порядку – при заполнении пп. 2.3, 2.4 Актов расследования инцидента II категории и Акта внутреннего учета.

В ПК Аварийность заполняются все поля Акта расследования аналогично Акту расследования аварии и (или) инцидента I категории, при этом выходная форма будет соответствовать форматам приложений 2 или 3 настоящего Порядка, в зависимости от критериев отнесения к той или иной форме акта.

Приложение 1 (обязательное) к Акту расследования

При расследовании причин аварий и инцидентов I и II категории, 
в результате которых произошло прекращение передачи электрической энергии потребителям, сетевыми организациями, на объектах электросетевого хозяйства которых произошли указанные аварии и инциденты, оформляется приложение к акту расследования в форме приложения 1 к Акту расследования в форме приложения 1 
к настоящему Порядку. Указанные приложения заполняются в отношении каждой сетевой организации, отключение (повреждение) объектов электросетевого хозяйства которой привели к прекращению электроснабжения потребителей электрической энергии.

В полях «Диспетчерское наименование энергообъекта (оборудования)» (п. 1 приложения 1 к Акту расследования), «Дата и время начала прекращения передачи электрической энергии» (п. 2 приложения 1 к Акту расследования), «Дата 
и время восстановления режима потребления электрической энергии потребителей услуг по передаче электрической энергии» (п. 3 приложения 1 к Акту расследования) информация заполняется автоматически из соответствующих полей Акта расследования, заполненных в ПК Аварийность в соответствии с пп. 6.4.3, 6.1.2, 6.1.6 настоящего Порядка.

В разделе «Данные о масштабе прекращения передачи электрической энергии» (п. 4 приложения 1 к Акту расследования) заполняются сведения 
о количестве точек поставки потребителей услуг сетевой организации, энергопринимающие устройства которых присоединены к сетевой организации, 
в отношении которых в результате аварии (инцидента) произошло прекращение передачи электрической энергии потребителю услуг сетевой организации, включая частичное ограничение режима потребления электрической энергии потребителя услуг сетевой организации.

Детализация точек поставки, оставшихся без напряжения в результате отключения электросетевых объектов, выполняется с учетом уровней напряжения места непосредственного присоединения к электрическим сетям и границ балансового разграничения (например, при отключении ВЛ 110 кВ отдельно фиксируются точки поставки потребителей на напряжениях 110 кВ (при наличии), 
35 кВ (при наличии), 6-20 кВ (при наличии) и 0,4 кВ (при наличии). Отнесение обесточенных точек поставки разных уровней напряжения к уровню напряжения отключившегося энергообъекта является грубым нарушением методологии расчета количества обесточенных точек поставки.

Актуализация данных по точкам поставки по каждому объекту группы компаний «Россети» с учетом уровней напряжения обеспечивается:

- в распределительном комплексе - посредством интеграционного решения между программными комплексами ЕИС «Россети Баланс» и ПК Аварийность. Обновленная информация автоматически заносится в Журнал отключений ПК Аварийность. До завершения интеграции актуализированные данные по точкам поставки по каждому объекту с учетом уровней напряжения предоставляются подразделениями по реализации услуг и заносятся оперативным персоналом 
в Журнал отключений вручную либо путем синхронизации из специальных программных комплексов;

- в магистральном комплексе - на основании актуальной «Ведомости присоединений потребителей услуг ПАО «Россети» и заносятся оперативным персоналом в Журнал отключений ПК Аварийность вручную (с последующим уточнением в процессе работы комиссии по расследованию аварии, инцидента).

При перерыве электроснабжения точек поставки, принадлежащих смежным сетевым организациям, факт перерыва электроснабжения потребителей фиксируется при наличии подтверждения смежными сетевыми организациями перерывов электроснабжения потребителей. При этом фиксируется количество точек поставки сетевой организации по границам балансовой принадлежности с объектами смежных сетевых организаций.

В Акте расследования в ПК Аварийность сведения заполняются автоматически из Журнала отключений, занесенных в блок «Отключения» в соответствии 
с требованиями к фиксации первичной информации об отключениях электросетевых объектов филиалов и ДО ПАО «Россети» (приложение А к Порядку расследования).

При отключении электросетевых объектов с неуспешным АПВ (в том числе 
с успешным РПВ) фиксируется перерыв электроснабжения точек поставки на период до восстановления нормальной схемы электроснабжения (включения ЛЭП 
под напряжение) или восстановления электроснабжения точек поставки по резервной или временной (подключение резервного источника снабжения электрической энергией) схеме. При восстановлении электроснабжения точек поставки 
по нормальной схеме учитывается перерыв электроснабжения точек поставки 
на время производства оперативных переключений по переводу электроснабжения 
с резервной/временной схемы электроснабжения на нормальную схему.

Не фиксируются перерывы электроснабжения точек поставки:

- потребителей первой категории надежности электроснабжения 
при отключении одного из источников питания (при условии, что второй источник питания находится в работе);

- при отключении одного источника питания для потребителей второй категории надежности электроснабжения, если переключения по переводу питания выполняются потребителем или смежной электросетевой организацией;

- потребителей, запитанных через схему АВР.

При запитывании части потребителей (выделение поврежденного участка ЛЭП, по резервным, временным схемам) в Журнале отключений создаются этапы восстановления электроснабжения с фиксацией окончания перерыва электроснабжения запитанных точек поставки отдельно по каждому этапу восстановления с детализацией по классу напряжения.

Данные по этапам восстановления фиксируются в разделе «Справочная информация по характеристике обесточенных потребителей» блока «Отключения» электронной версии Акта расследования ПК Аварийность.

Величина фактической нагрузки (мощности) потребителей услуг, в отношении которых произошло полное или частичное ограничение режима потребления электрической энергии, определяется:

- для организации по управлению единой национальной (общероссийской) электрической сетью - на основании приборов учета электрической энергии;

- для территориальных сетевых организаций - на основании замеров нагрузки, проведенных в соответствии с п. 135 Основных положений функционирования розничных рынков электрической энергии, утвержденных Постановлением Правительства Российской Федерации от 04.05.2012 № 442.

В разделе «Данные о масштабе прекращения передачи электрической энергии в смежных сетевых организациях» (п. 5 приложения 1 к Акту расследования) указываются:

- суммарный объем фактической нагрузки (мощности) потребителей услуг смежной сетевой организации, по которым произошло прекращение передачи электрической энергии на момент возникновения такого события, кВт;

- наименования смежных сетевых организаций, затронутых прекращением передачи электрической энергии.

Данные заполняются автоматически в результате заполнения раздела «Справочная информация по характеристике обесточенных потребителей» в блоке «Отключения» электронной версии Акта расследования ПК Аварийность.

В разделе «Недоотпуск энергии» (п. 6 приложения 1 к Акту расследования) указывается объем недоотпущенной электроэнергии при аварии (инциденте), в тыс. кВтч, который рассчитывается в соответствии с Методическими указаниями по расчету количества недоотпущенной в результате аварии (инцидента) электроэнергии (приложение 6 к настоящему Порядку) и указывается в блоке «Общие сведения» электронной версии Акта расследования ПК Аварийность.

В разделе «Объем экономического ущерба» (п. 7 приложения 1 к Акту расследования) указывается объем экономического ущерба при аварии, инциденте, 
в тыс. руб., который рассчитывается в соответствии с Методическими указаниями 
по расчету экономического ущерба, возникшего в результате аварии (инциденте) (приложение 7 к настоящему Порядку) и указывается в блоке «Общие сведения» электронной версии Акта расследования ПК Аварийность.

В разделе «Ключевые слова» (п. 8 приложения 1 к Акту расследования) указываются ключевые слова в соответствии с наименованиями, указанными 
в таблице 7 приложения 4 к настоящему Порядку.

В разделе «Справочная информация» (п. 10 обязательного приложения 
к Акту расследования) фиксируются:

    - Дополнительные данные о прекращении передачи электрической энергии:

      - Средняя длительность отключений в часах, связанных с перерывом электроснабжения, учтенных в Акте расследования.

      - Общая (суммарная) длительность перерывов электроснабжения потребителей в часах при аварии (инциденте).

При этом общая (суммарная) длительность перерыва электроснабжения 
при аварии (инциденте) фиксируется следующим образом:

- при одновременном отключении двух и более энергообъектов при аварии (инциденте) указывается время перерыва электроснабжения потребителя (точки поставки), по которому зафиксирован наибольший перерыв;

- при многократных последовательных отключениях одного энергообъекта 
в течение суток, оформленных одним Актом расследования, указывается сумма всех перерывов электроснабжения при отключениях энергообъекта, зафиксированных 
в Акте расследования.

      - Описание причины превышения допустимой длительности прекращения электроснабжения в результате аварии, инциденте (более 24 часов подряд), при прекращении электроснабжения потребителей более 24 часов подряд.

      - Описание причины нарушения срока предоставления в КС Надежность информации об отключениях, вызвавших прекращение электроснабжения потребителей, при наличии нарушений срока передачи оперативной информации.

      - Количество обесточенных приборов учета (заполняются для объектов распределительного комплекса) заносятся в Журнал отключений оперативным персоналом на основании данных, имеющихся в ПК «Аварийность» посредством интеграционного решения между программными комплексами ЕИС «Россети Баланс» и ПК Аварийность. До завершения интеграции количество обесточенных приборов учета заносятся в Журнал отключений оперативным персоналом 
на основании данных, предоставленных подразделениями по реализации услуг.

      - Перечень сетевых организаций, повлиявших на отключение электросетевых объектов филиала ПАО «Россети», ДО ПАО «Россети».

При отключении (повреждении) оборудования в смежной электрической сети, оборудования на объекте генерации указывается наименование сетевой организации, наименование объекта генерации.

    - В разделе «Адреса отключенных потребительских объектов» (п. 10.2 обязательного приложения к Акту расследования) указываются наименования населенных пунктов и улиц, обесточенных в результате инцидента. Данные заполняются в разделе «Адреса отключенных потребительских объектов» блока «Отключения» электронной версии Акта расследования ПК Аварийность с помощью выпадающих списков наименований населенных пунктов и их улиц, сформированных с помощью базы ФИАС, либо может быть получена из СУПА (при наличии соответствующей информации).

В разделе «Ответственность сетевой организации за перерыв электроснабжения» (п. 10.3 обязательного приложения к Акту расследования) ставится отметка «несет ответственность» или «не несет ответственность». Отметка ставится во вкладке «Общие сведения» при заполнении электронной версии Акта расследования в ПК Аварийность.

    - Наличие (отсутствие) ответственности сетевой организации указывается для корректного расчета показателя уровня надежности оказываемых услуг в результате прекращения передачи электрической энергии потребителю 
при аварии (инциденте) на объекте сетевой организации, имеющего продолжительность свыше времени автоматического восстановления питания (АПВ, АВР).

    - В соответствии с Методическими указаниями по расчету уровня надежности ответственность сетевой организации за перерыв электроснабжения потребителей свыше времени автоматического восстановления питания (АПВ, АВР) в результате аварий (инцидентов) может быть исключена:

- при авариях, инцидентах, отключениях, переключениях в сетях смежных сетевых организаций;

- при авариях, инцидентах, отключениях, переключениях в сетях организаций, осуществляющих деятельность по производству и (или) передаче электрической энергии (мощности);

- при авариях, инцидентах, отключениях, переключениях в сетях потребителей услуг;

- при отключениях, переключениях по командам Системного оператора;

- при авариях, инцидентах с кодами причин аварии и (или) инцидента 3.4.8.1-3.4.8.5 с подпунктами, 3.4.9.4, 3.4.11.1-3.4.11.6, 3.4.12.5.1, 3.4.12.5.2, 3.4.15.1.1, 3.4.15.1.2, 3.4.15.2, 3.4.15.3 таблицы 4 Приложения 4 к настоящему Порядку;

- при авариях, инцидентах в результате иных обстоятельств, исключающих ответственность сетевой организации, за перерывы (нарушения) электроснабжения.

    - Не допускается исключение ответственности за аварию (инцидент) 
при наличии кодов квалификации причин аварии и (или) инцидента, связанных 
с ошибочными действиями персонала и недостатками эксплуатации.

В разделе «Дополнительные сведения» (п. 10.4 обязательного приложения к Акту расследования) указываются:

- напряжение сети отключенного оборудования;

- вид технологического отключения (аварийное, неотложное, ограничения);

- признак АПВ (успешно, успешно со сбросом нагрузки, неуспешно, отсутствует, выведено по режиму);

- признак АВР (успешно, неуспешно, отсутствует);

- признак РПВ (успешно, неуспешно, не выполнялось).

Данные заносятся автоматически в результате заполнения блока «Общие сведения» электронной версии Акта расследования ПК Аварийность.

В разделе «Событие на опасном производственном объекте (ОПО)» 
(п. 10.5 обязательного приложения к Акту расследования) при аварии (инциденте) 
на объекте электроэнергетики, являющемся в соответствии с законодательством Российской Федерации о промышленной безопасности опасным производственным объектом, в случае если расследование причин повреждений (отказов) 
и (или) разрушений технических устройств, расположенных на этом объекте электроэнергетики и (или) энергопринимающих установках, соответствуют одновременно определениям аварии и (или) инцидента, установленным законодательством Российской Федерации о промышленной безопасности, 
ставится отметка «Авария на ОПО»/«Инцидент на ОПО». В остальных случаях ставится отметка «Нет».

Раздел «Дополнительные сведения об отключенном, поврежденном или отказавшем электротехническом оборудовании (устройстве) электростанций 
и электрических сетей» (п. 10.6 обязательного приложения к Акту расследования) формируется автоматически при заполнении данных Акта расследования 
в ПК Аварийность в блоках «Общие сведения», «Оборудование» 
и «Обосновывающие материалы для специального учета».

    - Блок «Обосновывающие материалы для специального учета» 
в ПК Аварийность активируется только при выборе следующих кодов квалификации причин аварии и инцидента (таблица 4 Приложения 4 к настоящему Порядку):

- 3.4.7.3.6 «Внезапный отказ в межремонтный период»;

- 3.4.7.3.7 «Возникновение дефекта в межпроверочный период»;

- 3.4.13.2.1 «Недостатки конструкции, выявленные в период нормативного срока службы оборудования»;

- 3.4.13.3.1 «Дефекты изготовления, выявленные в период нормативного срока службы оборудования»;

- 3.4.13.4.2.1 «Дефекты монтажа, выявленные в гарантийный период эксплуатации».

    - В разделе «Дополнительные сведения об отключенном, поврежденном или отказавшем электротехническом оборудовании (устройстве) электростанций 
и электрических сетей» автоматически формируется следующая информация:

- планируемый срок устранения дефекта, при наличии в блоке «Общие сведения» Акта расследования в ПК Аварийность квалификационных признаков причин аварии и инцидента с кодами (таблица 4 Приложения 4 к настоящему Порядку): 3.4.7.3.6 «Внезапный отказ в межремонтный период, 3.4.7.3.7 «Возникновение дефекта в межпроверочный период»;

- гарантийный срок, при наличии в блоке «Общие сведения» Акта расследования в ПК Аварийность квалификационных признаков причин аварии  
и инцидента с кодами (таблица 4 Приложения 4 к настоящему Порядку): 3.4.13.2.1 «Недостатки конструкции, выявленные в период нормативного срока службы оборудования», 3.4.13.3.1 «Дефекты изготовления, выявленные в период нормативного срока службы оборудования», 3.4.13.4.2.1 «Дефект монтажа, выявленный в гарантийный период эксплуатации» ;

- нормативный срок службы, при наличии в блоке «Общие сведения» Акта расследования в ПК Аварийность квалификационных признаков причин аварии 
и инцидента с кодами (таблица 4 Приложения 4 к настоящему Порядку): 3.4.13.2.1 «Недостатки конструкции, выявленные в период нормативного срока службы оборудования», 3.4.13.3.1 «Дефекты изготовления, выявленные в период нормативного срока службы оборудования» ;

- величина ИТС оборудования, указанной в блоке «Оборудование» Акта расследования в ПК Аварийность;

- перечень документов, перечисленных в блоке «Обосновывающие материалы для специального учета» Акта расследования в ПК Аварийность.

Раздел «Заключение о работе устройств РЗА при аварии, инциденте» 
(п. 10.7 обязательного приложения к Акту) заполняется в соответствии с требованиями Правил технического учета и анализа функционирования релейной защиты 
и автоматики, утвержденных приказом Минэнерго России от 08.02.2012 № 80.

Информация формируется на основании данных Журнала отключения и блока «РЗА» Акта расследования в ПК Аварийность и содержит следующую информацию:

- описание (хронология) работы устройств РЗА (Журнал отключений);

- сведения обо всех случаях правильной и неправильной работы устройств РЗА и реализованных в них функций РЗА (блок «РЗА» Акта расследования 
в ПК Аварийность).

Обязательное приложение к Акту расследования внутреннего учета заполняется по аналогии с соответствующими пунктами обязательного приложения 1 к Акту расследования аварии, инцидента I и II категории.

- По авариям (инцидентам), соответствующим п. 4.11 Порядка расследования, 
к отключению в ПК Аварийность прикрепляется подписанный Акт расследования смежной электросетевой компании или генерирующей компании, расследовавшей аварию (инцидент), с приложением 1 с обязательным указанием в таблице 10.1 организации, повлиявшей на отключение электросетевых объектов Общества.

Приложение 2 (обязательное) к Акту расследования

При расследовании причин аварий и (или) инцидентов I категории владельцем объекта электроэнергетики также оформляется приложение к Акту расследования, содержащее сведения об оценке последствий отказа единиц основного технологического оборудования в форме приложения 2 к Акту расследования в форме приложения 1 к настоящему Порядку.

При заполнении указанного приложения к Акту расследования указывается оценка последствий отказа каждой единицы основного технологического оборудования (устройства), тысяч рублей без учета налога на добавленную стоимость (далее - НДС), рассчитанная в соответствии Методическими указаниями по расчету экономического ущерба, возникшего в результате аварии, инцидента (приложение 7 к настоящему Порядку) с учетом Методических указаний по расчету вероятности отказа функционального узла и единицы основного технологического оборудования и оценки последствий такого отказа, утвержденных приказом Минэнерго России 
от 19.02.2019 № 123, в том числе:

- сведения о затратах на восстановление работоспособности единицы основного технологического оборудования (устройства);

- сведения о затратах на тушение пожара, проведение спасательных работ, транспортные расходы при ликвидации (локализации) технологического нарушения.

В случае отсутствия на момент завершения расследования причин аварии или инцидента данных о фактически понесенных затратах, связанных с устранением последствий отказа единицы основного технологического оборудования (устройства), в указанном приложении к акту расследования указывается оценочная сумма затрат на основании стоимости запасных частей и стоимости ремонтных работ по восстановлению работоспособности аналогичного оборудования (устройства).

Правила и порядок выполнения анализа функционирования устройств релейной защиты и автоматики, заполнения форм статистической отчетности 
о их работе

Анализ функционирования устройств РЗА и реализованных в их составе функций РЗА должен выполняться в соответствии с Правилами технического учета 
и анализа функционирования релейной защиты и автоматики, утвержденными приказом Минэнерго России от 08.02.2019 № 80.

Порядок заполнения форм статистической отчетности о работе устройств РЗА (таблица 1 п. 10.7.2 обязательного приложения № 1 к Акту расследования, 
далее - Таблица), формируемых автоматически при заполнении данных в блоке «РЗА» Акта расследования в ПК Аварийность:

    - Классификационные коды для заполнения таблицы приведены 
в приложении 5 к настоящему Порядку.

    - В столбце 2 Таблицы фиксируются дата и время (местное) срабатывания устройств РЗА. Для функций, у которых зафиксирован отказ срабатывания, дата и время будут соответствовать времени аварии (инциденту), указанному в Акте расследования. Форматы отображения даты: ДД_ММ_ГГГГ; времени: ЧЧ_ММ.

    - В столбце 3 Таблицы указывается наименование диспетчерского центра (ДЦ), в ведении или управлении которого находится соответствующее устройство РЗА.

    - В столбце 4 Таблицы указывается наименование центра управления сетями (ЦУС), в ведении или управлении которого находится соответствующее устройство РЗА.

    - В столбцах 5-7 Таблицы указываются точные названия объекта электроэнергетики (подстанции, переключательного пункта, линии электропередачи), основного и вспомогательного оборудования объекта электроэнергетики, устройств релейной защиты и автоматики, которые однозначно определяют оборудование или устройство в пределах одного объекта электроэнергетики и объект электроэнергетики в пределах зоны эксплуатационной ответственности ЦУС филиала, ДО ПАО «Россети».

    - В столбце 8 Таблицы указывается краткое наименование производителя устройств РЗА.

    - В столбце 9 Таблицы указывается тип устройства РЗА в соответствии 
с номенклатурой завода-изготовителя.

    - В столбце 10 Таблицы указывается оценка работы устройств РЗА 
или реализованных в их составе функций РЗА:

      - Правильная работа (ПС) - срабатывание устройства РЗА 
или реализованных в его составе функций РЗА в соответствии с назначением устройства РЗА и исходя из обеспечения выполнения устройством РЗА возложенных на него функций, при наличии требования срабатывания (воздействие на отключение, включение выключателей или других коммутационных аппаратов, на элементы противоаварийного управления энергосистемы или подача заданных сигналов 
на другие устройства РЗА).

      - Излишнее срабатывание (ИС) - срабатывание устройства РЗА 
или реализованных в его составе функций РЗА в соответствии с заложенной логикой действия при отсутствии требования срабатывания для данного устройства РЗА 
или реализованной в его составе функции РЗА, но при наличии требования срабатывания для других устройств РЗА или для других функций РЗА. 
К неправильным излишним срабатываниям также должны относиться действия устройств РЗА или реализованных в их составе функций РЗА, реализованные 
при наличии требования срабатывания, но приведшие к дополнительным 
(кроме заданных) отключениям, включениям, передаче непредусмотренных (излишних) сигналов.

      - Ложное срабатывание (ЛС) - срабатывание устройства РЗА 
или реализованных в его составе функций РЗА в соответствии с заложенной логикой действия при отсутствии требования срабатывания для данного устройства РЗА, 
а также передача в этих же условиях сигнала на другое устройство РЗА.

      - Отказ срабатывания (ОС) - отсутствие срабатывания устройства РЗА или реализованной в его составе функции РЗА в соответствии с заложенной логикой действия при наличии требования срабатывания для данного устройства РЗА, данной функции РЗА, а также отсутствие в этих же условиях заданного выходного сигнала 
от данной функции, данного устройства РЗА. К отказам срабатывания должны также относиться случаи выдачи не всех выходных сигналов на отключение или включение коммутационных аппаратов, передачу заданных сигналов, реализацию управляющих воздействий ПА и иные случаи срабатывания устройства РЗА или реализованных 
в его составе функций РЗА с неполным выполнением задания.

      - Допущенное неправильное срабатывание и несрабатывание (ДС) – случаи неправильной работы устройств РЗА или реализованных в их составе функций РЗА, возможность которых была заранее известна на стадии проектирования 
или параметрирования устройств РЗА и признана допустимой по причине малой вероятности события или малой тяжести возможных последствий, к которым должны относиться:

- отсутствие учета при выборе параметров настройки (уставок) устройств РЗА схем электрической сети с большим объемом ремонтных и аварийных отключений ЛЭП, трансформаторов, автотрансформаторов, генераторов и иных маловероятных схем электрической сети, что может привести к излишнему (неселективному) действию или отказу таких устройств РЗА;

- заранее известные технические недостатки устройства РЗА, обусловленные недостаточным уровнем развития техники и технологии, процессов производства устройств РЗА на момент изготовления соответствующего устройства РЗА;

- заранее известная возможность неправильного действия устройства РЗА, функции РЗА исходя из принципа действия;

- срабатывание исправных исполнительных устройств ПА с действием 
на отключение нагрузки, отключение генераторов, деление сети или реализацию иных управляющих воздействий, вызванное ложно или излишне сформированной командой УПАСК или выходным сигналом других устройств ПА;

      - Допущенные неправильные срабатывания и несрабатывания (запрет действия) устройств РЗА и реализованных в их составе функций РЗА не подлежат классификации, должны учитываться отдельно и не суммироваться с неправильными срабатываниями.

      - В случае если не удалось определить причину неправильной работы устройств РЗА (реализованных в них функций РЗА), установленных на разных объектах электроэнергетики и аппаратно и функционально связанных между собой, оценка «неправильно» классифицируется как «Причина не определена» и должна указываться по каждому устройству РЗА или функции РЗА.

      - В случае неправильной работы устройства РЗА или функции РЗА, явившейся следствием нескольких независимых причин (технических 
или организационных), должны учитываться все причины неправильной работы.

    - В столбце 11 Таблицы указывается вид замыкания при повреждении основного оборудования и ЛЭП.

    - В столбце 12 Таблицы указывается место повреждения (короткого замыкания) на основном оборудовании и ЛЭП.

    - В столбец 13 Таблицы заносятся сведения о количестве срабатываний устройств РЗА или реализованной в его составе функции РЗА, происходящих (повторяющихся) по одной и той же технической причине в течение одних суток, вызванной его техническим состоянием, до вывода из работы этого устройства.

    - В столбце 14 Таблицы указываются наименование устройств РЗА, классифицированных согласно приказу Минэнерго России от 08.02.2019 № 80.

    - В столбце 15 Таблицы указываются наименование работавших 
или отказавших функций в устройствах РЗА.

    - В столбце 16 Таблицы указывается элементная база устройства РЗА.

    - В столбцах 17, 18 Таблицы указываются коды технической 
и организационной причины неправильной работы устройств РЗА или реализованной в его составе функции РЗА в соответствии с приказом Минэнерго России 
от 08.02.2019 № 80.

    - В столбце 19 Таблицы указывается код категории персонала, допустившего ошибку, которая послужила причиной неправильной работы устройства РЗА. Код категории персонала указывается только при установлении организационной причины 216 - ошибочные или неправильные действия персонала (приложение 5 к настоящему Порядку).

Отключения в сети уличного освещения

При отключении в сети уличного освещения в Журнале отключений 
в разделе «Адресный блок» в поле «Группа электросетевых объектов» указывается «Сеть уличного освещения», в разделе «Справочная информация по характеристике обесточенных светильников уличного освещения» указывается количество обесточенных светильников и количество улиц с отключенным уличным освещением. При этом автоматически формируется Акт расследования внутреннего учета в формате приложения 3 к настоящему Порядку с приложением, в котором указываются данные о масштабе отключений в сети уличного освещения и данные 
о поврежденном оборудовании сети уличного освещения.

В разделе «Этапы восстановления эл/снабжения светильников» заполняются 
3 поля: «Дата и время восстановления эл/снабжения светильников», «Количество светильников» и «Количество улиц с отключенным уличным освещением».

В разделе «Уличное освещение» Акта расследования указываются данные 
о поврежденном оборудовании сети уличного освещения.

В остальных разделах и блоках Акта расследования указывается информация аналогично событиям, фиксируемых в Актах расследования внутреннего учета.

Отключения в сети уличного освещения не относятся к событиям, связанным с перерывом электроснабжения потребителей (точек поставки), 
и не подлежат передаче в КС Надежность.

Приложение 1

к Порядку

Форма расширенного акта по результатам расследования причин аварии 
в электроэнергетике или инцидента в электроэнергетике I категории

АКТ № ____

по результатам расследования причин аварии в электроэнергетике 
или инцидента в электроэнергетике первой категории

1. Общие сведения

1.1. Наименование организации:

| (полное или сокращенное (при наличии) наименование юридического лица 1, наименование его обособленного структурного подразделения (филиала), наименование объекта по производству электрической энергии) |  | код субъекта Российской Федерации |
| --- | --- | --- |

| (полное или сокращенное (при наличии) наименование юридического лица N, наименование его обособленного структурного подразделения (филиала), наименование объекта по производству электрической энергии) |  | код субъекта Российской Федерации |
| --- | --- | --- |

1.2. Дата и время возникновения аварии (инцидента первой категории):

___.___.______ г., ___ч___мин. (местного),

___.___.______ г., ___ч___мин. (московского)

1.3. Квалификационные признаки произошедшей аварии (инцидента):

| код |  | наименование квалификационного признака |
| --- | --- | --- |

| код |  | наименование квалификационного признака |
| --- | --- | --- |

1.4. Учетные признаки аварии и инцидента:

| _________________________________________________________________________________________ Организация 1 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| __.__.__ код | ______________________________________________________________________________ наименование учетного признака аварии (инцидента) |  |  |  |
| __.__.__ код | ______________________________________________________________________________ наименование вида оборудования и устройств |  |  |  |
|  | __.__.__ код | ____________________________ наименование причины аварии (инцидента) | __.__.__ код | ________________________ наименование признака повреждения |
| __.__.__ код | ______________________________________________________________________________ наименование вида оборудования и устройств |  |  |  |
|  | __.__.__ код | ____________________________ наименование причины аварии (инцидента) | __.__.__ код | ________________________ наименование признака повреждения |

| _________________________________________________________________________________________ Организация N |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| __.__.__ код | ______________________________________________________________________________ наименование учетного признака аварии (инцидента) |  |  |  |
| __.__.__ код | ______________________________________________________________________________ наименование вида оборудования и устройств |  |  |  |
|  | __.__.__ код | ____________________________ наименование причины аварии (инцидента) | __.__.__ код | ________________________ наименование признака повреждения |
| __.__.__ код | ______________________________________________________________________________ наименование вида оборудования и устройств |  |  |  |
|  | __.__.__ код | ____________________________ наименование причины аварии (инцидента) | __.__.__ код | ________________________ наименование признака повреждения |

1.5. Прекращение электроснабжения потребителей электрической энергии в результате возникновения и развития аварии (инцидента): □

(да)

Суммарная (максимальная) мощность обесточенных энергопринимающих устройств потребителей электрической энергии: __________ МВт

1.6. Дата и время ликвидации аварийного режима

___.___.______ г., ___ч___мин. (местного),

___.___.______ г., ___ч___мин. (московского)

2. Описательный блок

2.1. Описание состояния и режима работы объектов электроэнергетики 
и (или) энергопринимающих установок, энергосистемы до возникновения аварии (инцидента):

______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

2.2. Описание состояния и режима работы объектов электроэнергетики 
и (или) энергопринимающих установок и энергосистемы во время аварии (инцидента) 
и при ее ликвидации:

______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

2.3. Описание выявленных в ходе расследования нарушений требований нормативных правовых актов, нормативно-технических документов, локальных нормативных актов 
и инструктивных документов (далее - нормативный документ):

| описание нарушения |  | название, дата утверждения и номер (при наличии) нормативного документа |  | пункт, подпункт или иная структурная единица (далее - пункт) нормативного документа |  | организация 1 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| описание нарушения |  | название, дата утверждения и номер (при наличии) нормативного документа |  | пункт, подпункт или иная структурная единица (далее - пункт) нормативного документа |  | организация N |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

2.4. Причины возникновения, развития аварии (инцидента):

| описание причины |  | код |  | организация 1 |
| --- | --- | --- | --- | --- |

| описание причины |  | код |  | организация N |
| --- | --- | --- | --- | --- |

2.5. Описание и квалификационные признаки повреждения ЛЭП, оборудования и устройств:

| описание характера повреждения |  | код |  | организация 1 |
| --- | --- | --- | --- | --- |

| описание характера повреждения |  | код |  | организация N |
| --- | --- | --- | --- | --- |

2.6. Описание недостатков эксплуатации, проекта, конструкции, изготовления и монтажа ЛЭП, оборудования или устройств (комплексов), явившихся предпосылками возникновения аварии (инцидента) или выявленных при их развитии или ликвидации:

______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

3. Противоаварийные мероприятия:

| 3.1. № п/п | ______________________________________________________ содержание мероприятия | ___.___.______г. дата выполнения | ____________ организация 1 |
| --- | --- | --- | --- |
| 3.N. № п/п | ______________________________________________________ содержание мероприятия | ___.___.______г. дата выполнения | ____________ организация N |

4. Сведения о поврежденном (отказавшем) тепломеханическом оборудовании

5. Сведения о поврежденных (отказавших) ЛЭП, электротехническом оборудовании (устройствах) электростанций и электрических сетей:

| 5.1. | ______________________ код вида оборудования (устройства) | ________________________ код причины аварии (инцидента) | _______________________ код признака повреждения |
| --- | --- | --- | --- |

5.1.1. Диспетчерское наименование ЛЭП, оборудования, устройства объекта электроэнергетики:

| ____________________________________________________________ диспетчерское наименование | _________ ИТС | __________________ организация 1 |
| --- | --- | --- |

| □ (да) | - экспериментальное оборудование (опытный образец) в рамках НИОКР |
| --- | --- |

5.1.2. Тип поврежденных (отказавших) ЛЭП, оборудования, устройства: ______________

5.1.3. Марка оборудования (устройства): _____________________________________

5.1.4. Узел, деталь: _____________________________________________________

5.1.5. Марка узла, детали: ________________________________________________

5.1.6. Напряжение сети: ____ кВ.

5.1.7. Изготовитель оборудования (устройства): ________________________________

5.1.8. Год изготовления ЛЭП, оборудования (устройства): ________г.

5.1.9. Изготовитель повредившегося узла: ____________________________________

5.1.10. Характер повреждения или отказа: ____________________________________ 
5.1.11. Причина повреждения или отказа: ____________________________________ 
5.1.12. Количество отключений ЛЭП:

всего во время аварии (инцидента) - _______штук, в том числе с успешным АПВ 
или РПВ - _____штук.

5.1.13. Дата и время отключения и включения ЛЭП, оборудования:

| 1) | ___.___.______г. ___ч___мин. дата и время отключения | - | ___.___.______г. ___ч___мин. дата и время включения |
| --- | --- | --- | --- |
| 2) | ___.___.______г. ___ч___мин. дата и время отключения | - | ___.___.______г. ___ч___мин. дата и время включения |

5.1.14. Суммарная продолжительность отключения: ____ч.

| □ (да) | - работоспособность ЛЭП, оборудования, устройства не восстановлена на момент завершения расследования |
| --- | --- |

5.1.15. Длина ЛЭП: ______ км; число цепей ЛЭП: ____ штук.

5.1.16. Материал изоляции КЛ, изоляторов ВЛ или опор ЛЭП: _______________________

5.1.17. Срок службы ЛЭП, оборудования, устройства:

от последнего капитального ремонта - ______г., от начала эксплуатации - ______г.

5.1.18. Срок службы поврежденного узла: ______г.

5.1.19. Последние эксплуатационные испытания: _______г.

| 5.N. | ______________________ код вида оборудования (устройства) | ________________________ код причины аварии (инцидента) | _______________________ код признака повреждения |
| --- | --- | --- | --- |

5.N.1. Диспетчерское наименование ЛЭП, оборудования, устройства объекта электроэнергетики:

| ____________________________________________________________ диспетчерское наименование | _________ ИТС | __________________ организация 1 |
| --- | --- | --- |

| □ (да) | - экспериментальное оборудование (опытный образец) в рамках НИОКР |
| --- | --- |

5.N.2. Тип поврежденных (отказавших) ЛЭП, оборудования, устройства: _____________

5.N.3. Марка оборудования (устройства): _____________________________________

5.N.4. Узел, деталь: _____________________________________________________

5.N.5. Марка узла, детали: ________________________________________________

5.N.6. Напряжение сети: ____ кВ.

5.N.7. Изготовитель оборудования (устройства): _______________________________

5.N.8. Год изготовления ЛЭП, оборудования (устройства): ________г.

5.N.9. Изготовитель повредившегося узла: ____________________________________

5.N.10. Характер повреждения или отказа: ____________________________________ 
5.N.11. Причина повреждения или отказа: ____________________________________ 
5.N.12. Количество отключений ЛЭП:

всего во время аварии (инцидента) - _______штук, в том числе с успешным АПВ 
или РПВ - _____штук.

5.N.13. Дата и время отключения и включения ЛЭП, оборудования:

| 1) | ___.___.______г. ___ч___мин. дата и время отключения | - | ___.___.______г. ___ч___мин. дата и время включения |
| --- | --- | --- | --- |
| 2) | ___.___.______г. ___ч___мин. дата и время отключения | - | ___.___.______г. ___ч___мин. дата и время включения |

5.N.14. Суммарная продолжительность отключения: ____ч.

| □ (да) | - работоспособность ЛЭП, оборудования, устройства не восстановлена на момент завершения расследования |
| --- | --- |

5.N.15. Длина ЛЭП: ______ км; число цепей ЛЭП: ____ штук.

5.N.16. Материал изоляции КЛ, изоляторов ВЛ или опор ЛЭП: _______________________

5.N.17. Срок службы ЛЭП, оборудования, устройства:

от последнего капитального ремонта - ______г., от начала эксплуатации - ______г.

5.N.18. Срок службы поврежденного узла: ______г.

5.N.19. Последние эксплуатационные испытания: _______г.

6. Сведения о поврежденном или отказавшем гидроэнергетическом оборудовании

- Сведения о диспетчерском, оперативном персонале и должностных лицах субъектов электроэнергетики и потребителей электрической энергии, действия или бездействие которых привели к возникновению или развитию аварии (инцидента), а также затруднили ее (его) ликвидацию:

7.1.1. Место работы: ____________________________________________________

7.1.2. Должность: ______________________________________________________

7.1.3. Обстоятельства ошибки: ____________________________________________

7.1.4. Причины ошибки, перечень невыполненных нормативных требований:

______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

7.1.5. Стаж работы в данной должности: ____ лет.

7.1.6. Дата последней проверки знаний в объеме требований к занимаемой должности: ___.___._____ г.

7.N.1. Место работы: ___________________________________________________

7.N.2. Должность: ______________________________________________________

7.N.3. Обстоятельства ошибки: ____________________________________________

7.N.4. Причины ошибки, перечень невыполненных нормативных требований:

______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

7.N.5. Стаж работы в данной должности: ____ лет.

7.N.6. Дата последней проверки знаний в объеме требований к занимаемой должности: ___.___._____ г.

8. Особое мнение члена (членов) комиссии:  □ (прилагается при наличии)

9. Подписи членов комиссии

Комиссия, назначенная ____________ № ____ от ___.___._____г.

(вид организационно-распорядительного документа, номер (при наличии) и дата, полное или сокращенное официальное наименование органа власти либо полное или сокращенное (при наличии) наименование организации, которым (которой) создана комиссия)

Председатель комиссии:

Должность

| (подпись) |  | (фамилия, инициалы) |  | организация (орган власти) |
| --- | --- | --- | --- | --- |

Заместитель председателя комиссии:

Должность

| (подпись) |  | (фамилия, инициалы) |  | организация (орган власти) |
| --- | --- | --- | --- | --- |

Члены комиссии:

Должность

| (подпись) |  | (фамилия, инициалы) |  | организация (орган власти) |
| --- | --- | --- | --- | --- |

Должность

| (подпись) |  | (фамилия, инициалы) |  | организация (орган власти) |
| --- | --- | --- | --- | --- |

Члены комиссии, имеющие особое мнение:

Должность

| (подпись) |  | (фамилия, инициалы) |  | организация (орган власти) |
| --- | --- | --- | --- | --- |

Расследование причин аварии (инцидента) завершено и акт составлен: ___.___.______г.

(дата)

Перечень приложений к акту расследования:

- Обязательное приложение к Акту № 1 от ___.___._____.

- Обязательное приложение к Акту № 2 от ___.___._____.

- _________________________________________________________________

Наименование приложения

- _________________________________________________________________

Наименование приложения

- _________________________________________________________________

Наименование приложения

Материалы расследования аварии (инцидента) оформлены на ___ листах.

Ответственный за оформление акта:

Должность

| (подпись) |  | (фамилия, инициалы) |  | организация (орган власти) |
| --- | --- | --- | --- | --- |

Приложение № 1 ______________________(обязательное) к Акту № _____ от ___.___._____

наименование организации

Сведения о прекращении электроснабжения потребителей электрической энергии 
в результате аварии (инцидента) на объекте (объектах) электросетевого хозяйства сетевой организации

1. Диспетчерское наименование объекта электросетевого хозяйства (оборудования) сетевой организации:__________________________________________________________________

2. Дата и время начала прекращения передачи электрической энергии:

3. Дата и время восстановления режима потребления электрической энергии потребителей услуг по передаче электрической энергии:

__.__.____, __ часов __ минут (местного), __ часов __ минут (московского)

4. Данные о масштабе прекращения передачи электрической энергии:

| Количество точек поставки потребителей услуг сетевой организации, в отношении которых произошел перерыв электроснабжения, □□ шт., в том числе: |  |  |  |  | Суммарный объем фактической нагрузки (мощности) на присоединениях потребителей услуг, по которым произошло прекращение передачи электрической энергии на момент возникновения такого события |  | 0.00 кВт |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| напряжение энергопринимающей установки потребителя, кВ | категория надежности |  |  |  |  |  |  |
|  | 1 | 2 | 3 |  | Количество обесточенных трансформаторных пунктов (далее - ТП) (6-10 кВ) |  | 0.00 шт. |
| 0.11 |  |  |  |  | Количество обесточенных подстанций (далее - ПС), распределительных пунктов (далее - РП) (35 кВ) |  | 0.00 шт. |
| 0.22 |  |  |  |  |  |  |  |
| 0.38 |  |  |  |  |  |  |  |
| 0.66 |  |  |  |  | Количество обесточенных ПС, РП (110 кВ и выше) |  | 0.00 шт. |
| 3 |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 (6.3) |  |  |  |  | Количество обесточенных населенных пунктов |  | 0.00 шт. |
| 10 (10.5) |  |  |  |  |  |  |  |
| 12 |  |  |  |  | Количество обесточенных социально значимых объектов |  | 0.00 шт. |
| 13.8 |  |  |  |  |  |  |  |
| 15 |  |  |  |  | Обесточенное население |  | 0 чел. |
| 18 |  |  |  |  | Перечень объектов электросетевого хозяйства, отключение которых привело к прекращению передачи электрической энергии потребителям услуг (ПС, ТП, РП, воздушные и кабельные линии электропередачи (ВЛ и КЛ соответственно)) |  |  |
| 20 (21) |  |  |  |  |  |  |  |
| 24 |  |  |  |  |  |  |  |
| 27.5 |  |  |  |  |  |  |  |
| 35 |  |  |  |  |  |  |  |
| 60 |  |  |  |  |  |  |  |
| 110 |  |  |  |  |  |  |  |
| 150 (154) |  |  |  |  | Перечень потребителей 1-й и 2-й категорий надежности, в отношении которых произошло полное ограничение режима потребления электрической энергии |  |  |
| 220 |  |  |  |  |  |  |  |
| 330 |  |  |  |  |  |  |  |
| 400 |  |  |  |  |  |  |  |
| 500 |  |  |  |  |  |  |  |
| 750 |  |  |  |  | Перечень потребителей 1-й и 2-й категорий надежности, в отношении которых произошло частичное ограничение режима потребления электрической энергии |  |  |
| 800 |  |  |  |  |  |  |  |
| 1150 |  |  |  |  |  |  |  |
| 1500 |  |  |  |  |  |  |  |
| Итого точек поставки: |  |  |  |  |  |  |  |

5. Данные о масштабе прекращения передачи электрической энергии в смежных сетевых организациях

| Суммарный объем фактической нагрузки (мощности) потребителей услуг смежной сетевой организации, по которым произошло прекращение передачи электрической энергии на момент возникновения такого события ______ кВт |  |
| --- | --- |
| Перечень смежных сетевых организаций, затронутых прекращением передачи электрической энергии |  |

| 6. Недоотпуск энергии: |  |
| --- | --- |
| ________ тыс. кВтч, ___ Гкал | Организация |
| Итого: ________ тыс. кВтч, ___ Гкал |  |

| 7. Объем экономического ущерба: |  |
| --- | --- |
| __________ тыс. руб., в том числе затраты на восстановление объектов электросетевого хозяйства сторонних собственников (без учета арендованных сетей): ____________ тыс. руб. | Организация |
| Итого: ____________ тыс. руб. |  |

8. Ключевые слова: ______________________

9. Дата и время восстановления нормальной (до аварийной) схемы

__.__.____, __ часов __ минут (местного), __ часов __ минут (московского)

10. Справочная информация

10.1. Дополнительные данные о прекращении передачи электрической энергии

| Средняя длительность отключений, связанных с перерывом электроснабжения, учтенных в Акте | __.___ час |
| --- | --- |
| Длительность перерыва электроснабжения при аварии (инциденте) | __.___ час |
| Описание причины превышения допустимой длительности прекращения электроснабжения в результате ТН (более 24 часов подряд):_________________________________________________ |  |
| Описание причины нарушения срока предоставления в КС Надежность информации об отключениях, вызвавших прекращение электроснабжения потребителей,: ___________________ |  |
| Количество обесточенных приборов учета | ______ шт. |
| Перечень сетевых организаций, повлиявших на отключение электросетевых объектов Общества |  |

10.2. Адреса отключенных потребительских объектов

| № | Населенный пункт | Улица | Дополнительно |
| --- | --- | --- | --- |

10.3. Ответственность сетевой организации за перерыв электроснабжения:

□                                                                       □

Несет ответственность           /            Не несет ответственность

10.4. Дополнительные сведения:

Напряжение сети отключенного оборудования: _______ кВ.

Вид технологического отключения: ________________

Признак АПВ: _______________

Признак АВР: _______________

Признак РПВ: _______________

10.5. Событие на опасном производственном объекте (ОПО):

□                             □                                          □

Нет      /     Авария на ОПО     /     Инцидент на ОПО

10.6. Дополнительные сведения об отключенном, поврежденном или отказавшем электротехническом оборудовании (устройстве) электростанций и электрических сетей: ____________________________________

10.7. Заключение о работе устройств РЗА при аварии (инциденте)

10.7.1. Описание (хронология) работы устройств РЗА (из журнала отключений):___________________________________________________________

10.7.2. Сведения обо всех случаях правильной и неправильной работы устройств РЗА и реализованных в них функций РЗА

Таблица 1

| № п/п | Дата и время события | Операционная зона субъекта управления (ДЦ/ЦУС) |  | Диспетчерское наименование энергообъекта | Диспетчерское наименование присоединения (линия электропередачи, оборудование подстанции или электростанции, напряжение (кВ)) | Наименование устройства РЗА | Производитель устройства РЗА | Тип устройства РЗА | Оценка работы функции РЗА | Вид и место короткого замыкания (только для РЗ) |  | Количество срабатываний | Классификация РЗА | Наименование функции РЗА | Вид исполнения (элементная база) | Код (коды) технической причины неправильной работы устройства РЗА | Код (коды) организационной причины неправильной работы устройства РЗА | Код категории персонала | Дата (месяц, год) ввода в эксплуатацию устройства РЗА | Дата (месяц, год) последнего ТО устройства РЗА | Вид последнего ТО устройства РЗА |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Вид короткого замыкания или ненормального режима работы: | Место повреждения (короткого замыкания) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | ДЦ | ЦУС |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
| 1 | 23.12.2018 21:12 | Астраханское РДУ | ЦУС Астраханьэнерго | ПС 110 кВ № 1 | ВЛ 110 кВ Л - № 1 | Основная защита ВЛ 110 кВ № 1 | ООО НПП «ЭКРА» | БЭ 2607 011 | ПС | К(2) | ВЛ 110 кВ | 1 | РЗ | ДЗ | МП |  |  |  |  |  |  |
| 2 | 23.12.2018 21:14 | Астраханское РДУ | ЦУС Астраханьэнерго | ПС 110 кВ № 2 | ВЛ 110 кВ Л - № 3 | Резервная защита ВЛ 110 кВ № 1 | ЗАО «ЧЭАЗ» | ЭПЗ-1636 | ОС | К(2) | ВЛ 110 кВ | 1 | РЗ | ДЗ | ЭМ | 104 | 216 | 04 | 02.96 | 03.14 | В |

Подпись   Технический руководитель организации: ________________/_______________ __.__.____г.

(должность, фамилия, инициалы, дата)

Приложение № 2 ______________________(обязательное) к Акту № _____ от ___.___._____

наименование организации

Сведения об оценке последствий отказа единиц основного технологического оборудования

Диспетчерское наименование объекта электроэнергетики:

_______________________________________________________________________________

| № п/п | Код вида оборудования (устройства) | Диспетчерское наименование единицы основного технологического оборудования | Последствия отказа единицы основного технологического оборудования без учета налога на добавленную стоимость, тысяч рублей |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Всего | Сведения о затратах на восстановление работоспособности единицы основного технологического оборудования | Сведения о затратах на тушение пожара, проведение спасательных работ, транспортные расходы при ликвидации (локализации) технологического нарушения |

## Приложение 2

## к Порядку

Форма акта по результатам расследования причин инцидента 
в электроэнергетике II категории, произошедшего на объектах электросетевого хозяйства сетевой организации и приведших к прекращению электроснабжения потребителей электрической энергии

АКТ № ____

по результатам расследования причин инцидента в электроэнергетике второй категории, произошедшего на объектах электросетевого хозяйства сетевой организации и приведших 
к прекращению электроснабжения потребителей электрической энергии

1. Общие сведения

1.1. Наименование организации:

| (полное или сокращенное (при наличии) наименование юридического лица, наименование его обособленного структурного подразделения (филиала), наименование объекта по производству электрической энергии) |  | код субъекта Российской Федерации |
| --- | --- | --- |

1.2. Дата и время возникновения инцидента:

___.___.______ г., ___ч___мин. (местного),

___.___.______ г., ___ч___мин. (московского)

1.3. Учетные признаки инцидента:

| код |  | наименование вида оборудования и устройств |  | организация |
| --- | --- | --- | --- | --- |

1.4. Дата и время ликвидации аварийного режима

___.___.______ г., ___ч___мин. (местного),

___.___.______ г., ___ч___мин. (московского)

2. Описательный блок

2.1. Описание состояния и режима работы объектов электроэнергетики 
и (или) энергопринимающих установок до возникновения инцидента:

______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

2.2. Описание состояния и режима работы объектов электроэнергетики 
и (или) энергопринимающих установок во время инцидента и при его ликвидации:

______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

2.3. Причины возникновения и развития инцидента:

| описание причины |  | код |  | организация |
| --- | --- | --- | --- | --- |

2.4. Описание повреждений ЛЭП, оборудования и устройств:

| описание характера повреждения |  | код |  | организация |
| --- | --- | --- | --- | --- |

2.5. Описание недостатков эксплуатации, проекта, конструкции, изготовления и монтажа ЛЭП, оборудования или устройств (комплексов), явившихся предпосылками возникновения инцидента или выявленных при его развитии или ликвидации:

______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

3. Противоаварийные мероприятия:

| 3.1. | ______________________________________________________ содержание мероприятия | ___.___.______г. дата выполнения | ____________ организация |
| --- | --- | --- | --- |
| 3.N. | ______________________________________________________ содержание мероприятия | ___.___.______г. дата выполнения | ____________ организация |

4. Сведения о поврежденных (отказавших) ЛЭП, электротехническом оборудовании (устройствах) электрических сетей:

4.1.1. Диспетчерское наименование ЛЭП, оборудования, устройства объекта электроэнергетики:

| ______________________________________________________________________ диспетчерское наименование | __________________ организация |
| --- | --- |

| □ (да) | - экспериментальное оборудование (опытный образец) в рамках НИОКР |
| --- | --- |

4.1.2. Тип поврежденных (отказавших) ЛЭП, оборудования, устройства: ______________

4.1.3. Марка оборудования (устройства): _____________________________________

4.1.4. Узел, деталь: _____________________________________________________

4.1.5. Напряжение сети: ____ кВ.

4.1.6. Длина ЛЭП: ______ км; число цепей ВЛ: ____ штук.

4.1.7. Причина повреждения или отказа: ____________________________________ 4.1.8. Продолжительность отключения: ____ч.

| □ (да) | - работоспособность ЛЭП, оборудования, устройства не восстановлена на момент завершения расследования |
| --- | --- |

4.N.1. Диспетчерское наименование ЛЭП, оборудования, устройства объекта электроэнергетики:

| ______________________________________________________________________ диспетчерское наименование | __________________ организация |
| --- | --- |

| □ (да) | - экспериментальное оборудование (опытный образец) в рамках НИОКР |
| --- | --- |

4.N.2. Тип поврежденных (отказавших) ЛЭП, оборудования, устройства: _____________

4.N.3. Марка оборудования (устройства): _____________________________________

4.N.4. Узел, деталь: _____________________________________________________

4.N.5. Напряжение сети: ____ кВ.

4.N.6. Длина ЛЭП: ______ км; число цепей ВЛ: ____ штук.

4.N.7. Причина повреждения или отказа: ____________________________________ 4.N.8. Продолжительность отключения: ____ч.

| □ (да) | - работоспособность ЛЭП, оборудования, устройства не восстановлена на момент завершения расследования |
| --- | --- |

5. Особое мнение члена (членов) комиссии:  □ (прилагается при наличии)

6. Подписи членов комиссии:

Председатель комиссии:

Должность

| (подпись) |  | (фамилия, инициалы) |  | организация |
| --- | --- | --- | --- | --- |

Члены комиссии:

Должность

| (подпись) |  | (фамилия, инициалы) |  | организация |
| --- | --- | --- | --- | --- |

Должность

| (подпись) |  | (фамилия, инициалы) |  | организация |
| --- | --- | --- | --- | --- |

Расследование причин инцидента завершено и акт составлен: ___.___.______г.

(дата)

Перечень приложений к акту расследования:

- Обязательное приложение к Акту № 1 от ___.___._____.

- _________________________________________________________________

Наименование приложения

- _________________________________________________________________

Наименование приложения

- _________________________________________________________________

Наименование приложения

Материалы расследования инцидента оформлены на ___ листах.

Ответственный за оформление акта:

Должность

| (подпись) |  | (фамилия, инициалы) |  | организация |
| --- | --- | --- | --- | --- |

Приложение № 1 ______________________(обязательное) к Акту № _____ от ___.___._____

наименование организации

## Приложение 3

## к Порядку

Форма акта внутреннего учета по результатам расследования причин инцидента в электроэнергетике II категории, произошедшего 
на объектах электросетевого хозяйства сетевой организации не приведшего 
к прекращению электроснабжения потребителей электрической энергии

АКТ № ____

по результатам расследования причин инцидента в электроэнергетике второй категории, произошедшего на объектах электросетевого хозяйства сетевой организации

1. Общие сведения

1.1. Наименование организации:

| (полное или сокращенное (при наличии) наименование юридического лица, наименование его обособленного структурного подразделения (филиала), наименование объекта по производству электрической энергии) |  | код субъекта Российской Федерации |
| --- | --- | --- |

1.2. Дата и время возникновения инцидента:

___.___.______ г., ___ч___мин. (местного),

___.___.______ г., ___ч___мин. (московского)

1.3. Учетные признаки инцидента:

| код |  | наименование вида оборудования и устройств |  | организация |
| --- | --- | --- | --- | --- |

1.4. Дата и время ликвидации аварийного режима

___.___.______ г., ___ч___мин. (местного),

___.___.______ г., ___ч___мин. (московского)

2. Описательный блок

2.1. Описание состояния и режима работы объектов электроэнергетики 
и (или) энергопринимающих установок до возникновения инцидента:

______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

2.2. Описание состояния и режима работы объектов электроэнергетики 
и (или) энергопринимающих установок во время инцидента и при его ликвидации:

______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

2.3. Причины возникновения и развития инцидента:

| описание причины |  | код |  | организация |
| --- | --- | --- | --- | --- |

2.4. Описание повреждений ЛЭП, оборудования и устройств:

| описание характера повреждения |  | код |  | организация |
| --- | --- | --- | --- | --- |

2.5. Описание недостатков эксплуатации, проекта, конструкции, изготовления и монтажа ЛЭП, оборудования или устройств (комплексов), явившихся предпосылками возникновения инцидента или выявленных при его развитии или ликвидации:

___________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

3. Противоаварийные мероприятия:

| 3.1. | ______________________________________________________ содержание мероприятия | ___.___.______г. дата выполнения | ____________ организация |
| --- | --- | --- | --- |
| 3.N. | ______________________________________________________ содержание мероприятия | ___.___.______г. дата выполнения | ____________ организация |

4. Сведения о поврежденных (отказавших) ЛЭП, электротехническом оборудовании (устройствах) электрических сетей:

4.1.1. Диспетчерское наименование ЛЭП, оборудования, устройства объекта электроэнергетики:

| ______________________________________________________________________ диспетчерское наименование | __________________ организация |
| --- | --- |

| □ (да) | - экспериментальное оборудование (опытный образец) в рамках НИОКР |
| --- | --- |

4.1.2. Тип поврежденных (отказавших) ЛЭП, оборудования, устройства: ______________

4.1.3. Марка оборудования (устройства): _____________________________________

4.1.4. Узел, деталь: _____________________________________________________

4.1.5. Напряжение сети: ____ кВ.

4.1.6. Длина ЛЭП: ______ км; число цепей ЛЭП: ____ штук.

4.1.7. Причина повреждения или отказа: ____________________________________ 4.1.8. Продолжительность отключения: ____ч.

| □ (да) | - работоспособность ЛЭП, оборудования, устройства не восстановлена на момент завершения расследования |
| --- | --- |

4.N.1. Диспетчерское наименование ЛЭП, оборудования, устройства объекта электроэнергетики:

| ______________________________________________________________________ диспетчерское наименование | __________________ организация |
| --- | --- |

| □ (да) | - экспериментальное оборудование (опытный образец) в рамках НИОКР |
| --- | --- |

4.N.2. Тип поврежденных (отказавших) ЛЭП, оборудования, устройства: _____________

4.N.3. Марка оборудования (устройства): _____________________________________

4.N.4. Узел, деталь: _____________________________________________________

4.N.5. Напряжение сети: ____ кВ.

4.N.6. Длина ЛЭП: ______ км; число цепей ЛЭП: ____ штук.

4.N.7. Причина повреждения или отказа: ____________________________________ 4.N.8. Продолжительность отключения: ____ч.

| □ (да) | - работоспособность ЛЭП, оборудования, устройства не восстановлена на момент завершения расследования |
| --- | --- |

5. Подписи членов комиссии:

Председатель комиссии:

Должность

| (подпись) |  | (фамилия, инициалы) |  | организация |
| --- | --- | --- | --- | --- |

Члены комиссии:

Должность

| (подпись) |  | (фамилия, инициалы) |  | организация |
| --- | --- | --- | --- | --- |

Должность

| (подпись) |  | (фамилия, инициалы) |  | организация |
| --- | --- | --- | --- | --- |

Расследование причин инцидента завершено и акт составлен: ___.___.______г.

(дата)

Перечень приложений к акту расследования:

- Обязательное приложение к Акту № 1 от ___.___._____.

- _________________________________________________________________

Наименование приложения

- _________________________________________________________________

Наименование приложения

- _________________________________________________________________

Наименование приложения

Материалы расследования инцидента оформлены на ___ листах.

Ответственный за оформление акта:

Должность

| (подпись) |  | (фамилия, инициалы) |  | организация |
| --- | --- | --- | --- | --- |

Приложение № 1______________________(обязательное) к Акту № _____ от ___.___._____

наименование организации

Формат обязательного приложения № 1 к акту внутреннего учета 
по результатам расследования причин в электроэнергетике II категории, произошедшего на объектах электросетевого хозяйства сетевой организации

Приложение № 1 ______________________(обязательное) к Акту № _____ от ___.___._____

наименование организации

1. Диспетчерское наименование объекта электросетевого хозяйства (оборудования) сетевой организации:

_______________________________________________________________________________

2. Дата и время отключения

_________, __ часов __ минут (местного)

_________, __ часов __ минут (московского)

3. Дата и время восстановления нормальной (до аварийной) схемы

__.__.____, __ часов __ минут (местного), __ часов __ минут (московского)

4. Ключевые слова: ______________________

5. Справочная информация о нарушениях в сети уличного освещения:

5.1. Данные о масштабе прекращения передачи электрической энергии в сети уличного освещения:

| Количество обесточенных светильников | ____ шт. |
| --- | --- |
| Количество улиц с отключенным уличным освещением | ____ шт. |

5.2. Данные о поврежденном оборудовании сети уличного освещения:

| Количество поврежденных ламп светильников | ____ шт. |
| --- | --- |
| Количество поврежденных светильников | ____ шт. |
| Количество повреждений проводов ВЛ | ____ шт. |
| Количество поврежденных элементов ВЛ | ____ шт. |
| Количество поврежденных КЛ | ____ шт. |
| Количество поврежденных коммутационных аппаратов | ____ шт. |
| Количество поврежденных устройств схемы управления освещением | ____ шт. |

5.3. Наименование населенного пункта, улицы с отключенными светильниками:

| № | Населенный пункт | Улица | Дополнительно |
| --- | --- | --- | --- |

5.4. Ответственность сетевой организации:

□                                                      □

Несет ответственность           /            Не несет ответственность

- Справочная информация:

- 6.1. Дополнительные сведения:

Напряжение сети отключенного оборудования: _______ кВ.

Вид технологического отключения: ________________

Признак АПВ: _______________

Признак АВР: _______________

Признак РПВ: _______________

6.2. Дополнительные сведения об отключенном, поврежденном или отказавшем электротехническом оборудовании (устройстве) электростанций и электрических сетей: ____________________________________

6.3. Заключение о работе устройств РЗА при аварии (инциденте)

6.3.1. Описание (хронология) работы устройств РЗА (из журнала отключений):___________________________________________________________

6.3.2. Сведения обо всех случаях правильной и неправильной работы устройств РЗА и реализованных в них функций РЗ

Таблица 1

| № п/п | Дата и время события | Операционная зона субъекта управления (ДЦ/ЦУС) |  | Диспетчерское наименование энергообъекта | Диспетчерское наименование присоединения (линия электропередачи, оборудование подстанции или электростанции, напряжение (кВ)) | Наименование устройства РЗА | Производитель устройства РЗА | Тип устройства РЗА | Оценка работы функции РЗА | Вид и место короткого замыкания (только для РЗ) |  | Количество срабатываний | Классификация РЗА | Наименование функции РЗА | Вид исполнения (элементная база) | Код (коды) технической причины неправильной работы устройства РЗА | Код (коды) организационной причины неправильной работы устройства РЗА | Код категории персонала | Дата (месяц, год) ввода в эксплуатацию устройства РЗА | Дата (месяц, год) последнего ТО устройства РЗА | Вид последнего ТО устройства РЗА |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Вид короткого замыкания или ненормального режима работы: | Место повреждения (короткого замыкания) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | ДЦ | ЦУС |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
| 1 | 23.12.2018 21:12 | Астраханское РДУ | ЦУС Астраханьэнерго | ПС 110 кВ № 1 | ВЛ 10 кВ Л - № 1 | Основная защита ВЛ 10 кВ № 1 | ООО НПП «ЭКРА» | БЭ 2607 011 | ПС | К(2) | ВЛ 10 кВ | 1 | РЗ | ДЗ | МП |  |  |  |  |  |  |
| 2 | 23.12.2018 21:14 | Астраханское РДУ | ЦУС Астраханьэнерго | ПС 110 кВ № 2 | ВЛ 10 кВ Л - № 3 | Резервная защита ВЛ 10 кВ № 1 | ЗАО «ЧЭАЗ» | ЭПЗ-1636 | ОС | К(2) | ВЛ 10 кВ | 1 | РЗ | ДЗ | ЭМ | 104 | 216 | 04 | 02.96 | 03.14 | В |

Подпись   Технический руководитель организации: ________________/_______________ __.__.____г.

(должность, фамилия, инициалы, дата)

## Приложение 4

## к Порядку

Перечень

расширенных кодов и ключевых слов,

используемых при формировании акта по результатам расследования причин аварий и инцидентов в электросетевом комплексе

Таблица 1

| Квалификационные признаки произошедших аварий и инцидентов |  |
| --- | --- |
| Код признака | Наименование признака аварии или инцидента |
| А-1 | Аварийное отключение и (или) повреждение линии электропередачи и (или) оборудования объекта электроэнергетики, в результате которого произошло прекращение электроснабжения потребителей электрической энергии суммарной мощностью 100 МВт и более |
| А-2 | Аварийные отключения и (или) повреждения на двух и более объектах электроэнергетики электротехнического оборудования напряжением 110 кВ и выше, основного энергетического оборудования установленной генерирующей мощностью 25 МВт и более (5 МВт и более в технологически изолированной территориальной электроэнергетической системе), в результате которых произошло прекращение электроснабжения потребителей электрической энергии суммарной мощностью 100 МВт и более |
| А-12 | Аварийные отключения и (или) повреждения линий электропередачи классом напряжения 110 кВ и выше в количестве 5 штук и более, произошедшие в течение промежутка времени менее 6 часов на территории одного субъекта Российской Федерации в результате воздействия природных явлений, при одновременном нахождении в отключенном состоянии 5 и более линий электропередачи в течение 30 минут и более, в результате которых произошло прекращение электроснабжения потребителей электрической энергии суммарной мощностью 100 МВт и более |
| А-13 | Массовые аварийные отключения и (или) повреждения линий электропередачи классом напряжения 6 - 35 кВ в количестве 10 штук и более, произошедшие в течение 8 часов на территории одного субъекта Российской Федерации в результате воздействия природных явлений, при одновременном нахождении в отключенном состоянии 10 и более линий электропередачи в течение 30 минут и более, если они привели к прекращению электроснабжения потребителей электрической энергии суммарной мощностью 100 МВт и более продолжительностью более 3 часов |
| А-14 | Неправильная работа устройства (комплекса) противоаварийной автоматики, в результате которой произошло прекращение электроснабжения потребителей электрической энергии суммарной мощностью 100 МВт и более |
| И1-01 | Отклонение частоты электрического тока в энергосистеме или ее части в течение суток за пределы: 50,00 ± 0,2 Гц продолжительностью 3 часа и более; 50,00 ± 0,4 Гц продолжительностью 30 минут и более |
| И1-02 | Превышение фактическим перетоком активной мощности в контролируемом сечении значения максимально допустимого перетока активной мощности (при работе энергосистемы в вынужденном режиме - допустимого в вынужденном режиме перетока активной мощности) длительностью 1 час и более |
| И1-03 | Переход тепловой электростанции установленной генерирующей мощностью 25 МВт и более (электростанции установленной генерирующей мощностью 5 МВт и более в технологически изолированной территориальной энергосистеме) в режим выживания с использованием неснижаемого запаса топлива |
| И1-04 | Отказ оперативного персонала объекта электроэнергетики (центра управления сетями сетевой организации, центра управления ветровыми (солнечными) электростанциями, центра управления каскадом малых гидроэлектростанций (далее – центр управления) от выполнения диспетчерской команды диспетчерского персонала субъекта оперативно-диспетчерского управления в электроэнергетике или изменение эксплуатационного состояния линии электропередачи, оборудования и устройства, находящихся в диспетчерском управлении (ведении), без получения диспетчерской команды (разрешения) диспетчерского персонала субъекта оперативно-диспетчерского управления в электроэнергетике |
| И1-05 | Повреждение (разрушение) турбины номинальной мощностью 100 МВт и более с разрушением ее проточной части, изменением формы или геометрических размеров или смещением корпуса турбины на фундаменте |
| И1-06 | Повреждение генератора установленной мощностью 100 МВт и более с разрушением его статора или ротора |
| И1-07 | Повреждение (разрушение) силового трансформатора (автотрансформатора) мощностью 100 МВА и более с изменением формы или геометрических размеров или смещением корпуса на фундаменте |
| И1-10 | Отказ оперативного персонала объекта электроэнергетики от выполнения команды оперативного персонала центра управления или иного субъекта электроэнергетики или изменение эксплуатационного состояния линии электропередачи, оборудования и устройства, находящихся в технологическом управлении (ведении), без получения команды (подтверждения) оперативного персонала центра управления или иного субъекта электроэнергетики |
| И1-11 | Разделение энергосистемы на части или выделение энергорайона на изолированную работу |
| И1-12 | Аварийные отключения и (или) повреждения линий электропередачи классом напряжения 110 кВ и выше в количестве 5 штук и более, произошедшие в течение промежутка времени менее 6 часов на территории одного субъекта Российской Федерации в результате воздействия природных явлений, при одновременном нахождении в отключенном состоянии 5 и более линий электропередачи в течение 30 минут и более |
| И1-13 | Массовые аварийные отключения и (или) повреждения линий электропередачи классом напряжения 6 - 35 кВ в количестве 10 штук и более, произошедшие в течение 8 часов на территории одного субъекта Российской Федерации в результате воздействия природных явлений, при одновременном нахождении в отключенном состоянии 10 и более линий электропередачи в течение 30 минут и более, если они привели к прекращению электроснабжения потребителей электрической энергии суммарной мощностью от 10 МВт до 100 МВт |
| И1-14 | Неправильная работа устройства (комплекса) противоаварийной автоматики, в результате которой произошло отключение нагрузки потребителей электрической энергии суммарной мощностью от 10 МВт до 100 МВт либо отключение электротехнического оборудования напряжением 110 кВ и выше, линии электропередачи классом напряжения 110 кВ и выше или основного энергетического оборудования установленной генерирующей мощностью 25 МВт и более (в технологически изолированной территориальной электроэнергетической системе - 5 МВт и более) |
| И1-15 | Аварийное отключение и (или) повреждение основного энергетического оборудования единичной установленной мощностью 25 МВт и более (в технологически изолированной территориальной электроэнергетической системе - 5 МВт и более) на электростанции |
| И1-16 | Аварийное снижение рабочей мощности электростанции на величину 25 МВт и более (для электростанций установленной мощностью менее 25 МВт, входящих в состав технологически изолированной территориальной электроэнергетической системы, - аварийное снижение рабочей мощности электростанции на величину 5 МВт и более) |
| И1-17 | Аварийное отключение и (или) повреждение электротехнического оборудования напряжением 110 кВ и выше или линий электропередачи классом напряжения 110 кВ и выше (в технологически изолированной территориальной электроэнергетической системе – также относящихся к объектам диспетчеризации электротехнического оборудования напряжением 35 кВ и линий электропередачи классом напряжения 35 кВ) |
| И1-18 | Полная потеря питания собственных нужд, оперативного тока, давления в магистралях сжатого воздуха на электростанции установленной мощностью 25 МВт и более (электростанции установленной мощностью 5 МВт и более, входящей в состав технологически изолированной территориальной электроэнергетической системы) или на объекте электросетевого хозяйства 110 кВ и выше продолжительностью 1 час и более |
| И1-19 | Нарушение (отказ) в работе средств диспетчерского и технологического управления и (или) автоматизированных систем управления, в том числе каналов связи между диспетчерским центром и объектом электроэнергетики, либо между объектом электроэнергетики и центром управления, либо между диспетчерским центром и центром управления, в результате которого произошло любое из следующих событий продолжительностью 1 час и более: полная потеря диспетчерской связи; полная потеря передачи телеметрической информации или потеря передачи (приема) управляющих воздействий режимной и (или) противоаварийной автоматики; полная потеря дистанционного управления технологическими режимами работы и эксплуатационным состоянием электросетевого оборудования и устройствами (функциями устройств) релейной защиты и автоматики объекта электроэнергетики из диспетчерского центра; полная потеря дистанционного управления активной и реактивной мощностью генерирующего оборудования ветровых и солнечных электростанций или малых гидроэлектростанций из диспетчерского центра; полная потеря дистанционного управления технологическими режимами работы и эксплуатационным состоянием оборудования и устройств объекта электроэнергетики из центра управления, осуществляющего в отношении него функции технологического управления (ведения) |
| И1-20 | Нарушение (отказ) в работе средств диспетчерского и технологического управления и (или) автоматизированных систем управления продолжительностью 1 час и более, в результате которых произошло любое из следующих событий: полная потеря одновременно передачи телеметрической информации с объекта электроэнергетики в диспетчерский центр и диспетчерской связи между диспетчерским центром и объектом электроэнергетики или между диспетчерским центром и центром управления; полная потеря одновременно передачи телеметрической информации с объекта электроэнергетики в диспетчерский центр и передачи и (или) приема управляющих воздействий режимной и (или) противоаварийной автоматики между диспетчерским центром и объектом электроэнергетики; полная потеря одновременно передачи телеметрической информации с объекта электроэнергетики в диспетчерский центр и возможности осуществления в отношении объекта электроэнергетики дистанционного управления |
| И1-08 | Нарушение (отказ) в работе средств диспетчерского и технологического управления и (или) автоматизированных систем управления продолжительностью 1 час и более, в результате которых произошла полная потеря одновременно передачи телеметрической информации с объекта электроэнергетики в диспетчерский центр, диспетчерской связи и дистанционного управления технологическими режимами работы и эксплуатационным состоянием электросетевого оборудования и устройствами (функциями устройств) релейной защиты и автоматики между диспетчерским центром и электростанцией установленной мощностью 25 МВт и более или объектом электросетевого хозяйства классом напряжения 110 кВ и выше (в технологически изолированной территориальной электроэнергетической системе - классом напряжения 35 кВ и выше) |
| И2-01 | Отклонение частоты электрического тока в энергосистеме или ее части в течение суток за пределы допустимых значений 50,00 +/- 0,2 Гц продолжительностью менее 3 часов или за пределы 50,00 +/- 0,4 Гц продолжительностью менее 30 минут |

Таблица 2

| Учетные признаки аварии и инцидента |  |
| --- | --- |
| Код учетного признака | Наименование учетного признака аварии или инцидента |
| 1.3.1 | Повреждение (разрушение) турбины номинальной мощностью 100 МВт и более с разрушением ее проточной части, изменением формы или геометрических размеров или смещением корпуса турбины на фундаменте |
| 1.3.2 | Повреждение генератора установленной мощностью 100 МВт и более с разрушением его статора или ротора |
| 1.3.3 | Повреждение (разрушение) силового трансформатора (автотрансформатора) мощностью 100 МВА и более с изменением формы или геометрических размеров или смещением корпуса на фундаменте |
| 1.11 | Неправильная работа устройства (комплекса) противоаварийной автоматики, в результате которой произошло отключение нагрузки потребителей электрической энергии суммарной мощностью 10 МВт и более либо отключение электротехнического оборудования 110 кВ и выше, линии электропередачи классом напряжения 110 кВ и выше или основного энергетического оборудования установленной мощностью 25 МВт и более (5 МВт в технологически изолированной территориальной электроэнергетической системе - 5 МВт и более) |
| 1.12 | Нарушение (отказ) в работе средств диспетчерского и технологического управления и (или) автоматизированных систем управления, в том числе каналов связи между диспетчерским центром и объектом электроэнергетики, либо между объектом электроэнергетики и центром управления, либо между диспетчерским центром и центром управления, в результате которого произошло любое из следующих событий продолжительностью 1 час и более: полная потеря диспетчерской связи; полная потеря передачи телеметрической информации или потеря передачи (приема) управляющих воздействий режимной и (или) противоаварийной автоматики; полная потеря дистанционного управления технологическими режимами работы и эксплуатационным состоянием электросетевого оборудования и устройствами (функциями устройств) релейной защиты и автоматики объекта электроэнергетики из диспетчерского центра; полная потеря дистанционного управления активной и реактивной мощностью генерирующего оборудования ветровых и солнечных электростанций или малых гидроэлектростанций из диспетчерского центра; полная потеря дистанционного управления технологическими режимами работы и эксплуатационным состоянием оборудования и устройств объекта электроэнергетики из центра управления, осуществляющего в отношении него функции технологического управления (ведения) |
| 1.13 | Нарушение (отказ) в работе средств диспетчерского и технологического управления и (или) автоматизированных систем управления продолжительностью 1 час и более, в результате которых произошло любое из следующих событий: полная потеря одновременно передачи телеметрической информации с объекта электроэнергетики в диспетчерский центр и диспетчерской связи между диспетчерским центром и объектом электроэнергетики или между диспетчерским центром и центром управления; полная потеря одновременно передачи телеметрической информации с объекта электроэнергетики в диспетчерский центр и передачи и (или) приема управляющих воздействий режимной и (или) противоаварийной автоматики между диспетчерским центром и объектом электроэнергетики; полная потеря одновременно передачи телеметрической информации с объекта электроэнергетики в диспетчерский центр и возможности осуществления в отношении объекта электроэнергетики дистанционного управления |
| 1.13.1 | Нарушение (отказ) в работе средств диспетчерского и технологического управления и (или) автоматизированных систем управления продолжительностью 1 час и более, в результате которых произошла полная потеря одновременно передачи телеметрической информации с объекта электроэнергетики в диспетчерский центр, диспетчерской связи и дистанционного управления технологическими режимами работы и эксплуатационным состоянием электросетевого оборудования и устройствами (функциями устройств) релейной защиты и автоматики между диспетчерским центром и электростанцией установленной мощностью 25 МВт и более или объектом электросетевого хозяйства классом напряжения 220 кВ и выше (в технологически изолированной территориальной электроэнергетической системе - классом напряжения 110 кВ и выше) |
| 1.14.1 | Отказ оперативного персонала объекта электроэнергетики (центра управления) от выполнения диспетчерской команды диспетчерского персонала субъекта оперативно-диспетчерского управления в электроэнергетике или изменение эксплуатационного состояния линии электропередачи, оборудования и устройства, находящихся в диспетчерском управлении (ведении), без получения диспетчерской команды (разрешения) диспетчерского персонала субъекта оперативно-диспетчерского управления в электроэнергетике |
| 1.14.2 | Отказ оперативного персонала объекта электроэнергетики от выполнения команды оперативного персонала центра управления или иного субъекта электроэнергетики или изменение эксплуатационного состояния линии электропередачи, оборудования и устройства, находящихся в технологическом управлении (ведении), без получения команды (подтверждения) оперативного персонала центра управления или иного субъекта электроэнергетики |
| 1.15 | Переход тепловой электростанции установленной генерирующей мощностью 25 МВт и более (электростанции установленной мощностью 5 МВт и более, входящей в состав в технологически изолированной территориальной электроэнергетической системы) в режим выживания с использованием неснижаемого запаса топлива |
| 2.1 | Аварийное отключение и (или) повреждение основного энергетического оборудования единичной установленной мощностью 25 МВт и более (в технологически изолированной территориальной электроэнергетической системе - 5 МВт и более) на электростанции |
| 2.2 | Аварийное снижение рабочей мощности электростанции на величину 25 МВт и более (для электростанций установленной генерирующей мощностью менее 25 МВт, входящих в состав технологически изолированной территориальной электроэнергетической системы, - аварийное снижение рабочей мощности электростанции на величину 5 МВт и более) |
| 2.3 | Аварийное отключение и (или) повреждение электротехнического оборудования напряжением 110 кВ и выше или линий электропередачи классом напряжения 110 кВ и выше (в технологически изолированной территориальной электроэнергетической системе – также относящихся к объектам диспетчеризации электротехнического оборудования напряжением 35 кВ и линий электропередачи классом напряжения 35 кВ): |
| 2.3.1. | Повреждение электротехнического оборудования напряжением 110 кВ и выше или линий электропередачи классом напряжения 110 кВ и выше (в технологически изолированной территориальной электроэнергетической системе - также относящихся к объектам диспетчеризации электротехнического оборудования напряжением 35 кВ и линий электропередачи классом напряжения 35 кВ) |
| 2.3.2. | Отключение электротехнического оборудования напряжением 110 кВ и выше или линий электропередачи классом напряжения 110 кВ и выше (в технологически изолированной территориальной электроэнергетической системе - также относящихся к объектам диспетчеризации электротехнического оборудования напряжением 35 кВ и линий электропередачи классом напряжения 35 кВ) |
| 2.6 | Полная потеря питания собственных нужд, оперативного тока, давления в магистралях сжатого воздуха на электростанции установленной мощностью 25 МВт и более (электростанции установленной мощностью 5 МВт и более, входящей в состав технологически изолированной территориальной электроэнергетической системы) или на объекте электросетевого хозяйства классом напряжения 110 кВ и выше продолжительностью 1 час и более: |
| 2.6.1. | Полная потеря питания собственных нужд на электростанции установленной мощностью 25 МВт и более (электростанции установленной мощностью 5 МВт и более, входящей в состав технологически изолированной территориальной электроэнергетической системы) или на объекте электросетевого хозяйства классом напряжения 110 кВ и выше продолжительностью 1 час и более |
| 2.6.2. | Потеря оперативного тока на электростанции установленной мощностью 25 МВт и более (электростанции установленной мощностью 5 МВт и более, входящей в состав технологически изолированной территориальной электроэнергетической системы) или на объекте электросетевого хозяйства классом напряжения 110 кВ и выше продолжительностью 1 час и более |
| 2.6.3. | Потеря давления в магистралях сжатого воздуха на электростанции установленной мощностью 25 МВт и более (электростанции установленной мощностью 5 МВт и более, входящей в состав технологически изолированной территориальной электроэнергетической системы) или на объекте электросетевого хозяйства классом напряжения 110 кВ и выше продолжительностью 1 час и более |
| 2.6.4. | Снижение давления элегаза на объекте электросетевого хозяйства классом напряжения 110 кВ и выше, приведшее к потере управляемости объекта электроэнергетики продолжительностью 1 час и более |
| 2.6.5. | Прочие нарушения на электростанции установленной мощностью 25 МВт и более (электростанции установленной мощностью 5 МВт и более, входящей в состав технологически изолированной территориальной электроэнергетической системы) или на объекте электросетевого хозяйства классом напряжения 110 кВ и выше продолжительностью 1 час и более |
| 3.1 | Аварийное отключение и (или) повреждение основного энергетического оборудования единичной установленной мощностью менее 25 МВт (в технологически изолированной территориальной электроэнергетической системе - менее 5 МВт) на электростанции |
| 3.3 | Аварийное отключение и (или) повреждение электротехнического оборудования напряжением ниже 110 кВ или линий электропередачи классом напряжения ниже 110 кВ (в технологически изолированной территориальной электроэнергетической системе – электротехнического оборудования напряжением 35 кВ и ниже и линий электропередачи классом напряжения 35 кВ и ниже, не относящихся к объектам диспетчеризации): |
| 3.3.1. | Повреждение электротехнического оборудования напряжением ниже 110 кВ или линий электропередачи классом напряжения ниже 110 кВ (в технологически изолированной территориальной электроэнергетической системе - электротехнического оборудования напряжением 35 кВ и ниже и линий электропередачи классом напряжения 35 кВ и ниже, не относящихся к объектам диспетчеризации) |
| 3.3.2. | Отключение электротехнического оборудования напряжением ниже 110 кВ или линий электропередачи классом напряжения ниже 110 кВ (в технологически изолированной территориальной электроэнергетической системе - электротехнического оборудования напряжением 35 кВ и ниже и линий электропередачи классом напряжения 35 кВ и ниже, не относящихся к объектам диспетчеризации) |
| 3.6 | Полная потеря питания собственных нужд, оперативного тока, давления в магистралях сжатого воздуха на электростанции установленной мощностью менее 25 МВт (электростанции установленной мощностью менее 5 МВт, входящей в состав технологически изолированной территориальной электроэнергетической системы) или на объекте электросетевого хозяйства классом напряжения ниже 110 кВ продолжительностью 1 час и более: |
| 3.6.1. | Полная потеря питания собственных нужд на электростанции установленной мощностью менее 25 МВт (электростанции установленной мощностью менее 5 МВт, входящей в состав технологически изолированной территориальной электроэнергетической системы) или на объекте электросетевого хозяйства классом напряжения ниже 110 кВ продолжительностью 1 час и более |
| 3.6.2. | Потеря оперативного тока на электростанции установленной мощностью менее 25 МВт (электростанции установленной мощностью менее 5 МВт, входящей в состав технологически изолированной территориальной электроэнергетической системы) или на объекте электросетевого хозяйства классом напряжения ниже 110 кВ продолжительностью 1 час и более |
| 3.6.3. | Потеря давления в магистралях сжатого воздуха на электростанции установленной мощностью менее 25 МВт (электростанции установленной мощностью менее 5 МВт, входящей в состав технологически изолированной территориальной электроэнергетической системы) или на объекте электросетевого хозяйства классом напряжения ниже 110 кВ продолжительностью 1 час и более |
| 3.6.4. | Снижение давления элегаза на объекте электросетевого хозяйства классом напряжения ниже 110 кВ, приведшее к потере управляемости объекта электроэнергетики продолжительностью 1 час и более |
| 3.6.5. | Прочие нарушения на электростанции установленной мощностью менее 25 МВт (электростанции установленной мощностью менее 5 МВт, входящей в состав технологически изолированной территориальной электроэнергетической системы) или на объекте электросетевого хозяйства классом напряжения ниже 110 кВ продолжительностью 1 час и более |
| 3.7 | Неправильная работа релейной защиты или сетевой автоматики, в результате которых произошел отказ в отключении (включении) или отключение электротехнического оборудования напряжением 110 кВ и выше, линии электропередачи классом напряжения 110 кВ и выше или основного энергетического оборудования установленной мощностью 25 МВт и более (в технологически изолированной территориальной электроэнергетической системе - 5 МВт и более) на электростанции: |
| 3.7.1. | Неправильная работа релейной защиты, в результате которой произошел отказ в отключении (включении) или отключение электротехнического оборудования напряжением 110 кВ и выше, линии электропередачи классом напряжения 110 кВ и выше или основного энергетического оборудования установленной мощностью 25 МВт и более (в технологически изолированной территориальной электроэнергетической системе – 5 МВт и более) на электростанции |
| 3.7.2. | Неправильная работа сетевой автоматики, в результате которой произошел отказ в отключении (включении) или отключение электротехнического оборудования напряжением 110 кВ и выше, линии электропередачи классом напряжения 110 кВ и выше или основного энергетического оборудования установленной мощностью 25 МВт и более (в технологически изолированной территориальной электроэнергетической системе – 5 МВт и более) на электростанции |
| 3.8 | Неправильная работа релейной защиты или сетевой автоматики, в результате которых произошел отказ в отключении (включении) или отключение электротехнического оборудования напряжением ниже 110 кВ, линии электропередачи классом напряжения ниже 110 кВ или основного энергетического оборудования установленной мощностью менее 25 МВт (в технологически изолированной территориальной электроэнергетической системе - менее 5 МВт) на электростанции: |
| 3.8.1. | Неправильная работа релейной защиты, в результате которой произошел отказ в отключении (включении) или отключение электротехнического оборудования напряжением ниже 110 кВ, линии электропередачи классом напряжения ниже 110 кВ или основного энергетического оборудования установленной мощностью менее 25 МВт (в технологически изолированной территориальной электроэнергетической системе – менее 5 МВт) на электростанции |
| 3.8.2. | Неправильная работа сетевой автоматики, в результате которых произошел отказ в отключении (включении) или отключение электротехнического оборудования напряжением ниже 110 кВ, линии электропередачи классом напряжения ниже 110 кВ или основного энергетического оборудования установленной мощностью менее 25 МВт (в технологически изолированной территориальной электроэнергетической системе – менее 5 МВт) на электростанции |
| 3.9 | Неправильная работа устройства (комплекса) противоаварийной автоматики, в результате которой произошло отключение нагрузки потребителей электрической энергии суммарной величиной менее 10 МВт либо отключение электротехнического оборудования напряжением ниже 110 кВ, линии электропередачи классом напряжения ниже 110 кВ или основного энергетического оборудования установленной мощностью менее 25 МВт (в технологически изолированной территориальной электроэнергетической системе - менее 5 МВт) на электростанции |
| 3.10 | Неправильная работа технологических защит, автоматики тепломеханического, гидротехнического оборудования и иных устройств, предназначенных для отключения поврежденной линии электропередачи классом напряжения 35 кВ и ниже и (или) оборудования объекта электроэнергетики |
| 3.11 | Аварийное отключение и (или) повреждение энергетического котла на электростанции |
| 3.12 | Иные инциденты II категории на объекте электроэнергетики |
|  | Прочие инциденты: |
| 3.24.1. | Повреждение линии электропередачи классом напряжения до 1000 В или оборудования напряжением до 1000 В, которое не привело к прекращению электроснабжения потребителей или возникновению аварии или инцидента в электроэнергетике I категории |
| 3.24.2. | Отключение линии электропередачи классом напряжения до 1000 В или оборудования напряжением до 1000 В, которое не привело к прекращению электроснабжения потребителей или возникновению аварии или инцидента в электроэнергетике I категории |
| 3.24.3. | Нарушение работы СДТУ |

Таблица 3

| Виды оборудования и устройств |  |
| --- | --- |
| Коды вида оборудования и устройства | Наименование вида оборудования и устройства |
| 3.3.1. | Котельное оборудование |
| 3.3.2. | Турбинное оборудование |
| 3.3.3. | Вспомогательное тепломеханическое оборудование |
| 3.3.4. | Электротехническое оборудование 110 кВ и выше электростанций |
| 3.3.5. | Электротехническое оборудование 6-35 кВ электростанций |
| 3.3.6. | Оборудование газового хозяйства |
| 3.3.7. | Генераторы и синхронные компенсаторы |
| 3.3.9 | Здания и сооружения энергетического объекта: |
| 3.3.9.1. | Здания |
| 3.3.9.2. | Сооружения |
| 3.3.9.3. | Заземляющие устройства |
| 3.3.10. | Линии электропередачи классом напряжения 110 кВ и выше |
| 3.3.11 | Линии электропередачи классом напряжения 6- 35 кВ: |
| 3.3.11.1. | Линии электропередачи классом напряжения 35 кВ |
| 3.3.11.2. | Линии электропередачи классом напряжения ниже 35 кВ |
| 3.3.12. | Электротехническое оборудование напряжением 110 кВ и выше трансформаторных и иных подстанций, распределительных пунктов |
| 3.3.13 | Электротехническое оборудование напряжением 6-35 кВ трансформаторных и иных подстанций, распределительных пунктов: |
| 3.3.13.1. | Электротехническое оборудование напряжением 35 кВ трансформаторных и иных подстанций, распределительных пунктов |
| 3.3.13.2. | Электротехническое оборудование напряжением ниже 35 кВ трансформаторных и иных подстанций, распределительных пунктов |
| 3.3.14. | Трансформаторы (автотрансформаторы) и шунтирующие реакторы классом напряжения 110 кВ и выше |
| 3.3.15 | Устройства релейной защиты и автоматики: |
| 3.3.15.1. | Устройства РЗ (релейной защиты) |
| 3.3.15.2. | Устройства ПА (противоаварийной автоматики) |
| 3.3.15.3. | Устройства РА (режимной автоматики) |
| 3.3.15.4. | Сетевая автоматика (СА) |
| 3.3.15.5. | Технологическая электроавтоматика энергообъектов (ТА) |
| 3.3.16. | Устройства автоматики тепломеханического, гидротехнического оборудования |
| 3.3.18 | Средства диспетчерского и технологического управления: |
| 3.3.18.1. | Оборудование ТУ |
| 3.3.18.2. | Оборудование ТИ |
| 3.3.18.3. | Оборудование ТС |
| 3.3.18.4. | Оборудование связи |
| 3.3.18.5. | Каналы связи |
| 3.3.19 | Системы управления электротехническим и (или) энергетическим оборудованием: |
| 3.3.19.1. | Установки приготовления и распределения сжатого воздуха |
| 3.3.19.2. | ЩПТ, ЩСН и иные цепи и устройства электроснабжения схем управления аппаратами |
| 3.3.19.3. | Контрольные кабели |
| 3.3.20. | Прочие виды оборудования |
| 3.3.23. | Вторичные цепи |
| 3.3.24. | Фотоэлектрические солнечные модули |
| 3.3.25. | Ветроэнергетические установки |
| 3.3.26. | Ядерные паропроизводящие установки |

Таблица 4

| Квалификация причин аварии и инцидента |  |
| --- | --- |
| Код причины | Наименование причины аварии или инцидента |
| I. Неправильные действия персонала |  |
| 3.4.1 | Неправильные действия оперативного и (или) диспетчерского персонала: |
| 3.4.1.1 | Нарушение требований, установленных Правилами переключений в электроустановках, утвержденными приказом Минэнерго России от 13.09.2018 № 757: |
| 3.4.1.1.1. | Неправильные команды, распоряжения оперативного и (или) диспетчерского персонала |
| 3.4.1.1.2. | Неправильное составление бланков (программ) переключений |
| 3.4.1.1.3. | Неправильные действия при выполнении операций с коммутационными аппаратами |
| 3.4.1.1.4. | Неправильные действия при выполнении операций с ключами управления коммутационными аппаратами |
| 3.4.1.1.5. | Неправильные действия при выполнении операций с накладками и токовыми цепями |
| 3.4.1.2. | Неправильные действия оперативного персонала при производстве переключений в тепловых схемах и (или) осуществлении операций по изменению технологического режима работы или эксплуатационного состояния тепломеханического оборудования и устройств электростанций |
| 3.4.1.3. | Отсутствие контроля технологического режима работы оборудования и линий электропередачи |
| 3.4.1.4. | Прочие неправильные действия оперативного и (или) диспетчерского персонала |
| 3.4.2 | Неправильные действия (бездействие) персонала служб (подразделений): |
| 3.4.2.1. | Нарушение требований к контролю за состоянием металла |
| 3.4.2.2. | Нарушение требований к водоподготовке, водно-химическому режиму и к осуществлению химического контроля |
| 3.4.2.3. | Нарушения требований технической эксплуатации оборудования, устройств, зданий и сооружений |
| 3.4.2.4 | Прочие нарушения персонала служб (подразделений): |
| 3.4.2.4.1. | Неправильный расчет уставок РЗА, составление программ, схем и т.п. |
| 3.4.3 | Неправильные действия привлеченного персонала, выполняющего работу по договору: |
| 3.4.3.1. | Неправильные действия привлеченного персонала, выполняющего общестроительные работы |
| 3.4.3.2. | Неправильные действия привлеченного персонала, выполняющего ремонт (наладку) силового оборудования электроустановок |
| 3.4.3.3. | Неправильные действия привлеченного персонала, выполняющего обслуживание (наладку) устройств РЗА, телемеханики, СДТУ, цепей учета |
| 3.4.3.4. | Неправильные действия привлеченного персонала, выполняющего работы по расчистке от ДКР, вырубке угрожающих деревьев |
| 3.4.3.5. | Неправильные действия привлеченного персонала, выполняющего работы на ЛЭП (кроме указанных в 3.4.3.4) |
| 3.4.3.6. | Прочие неправильные действия привлеченного персонала |
| 3.4.4 | Неправильные действия собственного ремонтного или наладочного персонала |
| 3.4.4.1. | Неправильные действия персонала вспомогательных подразделений организации (МиТ, службы эксплуатации зданий и сооружений и т.п.) |
| 3.4.4.2. | Неправильные действия персонала подразделений, занимающихся эксплуатацией основного оборудования ПС (ПС, ИЗП и т.п.) |
| 3.4.4.3. | Неправильные действия персонала подразделений РЗА |
| 3.4.4.4. | Неправильные действия персонала подразделений ЛЭП |
| 3.4.4.5. | Неправильные действия персонала подразделений РС |
| 3.4.4.6. | Неправильные действия персонала подразделений СДТУ |
| 3.4.4.7. | Неправильные действия персонала подразделений, занимающихся обслуживанием цепей учета |
| 3.4.5 | Неправильные действия (или бездействие) руководящего административно-технического персонала |
| 3.4.5.1. | Работа оборудования без предусмотренных проектной документацией и документацией заводов-изготовителей технологических защит и блокировок |
| 3.4.5.2. | Отсутствие ознакомления работников с инструкциями и иной технической документацией |
| 3.4.5.3. | Невыполнение всех необходимых мероприятий для вновь построенных, реконструированных, модернизированных, технически перевооруженных объектов электроэнергетики (индивидуальные и функциональные испытания, получение временного разрешения на допуск в эксплуатацию, пробные пуски, комплексное опробование, комплексные испытания генерирующего оборудования, получение разрешения на допуск в эксплуатацию) |
| 3.4.5.4. | Прочие нарушения руководящего административно-технического персонала |
| II. Причины эксплуатационного характера |  |
| 3.4.6 | Неудовлетворительное качество производственных или должностных инструкций, других локальных актов и документов: |
| 3.4.6.1. | Отсутствие необходимой технической документации на объекте электроэнергетики |
| 3.4.6.2. | Ошибки при разработке производственных или должностных инструкций, других локальных актов и документов |
| 3.4.6.3. | Несвоевременное внесение изменений в производственные или должностные инструкции, другие локальные акты и документы |
| 3.4.6.4. | Прочие причины неудовлетворительного качества производственных или должностных инструкций, других локальных актов и документов |
| 3.4.7 | Недостатки технического обслуживания (далее - ТО) или ремонта линий электропередачи, оборудования и устройств: |
| 3.4.7.1. | Несоблюдение сроков (периодичности) ТО и ремонта линий электропередачи, оборудования, устройств |
| 3.4.7.2 | Несоблюдение объемов ТО и ремонта линий электропередачи, оборудования, устройств: |
| 3.4.7.2.1. | Невключение в ведомость планируемых работ по ТО и ремонту оборудования, устройств, линий электропередачи, зданий и сооружений необходимого перечня и объемов ТО и ремонта, мероприятий, учитывающих требования ремонтной документации и предписания надзорных органов, мероприятий, учитывающих данные о повреждаемости конкретного оборудования и его составных частей (из актов расследования причин аварий, карт отказов в работе), мероприятий, учитывающих данные доремонтных испытаний оборудования, мероприятий, учитывающих результаты мониторинга и оценки фактического технического состояния оборудования |
| 3.4.7.2.2. | Невыполнение в полном объеме комплекса мероприятий, предусмотренных ремонтной документацией |
| 3.4.7.2.3. | Прочие причины несоблюдения объемов ТО и ремонта |
| 3.4.7.3 | Несвоевременное выявление и устранение дефектов: |
| 3.4.7.3.1. | Несвоевременное выявление дефектов |
| 3.4.7.3.2. | Несвоевременное устранение дефектов |
| 3.4.7.3.5. | Неудовлетворительное техническое состояние оборудования (старение изоляции, потеря механической прочности провода, изменение свойств материалов и т.д.). |
| 3.4.7.3.6. | Внезапный отказ в межремонтный период |
| 3.4.7.3.7. | Возникновение дефекта в межпроверочный период |
| 3.4.7.4 | Прочие недостатки при выполнении ТО и ремонта линий электропередачи, оборудования, устройств |
| 3.4.7.4.1 | Несоответствие материалов, узлов, деталей оборудования действующим нормативным документам |
| 3.4.7.4.2 | Отключение (повреждение) оборудования на электросетевых объектах, до проведения внеочередного ремонта, но не превышающий 3-х летний период с момента принятия на баланс |
| 3.4.7.5 | Несвоевременная вырубка (опиловка) деревьев и кустарников |
| 3.4.7.5.1 | Несвоевременная вырубка ДКР |
| 3.4.7.5.2 | Несвоевременная вырубка деревьев (веток), угрожающих падением на провода |
| 3.4.7.6 | Неудовлетворительное качество выполненных работ по ТО и ремонту линий электропередачи, оборудования, устройств |
| 3.4.10 | Воздействие птиц и иных животных: |
| 3.4.10.1 | Воздействие птиц |
| 3.4.10.2 | Воздействие иных животных |
| 3.4.12 | Воздействие повторяющихся погодных явлений: |
| 3.4.12.3 | Атмосферные перенапряжения (гроза) |
| 3.4.12.5 | Прочие воздействия погодных явлений |
| 3.4.12.5.1 | Пучение грунтов |
| 3.4.12.5.2 | Перепады температур окружающего воздуха |
| 3.4.15 | Иные внешние воздействия: |
| 3.4.15.1 | Падение деревьев из-за пределов охранной зоны воздушной линии электропередачи |
| 3.4.15.1.1 | Падение деревьев из-за ГИО |
| 3.4.15.1.2 | Падение деревьев (веток) из-за ветра |
| 3.4.15.2 | Попадание посторонних предметов |
| 3.4.15.3 | Локальные интенсивные промышленные и сельскохозяйственные загрязнения изоляции |
| III. Внешние воздействия и иные причины, не зависящие от эксплуатации объекта электроэнергетики, оборудования и устройства |  |
| 3.4.8 | Воздействие посторонних лиц и организаций, не участвующих в технологическом процессе: |
| 3.4.8.1 | Производство несанкционированных строительных, погрузочно-разгрузочных, сельскохозяйственных и прочих работ в охранных зонах объектов электросетевого хозяйства |
| 3.4.8.2 | Проезд крупногабаритной техники, наезд техники на опоры линии электропередачи |
| 3.4.8.3 | Несанкционированная рубка лесных насаждений |
| 3.4.8.4 | Умышленные воздействия на линии электропередачи и оборудование: |
| 3.4.8.4.1 | Наброс посторонних предметов на ВЛ |
| 3.4.8.4.2 | Акт незаконного вмешательства |
| 3.4.8.4.3 | Иные умышленные воздействия |
| 3.4.8.5 | Прочие воздействия |
| 3.4.8.5.1 | Неумышленное повреждение ЭУ, воздействие на ЭУ |
| 3.4.8.5.2 | Уведомление ЕДДС (МЧС) о возникновении (угрозе возникновения) ЧС, связанных с необходимостью отключения электроснабжения |
| 3.4.8.5.2.1 | Сообщение ЕДДС (МЧС) о возникновении (угрозе возникновения) пожара (загорания) в охранной зоне ЭУ |
| 3.4.8.5.2.2 | Сообщение ЕДДС (МЧС) о возникновении (угрозе возникновения) ЧС из-за паводка |
| 3.4.8.5.2.3 | Сообщение ЕДДС (МЧС) об угрозе повреждения ЭУ при воздействии третьих лиц или потребителей |
| 3.4.8.5.2.4 | Сообщение ЕДДС (МЧС) о возникновении (угрозе возникновения) ЧС техногенного характера |
| 3.4.8.5.2.5 | Сообщение ЕДДС (МЧС) о поражении (угрозе поражения) человека электрическим током |
| 3.4.8.5.3 | Отключение для безопасного проведения работ |
| 3.4.8.5.4 | Превышение максимально разрешенной нагрузки |
| 3.4.8.5.5 | Ограничение проведения работ из-за военных действий (военные действия, территория проведения СВО, территория проведения КТО, приграничные территории) |
| 3.4.8.5.6 | Нахождение в ненормативном состоянии в результате военных действий (ненормативное, непроектное состояние электроустановок) |
| 3.4.8.5.7 | Отключение (повреждение) оборудования потребителей электрической энергии, не являющихся ТСО |
| 3.4.9.4 | Отключение и (или) повреждение линий связи и каналообразующего оборудования средств диспетчерского и технологического управления оператора связи или иного субъекта электроэнергетики |
| 3.4.11 | Воздействие погодных явлений с превышением параметров относительно условий проекта или воздействие разрушительных природных явлений: |
| 3.4.11.1 | Превышение параметров воздействия гололедных явлений (снегоналипания) относительно условий проекта |
| 3.4.11.2 | Превышение параметров воздействия ветровых нагрузок относительно условий проекта |
| 3.4.11.3 | Паводок |
| 3.4.11.4 | Ледоход |
| 3.4.11.5 | Снежные, водно-грязевые лавины (оползни) |
| 3.4.11.6 | Прочие превышения параметров воздействия стихийных явлений относительно условий проекта |
| 3.4.12.4 | Природные и техногенные пожары |
| 3.4.13 | Дефекты (недостатки) проекта, конструкции, изготовления, монтажа, наладки: |
| 3.4.13.1 | Недостатки проекта |
| 3.4.13.2 | Недостатки конструкции: |
| 3.4.13.2.1 | Недостатки конструкции, выявленные в период нормативного срока службы оборудования |
| 3.4.13.2.2 | Недостатки конструкции, выявленные после нормативного срока службы оборудования |
| 3.4.13.3 | Дефекты изготовления |
| 3.4.13.3.1 | Дефекты изготовления, выявленные в период нормативного срока службы оборудования |
| 3.4.13.3.2 | Дефекты изготовления, выявленные после нормативного срока службы оборудования |
| 3.4.13.4 | Дефекты монтажа, наладки |
| 3.4.13.4.1 | Дефект монтажа, выполненного собственным персоналом (хоз. способ) |
| 3.4.13.4.2 | Дефект монтажа, выполненного персоналом подрядной организации |
| 3.4.13.4.2.1 | Дефект монтажа, выявленный в гарантийный период эксплуатации |
| 3.4.13.4.2.2 | Дефект монтажа, выявленный после окончания гарантийного периода эксплуатации |
| 3.4.13.5 | Недостатки проектной, конструкторской документации и технической документации изготовителя оборудования или устройства |
| 3.4.14 | Невыявленные причины |

Таблица 5

| Признаки повреждения ЛЭП, оборудования и устройств |  |
| --- | --- |
| Код признака повреждения | Наименование признака повреждения |
| 4.1 | Нарушение структуры материала: |
| 4.1.1. | Нарушение структуры материала в результате загнивания |
| 4.1.2. | Нарушение структуры материала в результате высыхания |
| 4.1.3. | Нарушение структуры материала в результате длительной эксплуатации |
| 4.1.4. | Нарушение структуры материала в результате ультрафиолетового излучения |
| 4.1.5. | Нарушение структуры материала в результате прочих воздействий |
| 4.2 | Механический износ, неудовлетворительная смазка: |
| 4.2.1. | Механический износ вследствие длительного срока эксплуатации (старения) |
| 4.2.2. | Механический износ вследствие разрегулировки |
| 4.2.3. | Механический износ вследствие применения некачественных смазочных материалов |
| 4.2.4. | Механический износ вследствие прочих причин |
| 4.3 | Нарушение механического соединения: |
| 4.3.1. | Нарушение механического соединения в результате перегрузки |
| 4.3.2. | Нарушение механического соединения в результате дефекта изготовления |
| 4.3.3. | Нарушение механического соединения в результате износа |
| 4.3.4. | Нарушение механического соединения в результате воздействия знакопеременных и (или) изгибающих нагрузок |
| 4.3.5. | Нарушение механического соединения в результате прочих причин |
| 4.4 | Внешнее механическое воздействие: |
| 4.4.1. | Механическое воздействие сторонних лиц и организаций |
| 4.4.2. | Механическое воздействие в результате сдавливания или вытягивания |
| 4.4.3. | Механическое воздействие при падении деревьев, веток |
| 4.4.4. | Механическое воздействие атмосферных явлений |
| 4.4.5. | Прочие механические воздействия |
| 4.5. | Золовой износ |
| 4.6. | Коррозионный, эрозионный износ |
| 4.7. | Нарушение герметичности |
| 4.8. | Нарушение нормального вибросостояния |
| 4.9 | Взрыв, загорание, пожар: |
| 4.9.1. | Неосторожное обращение с огнем |
| 4.9.2. | Поджог |
| 4.9.3. | Несоблюдение требований пожарной безопасности по содержанию просек линий электропередачи, охранных зон ПС, в том числе пожароопасных участков ВЛ |
| 4.9.4. | Несоблюдение требований пожарной безопасности при эксплуатации зданий, сооружений, автотранспорта |
| 4.9.5. | Нарушение требований пожарной безопасности при эксплуатации оборудования и приборов |
| 4.9.6. | Несоблюдение требований пожарной безопасности при проведении строительно-монтажных и ремонтных работ |
| 4.9.7. | Несоблюдение требований пожарной безопасности при проведении огневых работ |
| 4.9.8. | Несоблюдение требований пожарной безопасности арендатором в зданиях, помещениях и иных объектах имущества, сданных в аренду |
| 4.9.9. | Несоблюдение требований пожарной безопасности по огнезащитной обработке кабельных линий, строительных конструкций зданий и сооружений |
| 4.9.10. | Несоблюдение требований пожарной безопасности на объектах сторонних лиц и организаций, в результате которых произошло загорание, приведшее к пожару на объектах ЭСК |
| 4.9.11. | Несанкционированное или не согласованное с сетевой организацией проведение любого вида работ в охранной зоне ЛЭП, ПС |
| 4.9.12. | Низовой пожар, приведший к пожару на объектах ЭСК |
| 4.9.13. | Верховой пожар, приведший к пожару на объектах ЭСК |
| 4.9.14. | Подземный пожар, приведший к пожару на объектах ЭСК |
| 4.9.15. | Грозовое перенапряжение |
| 4.9.16. | Коммутационное перенапряжение в сети |
| 4.9.17. | КЗ в электроустановке |
| 4.9.18. | КЗ в электроустановке потребителя |
| 4.9.19. | КЗ в проводке 0,4 кВ |
| 4.9.20. | Превышение номинальных токов |
| 4.9.21. | Ток замыкания на землю |
| 4.9.22. | Ток утечки |
| 4.9.23. | Перекрытие электрической изоляции продуктами горения |
| 4.9.24. | Самовозгорание веществ и материалов |
| 4.9.25. | Взрыв |
| 4.9.26. | Прочие причины |
| 4.10. | Термическое повреждение, перегрев, пережог |
| 4.11. | Электродуговое повреждение |
| 4.12. | Нарушение электрической изоляции |
| 4.13. | Нарушение электрического контакта, размыкание, обрыв цепи |
| 4.14. | Механическое разрушение (повреждение), деформация, перекос |
| 4.15. | Разрушение фундамента, строительных конструкций, ослабление крепления оборудования к фундаменту |
| 4.16. | Исчерпание ресурса |
| 4.17 | Загрязнение, попадание инородных предметов: |
| 4.17.1. | Загрязнение посторонними предметами |
| 4.17.2. | Загрязнение химическими реактивами |
| 4.17.3. | Загрязнение промышленными уносами |
| 4.17.4. | Загрязнение продуктами жизнедеятельности птиц |
| 4.18. | Дефект сварного соединения (шва) |
| 4.19. | Повышение давления, гидравлический удар |
| 4.20. | Сбой/дефект программного обеспечения |
| 4.21. | Невыявленные причины |

Таблица 6

| Типы линий электропередачи, оборудования объектов электроэнергетики и его узлов |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Группа оборудования | Тип ЛЭП, оборудования | Узел ЛЭП, оборудования |  |
| 1. | Гидротехническое оборудование | Гидравлическая турбина | Направляющий аппарат |  |
| 2. |  |  | Крышка турбины |  |
| 3. |  |  | Проточная часть |  |
| 4. |  |  | Рабочее колесо |  |
| 5. |  |  | Система автоматического управления |  |
| 6. |  |  | Турбинный подшипник и вал |  |
| 7. |  |  | Маслоприемник |  |
| 8. |  |  | Система технического водоснабжения |  |
| 9. |  |  | Прочие узлы |  |
| 10. |  | Автоматизированная система управления технологическими процессами | Датчики входной информации, исполнительные механизмы, релейные терминалы |  |
| 11. |  |  | Промышленные контроллеры |  |
| 12. |  |  | Вычислительные средства, серверы, рабочие станции, включая программное обеспечение |  |
| 13. |  |  | Технические средства вычислительных и промышленных сетей (включая коммутаторы, маршрутизаторы, кабельные сети) |  |
| 14. | Сооружения | Воздушная линия электропередачи | Опора | Стойка |
| 15. |  |  |  | Траверса |
| 16. |  |  |  | Фундамент |
| 17. |  |  |  | Другие элементы опоры |
| 18. |  |  | Провод |  |
| 19. |  |  | Грозозащитный трос |  |
| 20. |  |  | Изоляция |  |
| 21. |  |  | Прочие элементы | Разъединитель |
| 22. |  |  |  | Реклоузер |
| 23. |  |  |  | ОПН |
| 24. |  |  |  | Сварочное соединение провода |
| 25. |  |  |  | Арматура |
| 26. |  | Кабельная линия электропередачи | Концевые и соединительные муфты | Соединительная муфта |
| 27. |  |  |  | Концевая заделка, муфта ВУ |
| 28. |  |  |  | Концевая муфта НУ |
| 29. |  |  | Вспомогательное оборудование |  |
| 30. |  |  | Силовой кабель |  |
| 31. |  |  | Контрольный кабель |  |
| 32. | Электротехническое оборудование | Гидрогенератор | Обмотка ротора |  |
| 33. |  |  | Обмотка статора |  |
| 34. |  |  | Подпятник и генераторный подшипник |  |
| 35. |  |  | Сталь ротора |  |
| 36. |  |  | Сталь статора |  |
| 37. |  |  | Щеточно-контактный аппарат |  |
| 38. |  |  | Газовая схема |  |
| 39. |  |  | Газоохладители, теплообменники |  |
| 40. |  |  | Система жидкостного охлаждения |  |
| 41. |  |  | Прочие узлы |  |
| 42. |  | Трансформатор (автотрансформатор) силовой | Высоковольтный ввод |  |
| 43. |  |  | Вспомогательное оборудование |  |
| 44. |  |  | Изоляционная система |  |
| 45. |  |  | Магнитопровод |  |
| 46. |  |  | Обмотки трансформатора |  |
| 47. |  |  | Система регулирования напряжения |  |
| 48. |  |  | Контрольные и защитные устройства |  |
| 49. |  |  | Прочие узлы |  |
| 50. |  | Турбогенератор | Обмотка ротора |  |
| 51. |  |  | Обмотка статора |  |
| 52. |  |  | Подшипники, уплотнения вала |  |
| 53. |  |  | Система водоснабжения газоохладителей системы охлаждения и водяного охлаждения обмоток статора и ротора |  |
| 54. |  |  | Система возбуждения |  |
| 55. |  |  | Сталь ротора |  |
| 56. |  |  | Сталь статора |  |
| 57. |  |  | Щеточно-контактный аппарат |  |
| 58. |  |  | Газовая схема |  |
| 59. |  |  | Прочие узлы |  |
| 60. |  | Синхронный компенсатор |  |  |
| 61. |  | Электродвигатель |  |  |
| 62. |  | Автотрансформатор регулировочный |  |  |
| 63. |  | Трансформатор вольтдобавочный |  |  |
| 64. |  | Реактор электрический токоограничивающий |  |  |
| 65. |  | Реактор эл. шунт. б/у отбора мощности |  |  |
| 66. |  | Реактор эл. шунт. с устр. отбора мощности |  |  |
| 67. |  | Дугогасящий реактор |  |  |
| 68. |  | Конденсаторы для компенс. реакт. мощности |  |  |
| 69. |  | Устройство продольной компенсации |  |  |
| 70. |  | Статические тирристорные компенсаторы |  |  |
| 71. |  | Шины сборные |  |  |
| 72. |  | Токопровод |  |  |
| 73. |  | КРУ или КРУН |  |  |
| 74. |  | Комплектный трансф. пункт (КТП) |  |  |
| 75. |  | Фильтр нулевой последовательности |  |  |
| 76. |  | Низковольтное комплектное устройство |  |  |
| 77. |  | Выключатель воздушный |  |  |
| 78. |  | Выключатель масляный |  |  |
| 79. |  | Выключатель электромагнитный |  |  |
| 80. |  | Выключатель нагрузки |  |  |
| 81. |  | Выключатель элегазовый |  |  |
| 82. |  | Выключатель вакуумный |  |  |
| 83. |  | Разъединитель |  |  |
| 84. |  | Отделитель |  |  |
| 85. |  | Короткозамыкатель |  |  |
| 86. |  | Заземлитель |  |  |
| 87. |  | Разрядник |  |  |
| 88. |  | Предохранитель (высоковольтный) |  |  |
| 89. |  | Ограничитель перенапряжений |  |  |
| 90. |  | Система возбуждения синхр. машины |  |  |
| 91. |  | Измерительный трансформатор тока |  |  |
| 92. |  | Измерительный трансформатор напряжения |  |  |
| 93. |  | Делитель напряжения емкостной |  |  |
| 94. |  | Заградитель ВЧ с элем. настройки |  |  |
| 95. |  | Конденсатор связи высоковольтный |  |  |
| 96. |  | Фильтр присоединения ВЧ |  |  |
| 97. |  | Изолятор опорный |  |  |
| 98. |  | Подпитывающее устройство КЛ |  |  |
| 99. |  | Иное оборудование |  |  |
| 100. |  | Новое оборудование |  |  |
| 101. |  | Управляемый выпрямитель для плавки гололеда постоянным током |  |  |
| 102. |  | Дизель-генератор |  |  |
| 103. |  | Автоматические выключатели 0,4 кВ |  |  |
| 104. |  | Пускатель |  |  |
| 105. |  | Ввод высоковольтный (выключателя) |  |  |
| 106. |  | Вводы высоковольтные |  |  |
| 107. |  | Аккумуляторная батарея |  |  |
| 108. |  | Столбовые ТП |  |  |
| 109. |  | ЗТП, БКТП |  |  |
| 110. |  | Изолятор |  |  |
| 111. |  | Изолятор проходной |  |  |
| 112. | Релейная защита и автоматика | Релейная защита |  |  |
| 113. |  | Противоаварийная автоматика |  |  |
| 114. |  | Сетевая автоматика |  |  |
| 115. |  | Цепи управления выключателями |  |  |
| 116. |  | Режимная автоматика |  |  |
| 117. |  | Технологическая автоматика объектов электроэнергетики |  |  |
| 118. |  | Регистраторы аварийных событий и процессов |  |  |
| 119. | Средства связи и телемеханика | Средства связи |  |  |
| 120. |  | Средства телемеханики |  |  |

Таблица 7

| Ключевые слова |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Категория ключевых слов | Наименование ключевых слов | Признак, при котором указывается ключевое слово |
| 1 | Объекты Ростехнадзора | Котельное оборудование, подведомственное РТН | Отключения котельного оборудования, подведомственного Ростехнадзору |
| 2 |  | Турбинное оборудование, подведомственное РТН | Отключения турбинного оборудования, подведомственного Ростехнадзору |
| 3 |  | Вспомогательное т/механическое оборудование, подведомственное РТН | Отключения вспомогательного тепломеханического оборудования, подведомственного Ростехнадзору |
| 4 |  | Электротехническое оборудование, подведомственное РТН | Отключения электротехнического оборудования, подведомственного Ростехнадзору |
| 5 |  | Подъемно-транспортное оборудование, подведомственное РТН | Отключения подъемно-транспортного оборудования, подведомственного Ростехнадзора |
| 6 |  | Газовое хоз-во, подведомственное РТН | Отключения газового хозяйства, подведомственного Ростехнадзора |
| 7 | Внутренний учет | Отключения в сети 3-35 кВ без прекращения электроснабжения потребителей | Инциденты II категории без прекращения электроснабжения потребителей |
| 8 |  | Отключения в сети до 1000 В без прекращения электроснабжения потребителей | Аварийное отключение и (или) повреждение ЛЭП классом напряжения до 1000 В или оборудования напряжением до 1000 В, которое не привело к прекращению электроснабжения потребителей |
| 9 |  | Отключения в сети уличного освещения | Отключения, произошедшие в сети уличного освещения |
| 10 |  | Повреждения ЛЭП, оборудования ПС, устройств при проведении комплексного опробования | Повреждения вводимых в эксплуатацию ЛЭП, оборудования или устройств, в том числе после завершения их строительства (реконструкции, модернизации, технического перевооружения), замены (установки), произошедшие до успешного завершения комплексного опробования линий электропередачи и основного электротехнического оборудования, устройств |
| 11 |  | Неправильные действия Системного оператора | Отключение вспомогательного оборудования электростанции (Акт расследования по Обществу не оформляется, в Журнал отключения прикладываются документы, подтверждающие причину отключения (акты расследования Системного оператора) |
| 12 |  | Повреждения в сети смежного субъекта | Отключения объектов электросетевого хозяйства компаний группы «Россети» напряжением 35 кВ и ниже, не относящиеся к объектам диспетчеризации из-за нарушения работоспособности оборудования, ЛЭП смежной электросетевой или генерирующей компании, отключения электросетевых объектов (оборудования) правильными действиями автоматических защитных устройств и/или оперативного персонала, вызванными режимными обстоятельствами, при отсутствии повреждений (отказов) оборудования, ЛЭП, устройств, эксплуатируемых филиалами или ДО ПАО «Россети» (Акт расследования по Обществу не оформляется, в Журнал отключения прикладываются документы, подтверждающие причину отключения (акты расследования сторонних собственников) |
| 13 |  | Отключение для безопасного производства работ | Отключения электросетевых объектов, выполняемые для обеспечения безопасного выполнения работ, в том числе по заявкам ЕДДС и МЧС России (Акт расследования по Обществу не оформляется, в Журнал отключения прикладываются документы, подтверждающие причину отключения (заявки) |
| 14 | Классификация потребителей и ТСО | РЖД | Отключения оборудования или ЛЭП сетевых организаций, питающих объекты ОАО «РЖД» |
| 15 |  | Обесточение РЖД | Отключения оборудования или ЛЭП сетевых организаций, питающих объекты ОАО «РЖД», с нарушением электроснабжения |
| 16 |  | Объект нефтегазодобычи: | Отключения оборудования или ЛЭП сетевых организаций, питающих объекты нефтегазодобычи и (или) транспортировки |
|  |  | Газпром |  |
|  |  | Газпромнефть |  |
|  |  | Роснефть |  |
|  |  | Лукойл |  |
|  |  | СНГ (Сургутнефтегаз) |  |
|  |  | Русснефть |  |
|  |  | Славнефть |  |
|  |  | Транснефть |  |
| 17 |  | Обесточение объекта нефтегазодобычи: | Отключения оборудования или ЛЭП сетевых организаций, питающих объекты нефтегазодобычи и (или) транспортировки, с нарушением электроснабжения |
|  |  | Газпром |  |
|  |  | Газпромнефть |  |
|  |  | Роснефть |  |
|  |  | Лукойл |  |
|  |  | СНГ (Сургутнефтегаз) |  |
|  |  | Русснефть |  |
|  |  | Славнефть |  |
|  |  | Транснефть |  |
| 18 |  | Обесточение объекта металлургии | Отключения оборудования или ЛЭП сетевых организаций, питающих объекты металлургии, с нарушением электроснабжения |
| 19 |  | Обесточение больницы | Отключения оборудования или ЛЭП сетевых организаций, питающих объекты здравоохранения, с нарушением электроснабжения |
| 20 |  | Обесточение социально значимых объектов | Отключения оборудования или ЛЭП сетевых организаций, питающих социально-значимые объекты и объекты жизнеобеспечения, с нарушением электроснабжения |
| 21 |  | ТСО, принадлежащие органам (управляемые с участием органов) местного самоуправления | Отключения или повреждение оборудования или ЛЭП территориально сетевых организаций, принадлежащих органам (управляемых с участием органов) местного самоуправления |
| 22 |  | ТСО, входящие в состав ГК Россети | Отключения или повреждение оборудования или ЛЭП смежных территориально сетевых организаций, входящих в состав группы компаний «Россети» |
| 23 |  | Иные ТСО | Отключения или повреждение оборудования или ЛЭП иных территориально сетевых организаций |
| 24 |  | Абоненты (физические лица) | Отключения оборудования или ЛЭП по причине повреждения оборудования абонента (физические лица) |
| 25 |  | Абоненты (юридические лица) | Отключения оборудования или ЛЭП по причине повреждения оборудования абонента (юридические лица) |
| 26 | Идентификация объекта отключения | Бесхозяйный объект | Отключения или повреждение бесхозяйных объектов, принятых в состав группы компаний «Россети», до проведения внеочередного ремонта, но не превышающий 3-хлетний период с момента принятия на баланс |
| 27 |  | Объект, принятый от ТСО, не входящий в Группу «Россети» | Отключения или повреждение объектов, принятых на обслуживание от ТСО, не входящих в группу «Россети» |
| 28 |  | Объекты на балансе в ЭСК Группы «Россети» | Отключения или повреждение оборудования или ЛЭП территориально сетевых организаций, входящих в состав группы компаний «Россети» |
| 29 | Категория управления оборудованием и сооружениями | Объект находится в ОУ/ОВ РДУ (ОДУ) | Если отключенное оборудование или ЛЭП находится в оперативном управлении/оперативном ведении регионального диспетчерского управления (объединенного диспетчерского управления) |
| 30 | Классификация объектов генерации | Ограничение в выдаче мощности АЭС | Отключение ЛЭП, ограничивающих выдачу мощности атомных электростанций |
| 31 |  | Ограничение в выдаче мощности ТЭС | Отключение ЛЭП, ограничивающих выдачу мощности тепловых электростанций |
| 32 |  | Ограничение в выдаче мощности ГЭС | Отключение ЛЭП, ограничивающих выдачу мощности гидроэлектростанций |
| 33 |  | Ограничение в выдаче мощности МГТЭС, ГТЭС, ДЭС | Отключение ЛЭП, ограничивающих выдачу мощности мобильных газотурбинных, газотурбинных, дизельных электростанций |
| 34 |  | Ограничение в выдаче мощности ВИЭ | Отключение ЛЭП, ограничивающих выдачу мощности возобновляемых источников энергии |
| 35 | Участие в составе комиссии | Участие представителя Минэнерго России | Участия в составе комиссии представителя Минэнерго России |
| 36 |  | Участие представителя Ростехнадзора | Участия в составе комиссии представителя Ростехнадзора |
| 37 |  | Участие представителя Системного оператора | Участия в составе комиссии представителя Системного оператора |
| 38 |  | Участие представителя МЧС | Участия в составе комиссии представителя Министерства чрезвычайных ситуаций |
| 39 |  | Участие персонала ЦТН / РУТН | Участия в составе комиссии персонала филиала ПАО «Россети» - Центр технического надзора / региональное управление технического надзора |
| 40 |  | Участие представителя смежной сетевой компании, не входящей в состав группы компаний «Россети» | Участия в составе комиссии представителя смежной сетевой компании, не входящей в состав группы компаний «Россети» |
| 41 |  | Участие представителя генерирующей компании | Участия в составе комиссии представителя генерирующей компании |
| 42 |  | Участие представителя завода-изготовителя | Участия в составе комиссии представителя завода-изготовителя |
| 43 |  | Участие представителя подрядной организации | Участия в составе комиссии представителя подрядной организации |
| 44 |  | Участие представителя потребителя | Участия в составе комиссии представителя потребителя |
| 45 | Особенности энергообъекта | ВЛ, оснащенная устройством плавки гололеда | Повреждения ВЛ, оснащенной устройством плавки гололеда |
| 46 | Изменение климата | Климатические условия соответствуют | Аварии (инциденты) по причине стихийных явлений (3.4.11, 3.4.12), соответствующих климатическим условиям действующих климатических карт районирования |
| 47 |  | Климатические условия не соответствуют | Аварии (инциденты) по причине стихийных явлений (3.4.11, 3.4.12), не соответствующих климатическим условиям действующих климатических карт районирования |

Приложение 5

к Порядку

Классификационные коды для заполнения сведений обо всех случаях правильной и неправильной работы устройств РЗА и реализованных 
в них функций РЗА (п. 10.7.2 обязательного приложения к Акту расследования причин аварии, инцидента)

| Столбец 10 «Оценка работы функций РЗА» |  |
| --- | --- |
| Код оценки работы функций РЗА | Оценка работы функций РЗА |
| ПС | Правильно |
| ИС | Неправильно, излишнее срабатывание |
| ЛС | Неправильно, ложное срабатывание |
| ОС | Неправильно, отказ срабатывания |
| ДС | Допущенное неправильное срабатывание и(или) несрабатывание |

| Столбец 11 «Вид короткого замыкания или ненормального режима работы» |  |
| --- | --- |
| Код | Вид замыкания при повреждении оборудования |
| К(1) | Однофазное КЗ |
| К(1,1) | Двухфазное КЗ на землю |
| К(2) | Двухфазное КЗ |
| К(3) | Трехфазное КЗ |
| Коб(1) | Однофазное КЗ с обрывом |
| Коб(2) | Двухфазное КЗ с обрывом |
| Коб(3) | Трехфазное КЗ с обрывом |
| Нет | Повреждения не было |
| Обрыв | Неполнофазный режим работы ЛЭП (без КЗ) |
| НЕСИММ | Несимметричный режим работы |
| ОД-КЗ | Включение короткозамыкателя |
| ОЗЗ | Однофазное замыкание на землю |

| Столбец 12 «Место повреждения (короткого замыкания)» |  |
| --- | --- |
| Код | Наименование присоединения |
| АКБ | Аккумуляторная батарея |
| БСК | Батарея статических конденсаторов |
| ВВ | Высоковольтные вводы |
| ВЛ | Воздушные линии |
| ВТ | Вольтодобавочный трансформатор |
| Выключатель | Выключатель |
| ИТ | Измерительный трансформатор |
| КВЛ | Кабельно-воздушные линии |
| КЗ | Короткозамыкатели |
| КЛ | Кабельные линии |
| КРУЭ | КРУЭ |
| КТП/ТП | Комплектная трансформаторная подстанция |
| Ограничители | Ограничители |
| ОД | Отделители |
| Разрядники | Разрядники |
| Разъединитель | Разъединитель |
| РД | Реактор дугогасящий |
| Реклоузер | Реклоузер |
| РЗ | Реактор заземляющий |
| РТ | Реактор токоограничивающий |
| РШ | Реактор шунтирующий |
| СК | Синхронный компенсатор |
| СТК | Статический тиристорный компенсатор |
| СШ | Система шин |
| Т(АТ) | Силовой трансформатор (автотрансформатор) |
| ТСН | Трансформатор собственных нужд |
| УРЗА | Устройство РЗА |
| ШМ | Шинный мост |

| Столбец 14 «Классификатор РЗА» |  |
| --- | --- |
| Код РЗА | Наименование устройств РЗА |
| МФУ РЗА | Многофункциональное устройство РЗА |
| ПА | Противоаварийная автоматика |
| РА | Режимная автоматика |
| РАСП | Регистрация аварийных событий и процессов |
| РЗ | Релейная защита |
| СА | Сетевая автоматика |
| ТА | Технологическая электроавтоматика |

| Столбец 15 «Наименование работавшей (отказавшей) функции в устройствах РЗА» |  |
| --- | --- |
| Код функции РЗА | Наименование функции РЗА |
| Функции релейной защиты (РЗ): |  |
| ВЧБ | Направленная защита с ВЧ блокировкой |
| ГЗ | Газовая защита бака трансформатора (автотрансформатора) |
| ГЗ РПН | Газовая защита РПН |
| ДЗ | Дистанционная защита |
| ДЗЛ | Дифференциальная защита линии |
| ДЗОШ | Дифференциальная защита ошиновки |
| ДЗР | Дифференциальная защита реактора |
| ДЗТ | Дифференциальная защита трансформатора |
| ДЗШ | Дифференциальная защита сборных шин |
| ДФЗ | Дифференциальная фазная защита линий |
| ЗДЗ | Защита от дуговых замыканий |
| ЗМН | Защита минимального напряжения |
| ЗНБ БСК | Защита от небаланса БСК |
| ЗНР | Защиты от неполнофазного режима |
| ЗНФ | Защита от непереключения фаз |
| ЗОЗЗ | Защита от однофазных замыканий на землю |
| ЗП (ВН,СН,НН) | Защита от перегрузки общей обмотки (авто-) трансформатора (стороны высшего, среднего или низшего напряжения) |
| КИВ | Контроль с изоляции вводов |
| ЛЗШ | Логическая защита шин |
| МТЗ | Максимальная токовая защита |
| МФТО | Междуфазная токовая отсечка |
| НВЧЗ | Направленная высокочастотная защита |
| ПДЗР | Поперечная дифференциальная защита реактора |
| ТЗНП | Токовая защита нулевой последовательности |
| УРОВ | Устройство резервирования при отказе выключателя |
| УРОКЗ | Устройство резервирования при отказе короткозамыкателя |
| Функции сетевой автоматики (СА): |  |
| АВР (АВРТ) | Автоматическое включение резерва |
| АПВ | Автоматическое повторное включение |
| Функции противоаварийной автоматики (ПА): |  |
| АЛАР | Автоматика ликвидации асинхронного режима |
| АОДС | Автоматика опережающего деления сети |
| АОПН | Автоматика ограничения повышения напряжения |
| АОПО | Автоматика ограничения перегрузки оборудования |
| АОПЧ | Автоматика ограничения повышения частоты |
| АОСЧ | Автоматика ограничения снижения частоты |
| АОСН | Автоматика ограничения снижения напряжения |
| АПНУ | Автоматика предотвращения нарушения устойчивости |
| АРПТ | Автоматика разгрузки при перегрузке по току |
| АЧР | Автоматика частотной разгрузки |
| КПР | Контроль предшествующего режима |
| УПАСК | Устройство передачи аварийных сигналов и команд |
| ФОВ | Фиксация отключения выключателя |
| ФОЛ | Фиксация отключения линии |
| ФОТ | Фиксация отключения трансформатора |
| ЧАПВ | Автоматическое повторное включение после АЧР |
| ЧДА | Частотная делительная автоматика |
| Функции регистратора аварийных событий и процессов (РАСП): |  |
| ОМП | Определение места повреждения на ЛЭП |
| РАС | Регистрация аварийных событий |
| СМПР | Система мониторинга переходного режима |
| Функции режимной автоматики (РА): |  |
| АРВ | Автоматическое регулирование возбуждения |
| АРН | Автоматическое регулирование напряжения |
| АРЧМ | Автоматическое регулирование частоты и перетоков активной мощности |
| ГРАМ | Групповое регулирование активной мощности |
| ГРАРМ | Групповое регулирование активной и реактивной мощности |
| САУМ | Система автоматического управления мощностью энергоблоков |
| Функции технологической электроавтоматики объектов (ТА): |  |
| Автоматика виброконтроля |  |
| Автоматика вспомогательного оборудования |  |
| Автоматика компрессорной |  |
| Автоматика охлаждения оборудования |  |
| АПЖТ | Автоматика пожаротушения трансформатора |
| АУВ | Автоматика управления выключателем |
| СОПТ | Система оперативного постоянного тока |
| ЭМБ | Электромагнитная блокировка |

| Столбец 16 «Конструктивная база устройств РЗА» |  |
| --- | --- |
| Код конструктивной базы | Конструктивная база |
| МП | Микропроцессорная |
| МЭ | Микроэлектронная |
| ЭМ | Электромеханическая |
| Столбец 17 «Технические причины неправильной работы устройств РЗА и реализованных в их составе функций РЗА» |  |
| Код причины | Технические причины неправильной работы устройств РЗА и реализованных в их составе функций РЗА |
| Ошибочное формирование управляющих воздействий, связанное с техническим обслуживанием устройств РЗА, в том числе: |  |
| 101 | Ошибка при выполнении работ |
| 102 | Ошибка при наладке |
| 103 | Дефект, оставленный после работ |
| Ошибки в параметрах настройки (уставках) и алгоритмах функционирования устройств РЗА, в том числе: |  |
| 104 | Ошибка в заданных уставках |
| 105 | Ошибка в выставленных уставках |
| 106 | Ошибка в согласованных (заданных) принципиальных схемах |
| 107 | Ошибка в реализованных принципиальных схемах |
| 108 | Ошибка в схеме вторичной коммутации |
| 109 | Ошибка при выполнении переключений с устройствами РЗА |
| 110 | Дефект или неисправность трансформатора тока |
| 111 | Дефект или неисправность трансформатора напряжения |
| 112 | Дефект или неисправность цепей оперативного тока |
| 113 | Дефект или неисправность электромеханической аппаратуры |
| 114 | Дефект или неисправность микроэлектронной и полупроводниковой аппаратуры |
| 115 | Дефект или неисправность микропроцессорной аппаратуры |
| 116 | Дефект или неисправность аппаратуры, предназначенной для обеспечения функционирования взаимосвязанных устройств релейной защиты |
| 117 | Дефект или неисправность технических средств связи, предназначенных для организации каналов связи, используемых для передачи информации между устройствами РЗА |
| 118 | Дефект или сбой программного обеспечения |
| 119 | Дефект или неисправность вторичных цепей РЗА |
| 120 | Неудовлетворительная электромагнитная обстановка |
| 121 | Прочие технические причины |
| 122 | Причина не определена |
| 123 | Внешнее механическое воздействие на устройства РЗА и их вспомогательные элементы |
| 124 | Дефект или неисправность устройства РЗА из-за физического износа (старения) |
| 125 | Неправильно созданная первичная схема или режим |

| Столбец 18 «Организационные причины неправильной работы устройств РЗА и реализованных в их составе функций РЗА» |  |
| --- | --- |
| Код причины | Организационные причины неправильной работы устройств РЗА и реализованных в их составе функций РЗА |
| Недостатки технического обслуживания устройств РЗА, в том числе: |  |
| 201 | Недостатки методики по наладке и проверке |
| 202 | Недостатки проверочных устройств |
| 203 | Невыполнение технического обслуживания в регламентные сроки |
| 204 | Невыполнение объема регламентных работ по техническому обслуживанию в соответствии с нормативно-техническими документами |
| Недостатки указаний по РЗА, в том числе: |  |
| 205 | Неправильные указания по РЗА |
| 206 | Отсутствие указаний по РЗА |
| 207 | Несвоевременное внесение изменений в указания по РЗА |
| Недостатки расчета и выбора параметров настройки (уставок) устройств РЗА, в том числе: |  |
| 208 | Недостоверные исходные данные |
| 209 | Недостатки методики расчета и выбора параметров настройки |
| Непринятие необходимых мер или несвоевременное их принятие, в том числе: |  |
| 210 | По продлению срока службы или замены аппаратуры РЗА и вспомогательных элементов устройств РЗА |
| 211 | По обеспечению запасными частями |
| 212 | По выдаче, выполнению задания по настройке устройств РЗА |
| 213 | По выполнению требований директивных документов |
| 214 | По согласованию мероприятий с проектной, конструкторской организациями, изготовителем оборудования, субъектом оперативно-диспетчерского управления |
| 215 | По устранению выявленного дефекта или неисправности |
| 216 | Ошибочные или неправильные действия персонала |
| 217 | Дефекты (недостатки) проекта |
| 218 | Дефекты (недостатки) конструкции, изготовления |
| 219 | Дефекты (недостатки) монтажа |
| 220 | Прочие организационные причины |
| 221 | Причина не определена |

| Столбец 19 «Перечень кодов категорий персонала, допустившего ошибку, которая послужила причиной неправильной работы устройства РЗА» |  |
| --- | --- |
| Код категории персонала | Наименование персонала |
| 01 | Оперативный персонал |
| 02 | Персонал РЗА |
| 03 | Персонал ремонтных служб, не задействованный в эксплуатации устройств РЗА, сторонние лица |
| 04 | Персонал субъекта оперативно-диспетчерского управления |
| Персонал прочих организаций, в том числе: |  |
| 05 | Персонал монтажных организаций |
| 06 | Персонал наладочных организаций |
| 07 | Персонал проектных организаций |
| 08 | Персонал заводов-изготовителей |
| Столбец 22 «Перечень вида последнего ТО устройства РЗА» |  |
| Код вида ТО | Вид ТО устройства РЗА |
| В | Профилактическое восстановление |
| К | Профилактический контроль |
| К1 | Первый профилактический контроль |
| Н | Проверка при новом включении (наладка) |
| О | Опробование |
| Т | Тестовый контроль |
| ТК | Технический контроль |

Приложение 6

к Порядку

Методические указания

по расчету количества недоотпущенной электроэнергии в результате аварии (инцидента)

Количество недоотпущенной электроэнергии (недоотпуск) рассчитывается 
в случае, если авария (инцидент) привела к перерыву электроснабжения потребителей электроэнергии.

С целью унификации методов расчета недоотпуска применяются 2 способа:

Способ 1:

Используется в случае наличия технической возможности автоматической фиксации перетока мощности до аварийного режима (непосредственно 
перед началом аварии (инцидента) и после аварийного режима (непосредственно после восстановления электроснабжения потребителям).

Недоотпуск рассчитывается по формуле:

Wно=W1+W22×Tперерыва

где,

W1 - потребляемая (передаваемая) мощность до аварийного режима, кВт;

W2 - потребляемая (передаваемая) мощность после аварийного режима, кВт;

Tперерыва - интервал времени между отключением электроснабжения потребителям до момента его восстановления, ч.

Способ 2 (теоретический):

Используется в случае отсутствия технической возможности автоматической фиксации перетока мощности.

Недоотпуск рассчитывается по формуле:

Wно=Wmax+Wmin2×Tперерыва

где,

Wmax - средняя потребляемая (передаваемая) мощность по отключенному объекту в зимний режимный день, кВт;

Wmin - средняя потребляемая (передаваемая) мощность по отключенному объекту в летний режимный день, кВт;

Tперерыва - интервал времени между отключением электроснабжения потребителям, до момента его восстановления, ч.

Для расчета используются параметры, зафиксированные за год, предшествующий текущему.

Приложение 7

к Порядку

Методические указания

по расчету экономического ущерба, возникшего 
в результате аварии (инцидента)

Настоящие Методические указания разработаны с целью установления единых принципов и порядка определения технико-экономических последствий (далее - экономический ущерб) от аварии (инцидента) в электросетевом комплексе группы «Россети».

- Общие положения

  - Основные принципы, используемые при расчете экономического ущерба

    - Возникающие при авариях (инцидентах) последствия (как для субъекта электроэнергетики, так и для потребителей и окружающей среды) необходимо выявить и проанализировать.

    - Последствия от аварий (инцидентов) могут носить социальный (последствия для населения), экологический (последствия для природной среды) 
и технико-экономический характер. В настоящих Методических указаниях перечисленные выше последствия выражаются в денежной форме. В связи с этим социальные и экологические последствия от аварий (инцидентов) учитываются отдельными составляющими экономического ущерба в виде соответствующих выплат и платежей на возмещение социального и экологического ущербов.

    - Ущерб, наносимый потребителям энергии в случае аварии (инцидента), приводящего к прекращению или ограничению энергоснабжения, учитывается отдельной составляющей экономического ущерба в виде платежей на возмещение убытков потребителям согласно условиям договоров с потребителями электроэнергии, судебным актам.

    - Для оперативного определения экономического ущерба от аварии (инцидента) в настоящих Методических рекомендациях в качестве исходных данных используются периодически контролируемые (ежемесячные) показатели работы электросетевого комплекса.

  - Определение экономического ущерба от аварий (инцидентов) 
в эксплуатации осуществляется с целью определения экономических потерь субъектов электроэнергетики, решения вопросов страхования от последствий аварий (инцидентов), а также для решения других эксплуатационных технико-экономических задач, использующих в качестве исходной информации характеристики экономического ущерба.

  - Учет и результаты последующего статистического анализа экономического ущерба от аварий (инцидентов) за определенный период эксплуатации могут быть использованы в качестве одного из факторов для принятия решений по следующим обоснованиям:

- технико-экономическому обоснованию нормативов аварийно-восстановительных резервов (материалов, запасных частей, оборудования и пр.), 
а также схем их размещения;

- технико-экономическому обоснованию периодичности, схем и методов выполнения ремонтов и технического обслуживания, а также затрат на ремонты 
и техническое обслуживание;

- технико-экономическому обоснованию проектов и планов модернизации 
и реконструкции энергообъектов;

- технико-экономическому обоснованию мероприятий по экологической 
и социальной безопасности энергообъектов при авариях (инцидентах).

- Порядок расчета экономического ущерба

  - Экономический ущерб (УТН) от аварии (инцидента) в общем случае представляется в виде суммы составляющих:

УТН=УБВП+ЗВРОi+УПотр+УЭК+УСоц-СВоз, (1)

где:

УБВП - безвозвратные потери средств производства;

ЗВРОi - затраты на восстановление работоспособности i-ой единицы оборудования;

УПотр - возмещение убытков потребителям;

УЭК - фактические или прогнозные затраты на возмещение экологического убытка;

УСоц - социальный ущерб;

СВоз - возвратные суммы от сторонних виновных организаций (строительно-монтажных, ремонтных, проектных организаций, а также заводов - изготовителей оборудования) по рекламациям, от реализации материалов и частей поврежденных сооружений (оборудования) и др.

В зависимости от последствий аварии (инцидента) часть составляющих в (1) может отсутствовать или ими можно пренебречь из-за их незначительности.

  - Безвозвратные потери средств производства устанавливаются 
при расследовании аварии (инцидента) путем оценки стоимости безвозвратных потерь оборудования и сооружений (ликвидная стоимость поврежденного оборудования и сооружений), материалов, и др.:

УБВП=Сoстi+Смj+СПРруб., (2)

где:

Сoстi - остаточная балансовая стоимость i-го не подлежащей восстановлению единицы оборудования или сооружения;

Смj - стоимость потерь j-го вида материалов;

СПР - стоимость прочих расходов, включая затраты на тушение пожара, проведение спасательных работ, транспортные расходы при ликвидации (локализации) аварии (инцидента), и др. При этом работы, относящиеся 
к техническому обслуживанию (например внеплановые осмотры ВЛ после автоматического отключения ВЛ действием релейной защиты), учитываться 
при определении данного показателя не должны.

  - Затраты на восстановление работоспособности единицы оборудования устанавливаются на основе 2 смет:

ЗВРОi=Срем+Сналруб., (3)

где:

Срем - сметная стоимость ремонтных (аварийно-восстановительных) работ;

Снал - сметная стоимость наладочных работ.

В сметной стоимости ремонтных (аварийно-восстановительных) работ учитываются следующие затраты:

Срем=Сдем+Смат+ССРМ+СИПР+Стр+СПЗруб., (4)

где:

Сдем - стоимость демонтажа поврежденного оборудования и сооружений;

Смат - стоимость запасных частей и материалов для производства ремонтных (аварийно-восстановительных) работ, либо стоимость аналога не подлежащей восстановлению единицы оборудования;

ССРМ - стоимость ремонтных, строительных и монтажных работ, выполняемых специализированными организациями и хозяйственным способом;

СИПР - стоимость ремонтных (аварийно-восстановительных) работ, финансируемых по инвестиционной деятельности;

Стр - транспортные расходы при выполнении ремонтных (аварийно-восстановительных) работ;

СПЗ - прочие затраты, в том числе включающие фактически понесенные административно-хозяйственные расходы, расходы на обслуживание работников (обеспечение санитарно-гигиенических и бытовых условий, расходы на охрану труда и технику безопасности, организация круглосуточного питания), расходы 
на организацию работ, непосредственно связанных с выполнением ремонтных (аварийно-восстановительных) работ.

В сметной стоимости наладочных работ учитываются затраты на выполнение работ, включающих в себя испытания и наладку оборудования.

  - Возмещение убытков потребителям вследствие отключения 
или ограничения электроснабжения определяется следующим образом:

УПотр=Sэiруб., (5)

где:

Sэi - сумма платежа, подлежащая выплате i-му потребителю электроэнергии 
за прекращение или ограничение электроснабжения в соответствии с условиями договора, судебными актами.

  - Возмещение экологического ущерба  - совокупность платежей (штрафов), подлежащих возмещению в соответствии со статьей 77 Федерального закона 
от 10.01.2002 №7-ФЗ «Об охране окружающей среды», и стоимости работ 
по устранению экологических последствий, возникших вследствие отказа единицы оборудования, без НДС, руб. Величина УЭК принимается по факту предъявленных 
со стороны местных или федеральных природоохранных органов претензий, которые подлежат удовлетворению в соответствии с законодательством Российской Федерации:

УЭК=SЭП+Sрабруб., (6)

где,

SЭП - сумма платежей за экологические последствия от аварии (инцидента);

Sраб - стоимость работ, выполняемых субъектом электроэнергетики, 
для устранения экологических последствий от аварии (инцидента).

  - Возмещение социального ущерба предполагает возможные выплаты 
в соответствии с законодательством Российской Федерации. Социальные последствия от аварии (инцидента) характеризуются числом жертв и числом людей, получивших травмы и заболевания:

УСоц=УЖЛ+УТРруб., (7)

где,

УЖЛ - фактические или прогнозные затраты на компенсацию нанесенного вследствие отказа единицы оборудования вреда жизни персонала, определенные 
в соответствии со статьей 22 Федерального закона от 24.07.1998 № 125-ФЗ 
«Об обязательном социальном страховании от несчастных случаев на производстве 
и профессиональных заболеваний», руб. Для оценки принимаются затраты в размере единовременной страховой выплаты в случае смерти застрахованного;

УТР - фактические или прогнозные затраты на компенсацию нанесенного вследствие отказа единицы основного технологического оборудования вреда здоровью персонала, определенные в соответствии со статьей 22 Федерального закона от 24.07.1998 N 125-ФЗ «Об обязательном социальном страховании 
от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний», руб. 
Для оценки принимаются затраты в размере максимальных размеров единовременной страховой выплаты и пособия по временной нетрудоспособности в связи 
с несчастным случаем на производстве.

Приложение 2 к приказу

#### ПАО «Россети Северный Кавказ»

#### от 30.12.2025 № 409

Список рассылки

(филиалы ПАО «Россети Северный Кавказ», АО «Чеченэнерго»)

| 1. | Директор филиала ПАО «Россети Северный Кавказ» - «Ставропольэнерго» | - | Демчак И.В. |
| --- | --- | --- | --- |
| 2. | Директор филиала ПАО «Россети Северный Кавказ» - «Каббалкэнерго» | - | Загаштоков Р.А. |
| 3. | Исполняющий обязанности директора филиала ПАО «Россети Северный Кавказ» - «Карачаево-Черкесскэнерго» | - | Гочияев М.Р. |
| 4. | Исполняющий обязанности директора филиала ПАО «Россети Северный Кавказ» - «Севкавказэнерго» | - | Таболов А.Т. |
| 5. | Исполняющий обязанности директора филиала ПАО «Россети Северный Кавказ» - «Ингушэнерго» | - | Котиков К.А. |
| 6. | Исполняющий обязанности директора филиала ПАО «Россети Северный Кавказ» - «Дагэнерго» | - | Шапиев М.С. |
| 7. | Управляющий директор АО «Чеченэнерго» | - | Кадиров И.С. |

Утверждена приказом Минэнерго России от 26.07.2017 № 676.

Заполняется при прекращении электроснабжения потребителей более 24 часов подряд

Заполняется при нарушении передачи (более 8 часов) в КС Надежность оперативной информации 
об отключении, связанной с прекращением электроснабжения потребителей

Оценка отнесения события к ОПО произведена согласно требованиям Федерального закона от 21.07.1997 
№ 116 «О промышленной безопасности опасных производственных объектов».

Раздел заполняется в соответствии с требованиями приказа Минэнерго России от 08.02.2019 № 80 «Об утверждении правил технического учета и анализа функционирования релейной защиты и автоматики и о внесении изменений в приказ Минэнерго России от 23.07.2012 № 340 «Об утверждении перечня предоставляемой субъектами электроэнергетики информации, форм и порядка ее предоставления».

В случае правильной работы устройств РЗА столбцы 17-22 таблицы 1 не заполняются.

В таблице 1 указан пример заполнения.

Код категории персонала указывается только при выявлении ошибочных или неправильных действий персонала РЗА (код организационной причины УРЗА -216).

Формат приложения соответствует обязательному приложению 1 к Акту расследования по результатам расследования причин аварии в электроэнергетике или инцидента в электроэнергетике первой категории.

Не заполняется при расследовании причин технологических нарушений в сетях уличного освещения

Формат приложения соответствует обязательному приложению 1 к Акту расследования по результатам расследования причин аварии в электроэнергетике или инцидента в электроэнергетике первой категории.

Наименование оборудования сети уличного освещения вводится вручную

Заполняется при технологических нарушениях в сети уличного освещения

Пункты 6.2, 6.3 приложения не заполняются при технологических нарушениях в сетях уличного освещения

В Таблице 1 указан пример заполнения

Код категории персонала указывается только при выявлении ошибочных или неправильных действий персонала РЗА (код организационной причины УРЗА -216).

Технологические нарушения, не подпадающие под признаки аварий и инцидентов в соответствии с кодами 1.3.1-3.12 таблицы 2

Нарушения в работе СДТУ длительностью от 30 минут до 1 часа

Изолированный проводник, обеспечивающий передачу аналоговой и дискретной информации 
между оборудованием ПС, шкафами, панелями и щитами управления, в том числе расположенных в разных зданиях (помещениях).

Провода и комплектующие внутри шкафа (панели) автоматизированной системы технологического управления, релейной защиты и автоматики. Указывается в случае возникновения неисправности (повреждения) вторичных цепей автоматических защитных устройств, в результате которой (которого) произошло отключение основного оборудования без срабатывания защитных устройств (выходного реле устройства).

Причиной аварии (инцидента) является отключение (повреждение) принятого на баланс сетевой организацией бесхозяйного объекта

Причиной аварии (инцидента) является умышленное (вандальное) повреждение ЭУ, воздействие на ЭУ 
в результате актов незаконного вмешательства, связанное с военными действиями (обстрелы, повреждения ВЛ, оборудования ПС), или неумышленное воздействие, связанное с военными действиями (падение БПЛА 
и БВС, проволоки ПТУР и т.п.)

Причиной аварии (инцидента) является умышленное (вандальное) повреждение ЭУ, воздействие на ЭУ 
в результате актов незаконного вмешательства, не связанное с проведением военных действий (расстрелы изоляторов, набросы предметов, кражи имущества, (например: трансформаторов или оборудования ТП, провода ВЛ, уголков с металлических опор), террористические акты и т.п.)

Причиной аварии (инцидента) является невозможность проведения плановых работ по ТОиР в действующих электроустановках. Применяется совместно с признаками 3.4.7.1, 3.4.7.2.2, 3.4.7.2.3 и 3.4.7.3 (с подпунктами). Возможен к применению в течении 3-х лет с момента снятия ограничений, но не более времени проведения ТОиР

Причиной аварии (инцидента) является повреждение электроустановки в ходе военных действий в период предшествующий аварии (например обнаружение течи масла из трансформатора, расплетение провода, повреждение кабеля вторичной коммутации, повреждение непроектной защитной сетки Т, длительный ремонт резервного трансформатора приведший к перерыву электроснабжения, радиальная схема магистральной сети из-за военного повреждения смежных объектов приведшая к перерыву электроснабжения, ремонт резервной ЛЭП из-за военного воздействия приведший к перерыву электроснабжения и т.п.) 3.4.7.1, 3.4.7.2.2, 3.4.7.2.3 и 3.4.7.3 (с подпунктами).

Опасные производственные объекты (ОПО)

Наименование ключевых слов данной категории обязательно для заполнения при формировании Акта внутреннего учета

При отсутствии короткого замыкания и повреждения оборудования столбец 12 не заполняется.

Если произошло однофазное замыкание на ЛЭП 6-35 кВ – указывается ОЗЗ, если на ЛЭП 110 кВ и выше – указывается К (1) или Коб (1). Если земля в системе постоянного тока, указывается ОЗЗ на АКБ.

Для магистрального комплекса количество недоотпущенной энергии рассчитывается в соответствии 
с приказом ПАО «Россети» от 13.08.2025 № 416.